Инструкция

по установке и настройке

системы управления С-340 B

тепловыми приборами

“Golfstream-12V”

# (с вынесенным за корпус конвектора

# контроллером М 100)

2018 г

| ОГЛАВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |  |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ | 4 |  |
| СХЕМА ТЕРМИНАЛОВ | 4 |  |
| СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА | 5 |  |
| СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ В СЕТЬ | 6 |  |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 7 |  |
| МОНТАЖ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 7 |  |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |
| Индикация | 8 |  |
| Алгоритм управления | 9 |  |
| Управление | 10 |  |
| СЕТЕВОЙ ОБМЕН | 12 |  |
| Введение |  |
| Система С-340 предназначена для управления встраиваемыми в пол конвекторами, при помощи изменения расхода воздуха через теплообменник конвектора. В конвекторе возможно подключение к контроллеру электропривода клапана для отключения расхода воды через теплообменник.. Система управления С-340 В состоит из одной панели (Zt-033 или аналогичной) и одного или нескольких контроллеров (М 100). Имеется возможность управления контроллерами от внешнего компьютера, подключенного по шине RS-485 (по протоколу Modbus RTU). На заводе-изготовителе отопительных приборов в конвектор устанавливаются блоки вентиляторов с платой регулирования числа оборотов и производятся все необходимые внутренние подключения. В отдельную коробку устанавливается контроллер М100. Пользователю необходимо: К конвектору подключить блок контроллера и стабилизированный источник питание =12В. Мощность источника питания должна быть больше суммарной потребляемой мощности вентиляторов на 10%. (потребляемая мощность конвектора указана в паспорте на изделие и на обратной стороне крышки распределительной коробки конвектора). К блоку контроллера конвектора подключить источник питание 220В, 50Гц и панель управления. |
| Технические характеристики контроллера серии М100: Напряжение питания 190-240 В, 50 Гц Потребляемая мощность не более 6 Вт Диапазон температур эксплуатации - 20°С / + 50°С Диапазон температур хранения/транспортировки - 40°С / + 70°С Количество аналоговых входов 8 без гальванической развязки Тип аналоговых входов NTC 10k Количество дискретных входов 5 без гальванической развязки Количество аналоговых выходов 2 без гальванической развязки 0-10В 20мА | Количество дискретных выходов 5 коммутирующий 220В / до 6А Последовательный порт RS 485 (Modbus RTU) без гальванической развязки Технические характеристики панели управления ZT-033: Напряжение питания = 12В Потребляемая мощность | не более 2Вт Диапазон температур эксплуатации +5°С / + 40°С Диапазон температур хранения/транспортировки - 30°С / + 50°С Количество аналоговых входов 1 Тип аналоговых входов NTC 10k Максимальное расстояние до контроллера 150м Встроенный терминатор 120Ом, впаян Размер 115х90х11 Последовательный порт RS 485 (Modbus RTU) без гальванической развязки |
| Расположение элементов |  |
| Терминалы: XS1 – Универсальные входы XS2 – Аналоговые выходы XS3 – Порт COM 0 и COM 1, питание внешнего пульта управления XS4 – Релейные выходы XS5 – Вспомогательный терминал XS6 – Питание контроллера |
| Схема терминалов |  |

| Схемы подключения контроллера |  |
| --- | --- |
| Схема подключения конвектора к блоку контроллера и источнику питания =12 В. |

Схема подключения конвектора с электроприводом  клапана к блоку контроллера и источникам питания =12 В и =24 В.

| Схема подключения контроллера в сеть |  |
| --- | --- |
| При работе на общее помещение можно к одной панели, установленной в этом же помещении, подключить до 26 контроллеров конвекторов. Топология сети — линейная, без отводов (т. е. один за другим). Контроллеры между собой и панелью соединяются кабелем типа КИПЭП или любым другим симметричным кабелем, предназначенным для работы в сетях использующих промышленный интерфейс RS-485. Общая длина кабеля одной линии не должна превышать 150 метров. Схема соединения линии контроллеров в конвекторах Данная схема подключения, позволяет, вместо панели управления, использовать внешнее управление по шине MODBUS в составе “умного дома”. |
| Подключение панели управления |  |
| При подключении панели управления к контроллеру конвектора необходимо соблюдать полярность Терминал панели «А» (D0) должен быть подключен к аналогичному терминалу контроллера. Соответственно, то же для терминала «В» (D1).* Следует быть очень внимательным при подключении терминалов «А» и «В». Попадание даже не очень высокого напряжения на них, неизбежно приведет к повреждению панели и/или контроллера! Один сегмент можно подключить к ПК (в ПК должна быть установлена плата RS-485) Несколько сегментов между собой можно подключить через шлюз. |
| Монтаж панели управления |  |
| Выносная панель управления — очень хрупкое изделие. Не допускается применение усилия при открытии / закрытии задней крышки панели. Категорически запрещается при закрытии панели и в процессе ее эксплуатации нажимать на ЖКИ дисплей. Для монтажа и подключения универсальной панели необходимо определить местоположение панели: Не устанавливайте панель в том месте, где на нее попадают прямые солнечные лучи; Не устанавливайте панель в том месте, где могут воздействовать постоянные сквозняки; Не устанавливайте панель в небольшом замкнутом пространстве (например, за занавеской); Панель необходимо устанавливать на расстоянии от пола min 1,2 м, max 1,6 м. Панель не предназначена для установки во влажных помещениях или снаружи зданий. Подведите необходимые кабели к месту установки панели; Установите в стену монтажную коробку (обычно используется для бытовых выключателей или розеток) европейского или азиатского стандарта (не поставляется в комплекте); Закрепите заднюю крышку панели на монтажной коробке; Подключите провода к панели; Проверьте работу всей системы и если все исправно, то защелкнуть панель на задней крышке. |

| Индикация |  |
| --- | --- |
| Поз. 1 Группа клавиш 1 Mode — выбор режима работы: • Рециркуляция (вентиляция); • Нагревание; • Охлаждение Type — программирование дополнительных функций Time — вход в меню установки таймеров, установки времени и установки даты. Fan — включение/выключение системы управления, изменение скорости вращения вентилятора. Поз. 2 Группа клавиш 2 Стрелки - уменьшение/увеличение параметров или установленной температуры. Поз. 3 Индикация дня недели Поз. 4 Индикация температуры в помещении |
| Индикация |  |
| Поз. 5 Индикация режима: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (вентиляция) НАГРЕВ ОХЛАЖДЕНИЕ Поз. 6 Индикация выбора скорости: Отображение выбранной пользователем скорости вентилятора. Всего доступно пять скоростей и авторежим. При авторежиме пульт автоматически выбирает скорость двигателя в зависимости от заданной и измеренной температуры. Поз. 7 Индикация установленной пользователем температуры. Установка осуществляется с помощью стрелок (поз. 2). Поз. 8 Индикация текущего времени. В рабочем режиме — индикация текущего времени. |
| Алгоритм управления |  |
| Система управления может управлять контроллерами конвекторов в ручном и в автоматическом режиме. В ручном режиме пользователю доступно пять скоростей вращения вентилятора. Регулирование температуры не производится, т. е. в помещении происходит постоянная циркуляция воздуха, без регулировки расхода. Когда от панели управления приходит сигнал включения, все контроллеры включают вентиляторы каждого конвектора на скорости, установленной на панели. В автоматическом режиме изменение скоростей осуществляет контроллер по сигналам датчика, встроенного в панель. Когда от панели управления приходит сигнал включения, все контроллеры включают вентиляторы каждого конвектора на скорость, которая необходима в конкретный момент времени. В процессе работы происходит сравнение температуры воздуха около панели с температурой установленной на панели. С помощью изменения скорости вращения вентиляторов происходит изменение теплоотдачи конвектора. Таким образом, достигается экономичность всей системы в целом и равномерность обогрева. Для конвектора укомплектованном клапаном с электроприводом, при отключенных двигателях вентиляторов и дальнейшем рассогласовании температур между датчиком на панели и заданной температурой контроллер включает электропривод клапана закрывающего подачу горячей воды в нагревательный элемент. |

| Управление |  |
| --- | --- |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для включения системы необходимо:

- Кратковременно нажать кнопку FAN на панели управления;

- Кратковременно нажимая кнопку MODE выбрать режим работы: рециркуляция, нагревание или охлаждение;

- Кратковременно нажимая кнопку FAN выбрать режим работы скорости вентилятора: 1-2-3-4-5 (ручной) или AUTO (автоматический);

- Установить и активизировать таймер (если необходимо).

Для установки таймера, должно быть выставлено системное время.

Для установки системного времени необходимо:

- В дежурном режиме нажать и удерживать более 3 сек. кнопку TIME

- Замигает разряд часов.

- Клавишами «стрелки» установить текущее время.

- Нажать кнопку TIME

- Замигает разряд минут.

- Клавишами «стрелки» установить текущее время.

- Нажать кнопку TIME

- Начнет мигать произвольный день недели;

- Стрелками установить текущий день недели;

- Нажать кнопку TIME. Панель перейдет в дежурный режим. На дисплее будет отображаться

текущее время и день недели.

В панели установлен ионистор, который позволяет отсчитывать время в течение 45 часов после снятия питания с панели. Таким образом при кратковременном прерывании питания (до 45 часов) ход часов не будет нарушен.

Настройка таймера.

Работа с таймером панели очень проста если следовать нашим рекомендациям. Перед установкой таймера нужно определиться, какие функции он должен выполнять.

Например, необходимо, что бы вентиляторы работали по следующей программе:

• в 08-00 включить(шаг1);

• в 11-00 выключить(шаг2);

• в 17-30 включить(шаг3) на 3-ей скорости вентилятора(шаг4) и установить температуру 25(С(шаг5);

• в 22-30 установить 1-ую скорость(шаг6) и температуру 18(С(шаг7)

• в 23-59 отключить установку(шаг8)

Таким образом, программа состоит из восьми шагов.

Всего доступно до девяти шагов таймера.

Для программирования таймера необходимо:

1. В рабочем режиме нажать и удерживать более 3 сек. кнопку TIME;

2. Включится подсветка, надпись SETUP, TIMER, в секторе измеренной температуры загорится символ F0;

3. Стрелками установить количество активных действий таймера от 1 до 9;

4. Нажать кнопку TIME;

5. Погаснет символ F;

6. Останется номер программируемого действия и начнет мигать разряд часов;

7. Стрелками установить час активации действия;

8. Нажать кнопку TIME;

9. Начнет мигать разряд минут;

10. Стрелками установить минуты активации действия;

11. Нажать кнопку TIME.

12. Начнут мигать надписи Fan Speed, System и Set.

Таким образом запрограммировано время активации какого-либо действия.

Далее необходимо выбрать что будет активировано.

Для активации/деактивации какого-либо из доступных действий, необходимо нажать одну из трех кнопок:

a) кнопка FAN — изменение скорости вентилятора;

b) кнопка TYPE — изменение температуры (будет работать только в режиме с нагревом или охлаждением. т.е. запрограммировать можно в любом режиме, а выполняться будет только при охлаждении или нагреве);

c) кнопка MODE — включение/отключение системы.

Программирование параметров:

Если нажать кнопку FAN, то начнет мигать индикатор выбора скорости (рядом с Fan speed). Индикаторы System и Set погаснут.

Для активации режима: СТРЕЛКАМИ изменить скорость вентилятора.

Для отказа от программирования этого параметра нажать кнопку FAN.

Для принятия этого параметра нажать кнопку TIME.

Произойдет запись выбранного действия в энергонезависимую память панели и программа

перейдет к ожиданию ввода данных для следующего действия (см. п.6 «Настройка таймера»).

Если нажать кнопку TYPE, то начнет мигать надпись Set (в поле установки температуры). Индикаторы System и Fan speed погаснут.

Для активации режима: СТРЕЛКАМИ изменить требуемую температуру.

Для отказа от программирования этого параметра нажать кнопку TYPE.

Для принятия этого параметра нажать кнопку TIME.

Произойдет запись выбранного действия в энергонезависимую память панели и программа

перейдет к ожиданию ввода данных для следующего действия (см. п.6 «Настройка таймера»).

Если нажать кнопку MODE, то начнет мигать надпись SYSTEM. Индикаторы Set и Fan speed погаснут.

Для активации режима: СТРЕЛКАМИ изменить значение: ON или OFF.

Для отказа от программирования этого параметра нажать кнопку MODE.

Для принятия этого параметра нажать кнопку TIME.

Произойдет запись выбранного действия в энергонезависимую память панели и программа

перейдет к ожиданию ввода данных для следующего действия (см. п.6 «Настройка таймера»).

Таким образом программируются все действия таймера.

Для включения РАБОТЫ ПО ТАЙМЕРУ необходимо:

1. Запрограммировать действия таймера;

2. Включить панель кнопкой FAN;

3. Кратковременно нажать кнопку TIME.

Рядом с часами включится индикатор работы по

таймер

Для отключения системы необходимо:

В рабочем режиме нажать и удерживать более 3 сек. кнопку FAN

| Сетевой обмен |  |
| --- | --- |

Для подключения к системе диспетчеризации здания, предусмотрен последовательный порт RS-485.

Технические характеристики:

Протокол - Modbus RTU.

Скорость связи -  9600.

Четность – Even.

Стоп бит – 1.

Подключаемые bias-резисторы.

Подключаемая цепь терминатора 120 Ом.

Поддерживаемые функции чтения/ записи:

01 (0х01) – чтение коилов (Read Coil).

02 (0х02) – чтение дискретных входов (Read Discrete Inputs).

03 (0х03) – чтение хранимых регистров (Read Holding Registers).

04 (0х04) – чтение вводных регистров (Read Input Registers).

05 (0х05) – запись одного коила (Write Single Coil).

15 (0х0F) – запись нескольких коилов (Write Multiple Coils).

06 (0х06) – запись одного регистра (Write Single Register).

16 (0х10) – запись нескольких регистров (Write Multiple Registers).

Карта памяти.

| Адрес Modbus | Режим доступа | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 03e8h | R/W | bool | Включение (1) / отключение (0) конвекторов |
| 03e9h | R/W | bool | Установка автоматического режима поддержания температуры |
| 0bb8h | R | bool | Нет связи с пользовательским терминалом |
| 07d0h | R/W | int16 | Установка скорости вентилятора в ручном режиме |
| 07d1h | R/W | int16 | Режим работы: 1 - вентиляция без нагрева 2 - нагрев 3 - охлаждение |
| 07d2h | R/W | int16 | Установка температуры |

Запись регистры производить кратковременно, по инициации условий.

За более подробной информацией обращайтесь в ООО «Зентек».

Система управления сертифицирована.

ООО «Зентек» Адрес: 109544, г. Москва ул. Международная, д. 20/19, помещение 11Н http://zentec.ru e-mail: info@zentec.ru

# Text boxes

XS5

XS6

XS2

XS3

XS4

XS1

6

Fan speed

5

Hot

4

Room

7

Set

3

Mon | Tue | Wed | Thu

Fri | Sat | Sun

8

Time

1

Mode | Type | Time | Fan

2

lower/higher