##### К О Н В Е К Т О Р

"Э К О Т Е Р М"

###### П А С П О Р Т

245 - 000 ПС

Конвекторы "Экотерм"-отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией, и лишь 10% - излучением в окружающее пространство.  Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Тепловой пакет изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением и окрашен. Кожух выполнен из оцинкованной стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной краской.

Применение в изделиях материалов с высокими теплотехническими свойствами, возможность регулирования теплоотдачи создает тепловой комфорт и позволяет экономить до 25% тепла  по  сравнению  с  обычными радиаторами.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.Конвектор "Экотерм" (в дальнейшем конвектор) предназначен для отопления жилых и общественных зданий и используется в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией.

1.2.Конвектор допускается эксплуатировать  в системах  водяного  отопления  с температурой теплоносителя до 110 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа ( 10 кгс/см2).

1.3.	Конвектор  может  быть  установлен  как  в  однотрубную, так  и  в  двухтрубную  систему  отопления. При  этом  требуется  выполнить  регулировку  с  помощью  регулирующего  шпинделя (см. далее п.4.3.)

1.4.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

2. Обозначение  изделия

ЭКОН – конвектор для монтажа к стене

ЭКОС – конвектор для монтажа к полу

ЭКОД – сдвоенный конвектор для монтажа к полу

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Конвектор в сборе с кожухом		     1 шт.  конвектор ЭКОН и ЭКОС.

Конвектор в сборе с кронштейнами

и кожухами		1 шт.  конвектор ЭКОД

Кожух задний		     1 шт.  конвектор ЭКОС.

Кронштейн		2 шт. или  3 шт.  если конвектор длиной 1,6 м  и более

(конвектор ЭКОН, ЭКОС).

Привод ручной	1 шт. 	комплектуется конвектор, имеющий ручную регулировку теплового потока.

или

Термостат	1 шт.	Комплектуется конвектор, имеющий автоматическую регулировку теплового потока.

Ключ воздухоспускного клапана  	1 шт.

Коробка  упаковочная	1 шт.

или

2 шт. 	Для  конвекторов ЭКОС. Вторая коробка предназначена для упаковки заднего кожуха и напольных кронштейнов.

Паспорт		1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1.	 Конвектор состоит из следующих основных частей (см. рис. 1):

1 - тепловой пакет с узлом подключения;

2 – кожух;

3 - кронштейны для крепления конвектора к стене или полу;

4 - регулирующий клапан узла подключения;

5 - автоматический терморегулятор (термостат) или ручной привод;

6 – клапан терморегулирующий;

7 - ключ  воздухоспускного клапана.

8

9

Ключи поз.8, 9 используются для монтажной регулировки конвектора и поставляются по отдельному запросу.

H

50

Рис. 1

L

Вентиль

Крышка

Кольцо

стопорное

Шпиндель

регулирующий

Пробка

G3/4

Рис.2

4.2.	Узел подключения (см. рис. 2)  имеет  вентиль, расположенный со стороны, противоположной отметки «Е» на корпусе, с помощью которого может быть установлено требуемое гидравлическое сопротивление каждого конвектора при двухтрубной системе отопления или участка системы отопления (стояка, магистрали) при однотрубной  системе. При однотрубной системе регулировке подвергается обычно последний конвектор на стояке или магистрали, т.к. вентили узлов остальных конвекторов на этом же участке остаются полностью открытыми.

.

  - Определение числа оборотов вентиля  осуществляется в ходе гидравлического расчета системы отопления и должно отражаться в проектной документации. Число оборотов от  положения  «закрыто»  и  расхода  теплоносителя  приведены на Рис 3. Вращение вентиля осуществляется  с  помощью  универсального  ключа (рис.1, поз.8).

Регулировку  должен  выполнить  специалист-сантехник  в  соответствии  с  проектом  системы  отопления.

4.3.	С  помощью  регулирующего  шпинделя  узла  подключения (рис.2)  выполняется  регулировка  конвектора  для  однотрубной  или  двухтрубной  системы. Для  эксплуатации  конвектора  в  двухтрубной  системе  отопления  шпиндель  необходимо  завернуть  до  упора. Если  конвектор  устанавливается  в  однотрубную  систему  отопления, шпиндель  следует  отвернуть  от  положения  «Закрыто»  на  число  оборотов  в  соответствии  с  нужным  коэффициентом  затекания (определяется  проектом  системы  отопления). Значение  коэффициента  затекания  в  зависимости  от  положения  регулировочного  шпинделя  приведены  в  табл. 1.

Регулировку  должен  выполнять  специалист-сантехник.

Табл. 1

Коэффициент  затекания ()  в  зависимости  от  положения  регулировочного  шпинделя

| ## Тип конвектора | Число оборотов от положения «Закрыто» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЭКОН-104…125 | 0,96 | 0,72 | 0,54 | 0,38 | 0,3 | 0,23 | 0,195 | 0,18 |
| ЭКОН-204…225 | 0,95 | 0,67 | 0,46 | 0,34 | 0,26 | 0,2 | 0,16 | 0,15 |
| ЭКОН-304…325 | 0,94 | 0,63 | 0,42 | 0,31 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,13 |
| ЭКОН-404…425 | 0,93 | 0,6 | 0,4 | 0,28 | 0,2 | 0,16 | 0,12 | 0,11 |

На  заводе-изготовителе регулировочный шпиндель устанавливается в положение «закрыто».

Рис. 3

Мпр, кг/ч

Диаграмма для определения числа оборотов регулирующего

клапана конвектора «Экотерм» при его монтажной регулировке

от полного закрытия до положения, требуемого по расчету.

Табл. 2

Номинальный  тепловой  поток  и  гидравлические  характеристики  конвекторов "Экотерм" (Изотерм - 2000)  при  подводках  dу=15 мм  и  расхода  теплоносителя  через  прибор 0,1 кг/с (360 кг/час)

| Тип конвекторов |  | Размеры, мм (см. рис.1) |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настенный | Напольный | H | L | Настенный | Напольный | Настенный | Напольный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЭКОН-104 ЭКОН-107 ЭКОН-110 ЭКОН-113 ЭКОН-116 ЭКОН-119 ЭКОН-122 ЭКОН-125 ЭКОН-204 ЭКОН-207 ЭКОН-210 ЭКОН-213 ЭКОН-216 ЭКОН-219 ЭКОН-222 ЭКОН-225 ЭКОН-304 ЭКОН-307 ЭКОН-310 ЭКОН-313 ЭКОН-316 ЭКОН-319 ЭКОН-322 ЭКОН-325 ЭКОН-404 ЭКОН-407 ЭКОН-410 ЭКОН-413 ЭКОН-416 ЭКОН-419 ЭКОН-422 ЭКОН-425 | ЭКОС-104 ЭКОС-107 ЭКОС-110 ЭКОС-113 ЭКОС-116 ЭКОС-119 ЭКОС-122 ЭКОС-125 ЭКОС-204 ЭКОС-207 ЭКОС-210 ЭКОС-213 ЭКОС-216 ЭКОС-219 ЭКОС-222 ЭКОС-225 ЭКОС-304 ЭКОС-307 ЭКОС-310 ЭКОС-313 ЭКОС-316 ЭКОС-319 ЭКОС-322 ЭКОС-325 ЭКОС-404 ЭКОС-407 ЭКОС-410 ЭКОС-413 ЭКОС-416 ЭКОС-419 ЭКОС-422 ЭКОС-425 | 150 150 150 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350 350 350 350 450 450 450 450 450 450 450 450 | 400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500 400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500 400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500 400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500 | 0,235 0,510 0,795 1,086 1,377 1,668 1,959 2,250 0,372 0,812 1,267 1,730 2,194 2,658 3,122 3,586 0,468 1,023 1,598 2,182 2,767 3,352 3,937 4,522 0,531 1,159 1,809 2,469 3,131 3,793 4,455 5,117 | 0,219 0,474 0,739 1,010 1,281 1,551 1,822 2,092 0,353 0,771 1,204 1,644 2,084 2,525 2,966 3,407 0,454 0,992 1,550 2,117 2,684 3,251 3,819 4,386 0,531 1,159 1,809 2,469 3,131 3,793 4,455 5,117 | 2,8 3,9 4,9 5,9 7,3 8,3 9,3 10,3 4,0 5,8 7,6 9,4 11,5 13,3 15,1 16,9 5,0 7,6 10,1 12,6 15,6 18,2 20,7 23,3 6,5 9,8 13,2 16,5 20.3 23,6 27,0 30,3 | 4,7 6,5 8,1 9,7 12,1 13,7 15,3 16,9 6,0 8,6 11,2 13,9 15,9 19,6 21,9 24,8 7,2 10,4 13,8 17,0 21,2 24,8 28,2 31,8 8,6 13,0 17,4 21,8 26,8 31,2 35,8 40,0 |

Продолжение  таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ЭКОД-104 ЭКОД-107 ЭКОД-110 ЭКОД-113 ЭКОД-116 ЭКОД-119 ЭКОД-122 ЭКОД-125 ЭКОД-204 ЭКОД-207 ЭКОД-210 ЭКОД-213 ЭКОД-216 ЭКОД-219 ЭКОД-222 ЭКОД-225 ЭКОД-304 ЭКОД-307 ЭКОД-310 ЭКОД-313 ЭКОД-316 ЭКОД-319 ЭКОД-322 ЭКОД-325 ЭКОД-404 ЭКОД-407 ЭКОД-410 ЭКОД-413 ЭКОД-416 ЭКОД-419 ЭКОД-422 ЭКОД-425 | 150 150 150 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350 350 350 350 450 450 450 450 450 450 450 450 | 400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500 400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500 400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500 400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0,424 0,916 1,430 1,954 2,478 3,000 3,524 4,046 0,682 1,492 2,328 3,180 4,030 4,884 5,736 6,590 0,878 1,918 2,996 4,094 5,190 6,284 7,386 8,482 1,027 2,241 3,498 4,775 6,055 7,335 8,615 9,896 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 6,9 9,6 11,9 14,2 18,1 20,4 22,7 25,0 9,5 13,8 18,1 22,6 27,7 32.2 35,9 40,8 11,9 17,4 23,3 28,8 36,3 42,6 48,5 54,8 15,1 22,6 30,5 37,4 47,5 55,4 63,7 71,2 - |

Примечание:

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху-вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

  - В  верхней  части  конвектора  расположен  клапан  регулирования  расхода  теплоносителя (рис.1, поз.6), т.е. теплового потока конвектора. Управляется  клапан  или  автоматическим  терморегулятором (термостатом), или  ручным  приводом.

Конвектор, оснащенный  термостатом, будет  автоматически  поддерживать  заданную  температуру  воздуха  в  помещении.

  - Корпус  клапана  регулирования  расхода  оснащен воздухоспускным клапаном с пластиковой  трубкой  для  удаления  воздуха  при  заполнении  системы  отопления  водой.

Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется наружная резьба G ¾ под клеммное уплотнение.

5. МОНТАЖ

  - Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник. Не допускается установка  конвектора  «Экотерм»  в  действующую  однотрубную  систему  отопления  без  согласования  с  проектной  организацией.

  - Разметить места установки кронштейнов (см. рис.3). При этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 100-120 мм, а между конвектором и подоконником не менее 100 мм. При выполнении этой операции рекомендуется использовать упаковочную коробку, положив ее плашмя на пол. Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 250 мм меньше длины конвектора. Если длина конвектора более 1,6 м, то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

  - Выполнить отверстия в стене или полу, установить при необходимости дюбели или деревянные пробки и закрепить кронштейны шурупами. Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

5.4.	Установить конвектор на кронштейны в соответствии с рис. 3. При этом подпружиненные защелки кронштейнов зафиксируют кожух конвектора.

Завернуть винты на защелках для предотвращения их возможного раскрытия.

При монтаже конвектора напольного исполнения (ЭКОС) установить дополнительный кожух, закрепив его винтами и прижимными шайбами к кронштейнам  в  соответствии  с  рис. 4.

Последовательность монтажа конвектора на стене

Рис. 3

Кожух

задний

Винт М5

Скоба

Винт М5

Рис.4

Последовательность монтажа заднего  кожуха  конвектора  ЭКОС.

5.5.	Выполнить подсоединение конвекторов к трубопроводам, используя переходники для труб с резьбовыми концами или уплотнения с конической втулкой для гладких труб (в комплект не входят).

6. ПОДГОТОВКА КОНВЕКТОРА К РАБОТЕ

6.1.	Удалить воздух из конвектора. Для этого свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды. Ключом воздухоспускного клапана отвернуть воздухоспускной клапан на 1-1,5  оборота.

После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

При  закрывании  не  допускаются  большие  усилия  во  избежание  деформации  шестиганного  отверстия  под  ключ. Усилие  на  длинном  хвостовике  ключа  не  должно  превышать 15 Н (1,5 кгс).

6.2.	Отвинтить защитную крышку на узле подключения поз.4 (рис.1).

Ключами поз.8 и 9 (рис.1) установить шпиндель  регулирующий и клапан (см. рис.2) в  соответствии с проектом системы отопления. Установить защитную крышку на место.

Внимание! Регулировка положения клапана и шпинделя выполняется специалистами, монтирующими систему отопления.

  - Снять защитный колпачок с клапана регулировки теплового потока конвектора и установить автоматический терморегулятор-термостат или ручной махвичок (см. рис. 5). Описание  термостата  см. листок-вкладыш  в  упаковке  термостата.

  - Установить термостатом  требуемое значение  температуры  в  соответствии  с  описанием  термостата (см. листок-вкладыш).

Если  температура  окружающего воздуха изменится на 2 С от установленной величины, термостат начнет автоматически открывать или закрывать клапан, увеличивая или уменьшая тепловой поток конвектора, поддерживая тем самым желаемый температурный режим в помещении.

При  комплектации  ручным приводом регулировка  производится  поворотом  привода  против  часовой  стрелки для увеличения  и  по  часовой  стрелке  для  уменьшения  температуры  в  помещении.

Рис. 5

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 6 по высоте (для  конвекторов  ЭКОД  не  более 3).

7.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69:

температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, если отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор при отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

8.1.	Не допускается работа термостата при температуре окружающего воздуха свыше +50°С и ниже  -20 °С.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

8.3. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Экотерм" соответствует

ТУ 25.21.11-001-46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

партия № ______________________________

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

10.2  .Гарантийный срок  эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-001-46928486-2018 – 10 лет со дня  изготовления.

10.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А,

пом 7-Н,   АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи			Подпись продавца и печать
			   			торгующей организации

М.П.