## Хар-ки
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол серии "Гольфстрим - 24V "
с принудительной конвекцией
Описание:
Конструкция конвектора «Гольфстрим-24V» ( с питанием вентиляторов 24V) - отопительные приборы для систем водяного отопления помещений, монтируемые вдоль окон и стен, с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент с помощью тангенциальных вентиляторов. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 24 В. Конвектор представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Конвекторы длиной более 4 метров состоят из двух частей. Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.
Технические характеристики:
 Межосевое расстояние подключения: КВК 24.08.ХХХ, КВК 27.11.ХХХ, КВК 27.14.ХХХ, КВКД 37.14.ХХХ - 50 мм., КВК 37.11.ХХХ - 100 мм.  Избыточное давление в системе до 1,6 МПа  Испытательное давление 2,4 МПа  Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С.  Проходное и концевое исполнения  Подключение - резьба G 1/2, внутренняя
Изготовление конвектора под заданный радиус:
Наценка за конвекторы КВК длиной от 600 до 2700 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 17000 руб. к цене конвектора. Наценка за конвекторы КВК длиной от 2800 до 6000 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 34000 руб. к цене конвектора.
Варианты исполнения решётки:
Алюминиевая: |  |  |  |  | Деревянная: |  | Стальная:
Исполнение: |  |  |  |  | Поперечно-рулонная |  | Поперечная, секционная
Поперечно-рулонная-по умолчанию
Продольная - жесткая
Цвет анодирования: |  |  |  |  | Материал: |  | Цвет покрытия:
Матовый серебро (по умолчанию) |  |  |  |  | Дуб |  | RAL 9016, 7021, 9006
Золото, черный, темная бронза, |  |  |  |  | Бук
светлая бронза - наценка 10% |  |  |  |  | Мербау
Береза
Цвет покрытия: |  |  |  |  | Орех
Возможна окраска алюминиевого профиля в цвет по каталогу RAL.
* Возможно изготовление поперечной рулонной полированной решетки из профильной нержавеющей трубы.
Уровень звукового давления для серий Гольфстрим 12В, Гольфстрим 24В и Гольфстрим 12В отопление/охлаждение/влажные помещения, дБ(А)
| Скорость вращения вентиляторов в % от max | Длина конвектора, мм
|  | ＜1200 | 1200…1700 | 1700…2200 | 2200…2700 | 2700…3400 | 3400…4200 | 4200…5400 | 5400…6000
Высота конвектора 80 мм
| 32% | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26
| 45% | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| 65% | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 100% | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Высота конвектора 110, 140 мм
| 32% | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26
| 45% | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 65% | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
| 100% | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Уровень звукового давления ＜26 дБ(А) находится за пределами диапазона измерения оборудования и слышимости.
Измерения уровня звукового давления проводились на расстоянии 2 метра от конвектора

## Доп. оборудование
Дополнительное оборудование для управлени вентиляторами:
Регулятор температуры комнатный ТА 3 (рабочее напряжение 220 В) | [5 empty] | 1450 руб.
Встроенный блок питания, 220В/12В | [5 empty] | 2750 руб.
Выносная универсальная панель управления Z** | [5 empty] | 5190 руб.
Выносной блок контроллера Z** в электромонтажной коробке | [5 empty] | 6048 руб.
Выносной блок питания DR 120-12 ( 120Вт, 220В/=12В) на DIN рейку | [5 empty] | 4400 руб.
Выносной блок питания DR 60-12 ( 60Вт, 220В/=12В) на DIN рейку | [5 empty] | 3900 руб.
Выносной блок питания DR 30-12 ( 30Вт, 220В/=12В) на DIN рейку | [5 empty] | 2500 руб.
Выносной регулятор скорости PSF (для вентилятора 12 В) | [5 empty] | 4050 руб.
Выносной регулятор скорости PSS-M (для вентилятора 12 В) | [5 empty] | 6050 руб.
Термостат комнатный RDF310.2/MM | [5 empty] | 3500 руб.
Термостат комнатный для 2-х трубных фенкойлов RDF510 | [5 empty] | 3650 руб.
Термостат комнатный С РАСПИСАНИЕМ RDF600T | [5 empty] | 10500 руб.
Термостат комнатный для 2-х трубных фенкойлов RAB11 | [5 empty] | 4423 руб.
Термостат комнатный ДЛЯ ФЭНКОЙЛОВ (ВЕНТИЛЯТОРЫ С ЕС-ДВИГАТЕЛЯМИ | [5 empty] | 13500 руб.
И 3-СКОРОСТНЫЕ), ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ОВК‚ AC 24 V‚ ВЫХОДЫ DC 0...10 В ИЛИ ВКЛ./ВЫКЛ., 7-ДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ
Релейный блок унивесальный (используется для комплектации
термостатов Siemens RDF 310.2/мм) | [5 empty] | 4000 руб.
*- кол-во блоков определяется по количеству секций конвектора
** - установка блока контроллера, панели управления, и их предварительная настройка производятся на заводе-изготовителе.
Дополнительная запорно - регулирующая арматура:
Термоклапан Герц (Herz) TS-V проходной, арт. 17723 67. Для прмого подключения. | [5 empty] | 2000 руб.
Термоклапан Герц (Herz) TS-90-V угловой специальный, арт. 17728 67. | [5 empty] | 2000 руб.
Вентиль Герц (Herz) запорный, арт. 372341. | [5 empty] | 850 руб.
Сервопривод Герц (Herz), арт. 1770824. | [5 empty] | 3500 руб.
Термостат Герц (Herz) с дистанционной настройкой (капилярная трубка 2м) | [5 empty] | 4300 руб.
Термостат Герц (Herz) с дистанционной настройкой (капилярная трубка 5м) | [5 empty] | 5100 руб.
Крышки защитные:
Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.
Ширина конвектора, мм |  |  | Крышка защитная для защиты конвектора с решеткой Цена за 1 п.м., руб. |  | Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб.
200 |  |  | 554.7178 |  | 1162.2658
240 |  |  | 594.3405 |  | 1215.0961
270 |  |  | 633.9632 |  | 1254.7188
340 |  |  | 716.9822 |  | 1338.4453
370 |  |  | 752.8313 |  | 1373.5869
430 |  |  | 832.0767 |  | 1452.8323
Угловые элементы:
Тип | Размеры углового элемента |  |  | Цена (руб с НДС ) углового элемента с решеткой:
| B | a | b | Алюминий (натуральный цвет) | Алюминий (золото,черный, бронза) | Дерево (дуб,бук,береза) | Дерево (мербау, орех)
| мм | град. | мм
КРК/КВК | 201 | 90 | 240 | 15998.0836 | 16121.5188 | 17749.3205 | 18765.4567
|  | 120 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0
| 241 | 90 | 280 | 17487.0207 | 17617.0685 | 19501.6595 | 20513.3873
|  | 120 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
| 271 | 90 | 310 | 18125.1366 | 18260.6949 | 20064.8326 | 21053.4163
|  | 120 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| 341 | 90 | 380 | 23751.3571 | 23919.9784 | 26686.2494 | 27707.8961
|  | 120 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
| 371 | 90 | 410 | 26247.6136 | 26427.2559 | 29271.776 | 30620.7464
|  | 120 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 90 | 470 | 30845.5748 | 31059.3822 | 33916.0254 | 36075.0393
|  | 120 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0

## КВК24 24.08
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [25 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [25 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 242 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | стж | стр | ал | аланод | дуб | орех
24-24.08.060 | 600 | 0.059774 | 0.18939 | 0.31566 | 0.44192 | 0.56818 | 0.63131 | 0.04892 | 0.16159 | 0.26931 | 0.37704 | 0.48476 | 0.53863 | 0.038596 | 0.13392 | 0.2232 | 0.31249 | 0.40177 | 0.44641 | 2.64 | 16109.8433 | 17049.3461 | 17260.8209 | 17563.1259 | 18348.0094 | 21142.2502 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 0.6
24-24.08.070 | 700 | 0.087269 | 0.28646 | 0.47744 | 0.66841 | 0.85939 | 0.95487 | 0.071421 | 0.24441 | 0.40734 | 0.57028 | 0.73322 | 0.81469 | 0.05635 | 0.20256 | 0.3376 | 0.47264 | 0.60768 | 0.6752 | 2.88 | 18255.4449 | 19351.5315 | 19598.2521 | 19950.9412 | 20866.6386 | 24126.5862 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 0.7
24-24.08.080 | 800 | 0.11476 | 0.29427 | 0.49044 | 0.68662 | 0.8828 | 0.98089 | 0.093923 | 0.25106 | 0.41844 | 0.58582 | 0.75319 | 0.83688 | 0.074103 | 0.20808 | 0.3468 | 0.48552 | 0.62424 | 0.6936 | 2.88 | 20048.868 | 21301.5384 | 21583.5048 | 21986.5781 | 23033.0895 | 26758.7439 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 0.8
24-24.08.090 | 900 | 0.14064 | 0.39589 | 0.65981 | 0.92374 | 1.1877 | 1.3196 | 0.1151 | 0.33777 | 0.56295 | 0.78812 | 1.0133 | 1.1259 | 0.090812 | 0.27994 | 0.46656 | 0.65319 | 0.83981 | 0.93312 | 3.12 | 21041.3913 | 22450.6455 | 22767.8577 | 23221.3151 | 24398.6404 | 28590.0016 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 0.9
24-24.08.100 | 1000 | 0.16813 | 0.46113 | 0.76856 | 1.076 | 1.3834 | 1.5371 | 0.1376 | 0.39343 | 0.65572 | 0.91801 | 1.1803 | 1.3114 | 0.10856 | 0.32607 | 0.54346 | 0.76084 | 0.97822 | 1.0869 | 3.2 | 27331.5479 | 28897.3859 | 29249.8439 | 29753.6855 | 31061.8247 | 35718.8927 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 1
24-24.08.110 | 1100 | 0.19563 | 0.5649 | 0.9415 | 1.3181 | 1.6947 | 1.883 | 0.1601 | 0.48197 | 0.80328 | 1.1246 | 1.4459 | 1.6066 | 0.12632 | 0.39945 | 0.66574 | 0.93204 | 1.1983 | 1.3315 | 3.84 | 31170.0533 | 32892.4751 | 33280.1789 | 33834.4047 | 35273.3578 | 40396.1326 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 1.1
24-24.08.120 | 1200 | 0.22151 | 0.70409 | 1.1735 | 1.6429 | 2.1123 | 2.347 | 0.18128 | 0.60072 | 1.0012 | 1.4017 | 1.8022 | 2.0024 | 0.14303 | 0.49787 | 0.82979 | 1.1617 | 1.4936 | 1.6596 | 4.08 | 32053.7956 | 33932.8012 | 34355.7508 | 34960.3607 | 36530.1278 | 42118.6094 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 1.2
24-24.08.130 | 1300 | 0.24846 | 0.71214 | 1.1869 | 1.6617 | 2.1364 | 2.3738 | 0.20334 | 0.60759 | 1.0126 | 1.4177 | 1.8228 | 2.0253 | 0.16043 | 0.50356 | 0.83927 | 1.175 | 1.5107 | 1.6785 | 4.08 | 36425.3278 | 38460.9172 | 38919.1126 | 39574.1067 | 41274.6877 | 47328.8761 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 1.3
24-24.08.140 | 1400 | 0.27515 | 0.89105 | 1.4851 | 2.0791 | 2.6731 | 2.9702 | 0.22518 | 0.76023 | 1.267 | 1.7739 | 2.2807 | 2.5341 | 0.17766 | 0.63007 | 1.0501 | 1.4702 | 1.8902 | 2.1002 | 4.8 | 42022.0058 | 44214.179 | 44707.6202 | 45412.9984 | 47244.3933 | 53764.2885 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 1.4
24-24.08.150 | 1500 | 0.30183 | 0.89958 | 1.4993 | 2.099 | 2.6987 | 2.9986 | 0.24702 | 0.76751 | 1.2792 | 1.7909 | 2.3025 | 2.5584 | 0.19489 | 0.6361 | 1.0602 | 1.4842 | 1.9083 | 2.1203 | 4.8 | 44517.0662 | 46865.8232 | 47394.5102 | 48150.2726 | 50112.4814 | 57098.0834 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 1.5
24-24.08.160 | 1600 | 0.32852 | 0.92032 | 1.5339 | 2.1474 | 2.761 | 3.0677 | 0.26886 | 0.7852 | 1.3087 | 1.8321 | 2.3556 | 2.6173 | 0.21213 | 0.65077 | 1.0846 | 1.5185 | 1.9523 | 2.1692 | 6.4 | 45365.4547 | 47870.7955 | 48434.7283 | 49240.8748 | 51333.8975 | 58785.2063 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 1.6
24-24.08.170 | 1700 | 0.3552 | 1.0241 | 1.7068 | 2.3895 | 3.0722 | 3.4136 | 0.2907 | 0.87373 | 1.4562 | 2.0387 | 2.6212 | 2.9124 | 0.22936 | 0.72414 | 1.2069 | 1.6897 | 2.1724 | 2.4138 | 7.04 | 47305.7321 | 49967.6567 | 50566.8353 | 51423.366 | 53647.2027 | 61564.2183 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 1.7
24-24.08.180 | 1800 | 0.38189 | 1.1286 | 1.881 | 2.6333 | 3.3857 | 3.7619 | 0.31254 | 0.96289 | 1.6048 | 2.2467 | 2.8887 | 3.2096 | 0.24659 | 0.79803 | 1.3301 | 1.8621 | 2.3941 | 2.6601 | 7.68 | 50045.5497 | 52864.0581 | 53498.4825 | 54405.3974 | 56760.048 | 65142.7704 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 1.8
24-24.08.190 | 1900 | 0.40858 | 1.2673 | 2.1121 | 2.957 | 3.8018 | 4.2243 | 0.33438 | 1.0812 | 1.8021 | 2.5229 | 3.2437 | 3.6041 | 0.26382 | 0.89611 | 1.4935 | 2.0909 | 2.6883 | 2.987 | 7.92 | 50775.6389 | 53750.7311 | 54420.4013 | 55377.7003 | 57863.1648 | 66711.594 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 1.9
24-24.08.200 | 2000 | 0.43526 | 1.4057 | 2.3429 | 3.2801 | 4.2172 | 4.6858 | 0.35622 | 1.1994 | 1.9989 | 2.7985 | 3.5981 | 3.9979 | 0.28105 | 0.99402 | 1.6567 | 2.3194 | 2.9821 | 3.3134 | 8.16 | 58202.5567 | 61334.2327 | 62039.1487 | 63046.8319 | 65663.1103 | 74977.2463 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 2
24-24.08.210 | 2100 | 0.46195 | 1.4143 | 2.3571 | 3.3 | 4.2428 | 4.7143 | 0.37806 | 1.2066 | 2.0111 | 2.8155 | 3.6199 | 4.0222 | 0.29828 | 1.0001 | 1.6668 | 2.3335 | 3.0002 | 3.3335 | 8.16 | 60186.3466 | 63474.6064 | 64214.7682 | 65272.8355 | 68019.9278 | 77799.7706 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 2.1
24-24.08.220 | 2200 | 0.48863 | 1.4628 | 2.438 | 3.4131 | 4.3883 | 4.8759 | 0.3999 | 1.248 | 2.08 | 2.912 | 3.7441 | 4.1601 | 0.31551 | 1.0343 | 1.7239 | 2.4135 | 3.103 | 3.4478 | 8.64 | 63208.9947 | 66653.8383 | 67429.2459 | 68537.6974 | 71415.6037 | 81661.1533 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 2.2
24-24.08.230 | 2300 | 0.51532 | 1.6012 | 2.6687 | 3.7362 | 4.8037 | 5.3374 | 0.42174 | 1.3662 | 2.2769 | 3.1877 | 4.0985 | 4.5538 | 0.33274 | 1.1323 | 1.8871 | 2.6419 | 3.3968 | 3.7742 | 8.88 | 64943.9481 | 68545.3755 | 69356.0289 | 70514.8646 | 73523.5847 | 84234.8411 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 2.3
24-24.08.240 | 2400 | 0.542 | 1.7809 | 2.9681 | 4.1554 | 5.3426 | 5.9362 | 0.44358 | 1.5194 | 2.5324 | 3.5453 | 4.5583 | 5.0647 | 0.34997 | 1.2593 | 2.0988 | 2.9383 | 3.7778 | 4.1976 | 9.6 | 65616.9272 | 69374.9384 | 70220.8376 | 71430.0575 | 74569.5916 | 85746.5548 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 2.4
24-24.08.250 | 2500 | 0.56869 | 1.7889 | 2.9815 | 4.1741 | 5.3668 | 5.9631 | 0.46542 | 1.5263 | 2.5438 | 3.5613 | 4.5789 | 5.0876 | 0.3672 | 1.265 | 2.1083 | 2.9516 | 3.7949 | 4.2166 | 9.6 | 73061.5219 | 76976.1169 | 77857.2619 | 79116.8659 | 82387.2139 | 94029.8839 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 2.5
24-24.08.260 | 2600 | 0.59537 | 1.8302 | 3.0504 | 4.2705 | 5.4907 | 6.1008 | 0.48726 | 1.5615 | 2.6026 | 3.6436 | 4.6846 | 5.2051 | 0.38444 | 1.2942 | 2.157 | 3.0197 | 3.8825 | 4.3139 | 11.76 | 74912.0551 | 78983.2339 | 79899.6247 | 81209.6129 | 84610.7748 | 96719.1516 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 2.6
24-24.08.270 | 2700 | 0.62206 | 1.9694 | 3.2824 | 4.5953 | 5.9083 | 6.5647 | 0.5091 | 1.6803 | 2.8005 | 3.9207 | 5.0409 | 5.601 | 0.40167 | 1.3926 | 2.321 | 3.2494 | 4.1778 | 4.642 | 12 | 77711.7023 | 81939.4649 | 82891.1015 | 84251.4738 | 87783.4496 | 100357.5332 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 2.7
24-24.08.280 | 2800 | 0.64875 | 2.1081 | 3.5135 | 4.919 | 6.3244 | 7.0271 | 0.53094 | 1.7986 | 2.9977 | 4.1968 | 5.3959 | 5.9954 | 0.4189 | 1.4907 | 2.4845 | 3.4783 | 4.472 | 4.9689 | 12.24 | 79371.8687 | 83756.2151 | 84743.0975 | 86153.854 | 89816.6438 | 102856.4342 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 2.8
24-24.08.290 | 2900 | 0.67543 | 2.1159 | 3.5266 | 4.9372 | 6.3478 | 7.0531 | 0.55278 | 1.8053 | 3.0088 | 4.2123 | 5.4159 | 6.0176 | 0.43613 | 1.4962 | 2.4937 | 3.4911 | 4.4886 | 4.9873 | 12.24 | 79689.9499 | 84230.8801 | 85253.0083 | 86714.149 | 90507.7527 | 104013.2499 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 2.9
24-24.08.300 | 3000 | 0.70212 | 2.1649 | 3.6082 | 5.0515 | 6.4947 | 7.2164 | 0.57462 | 1.8471 | 3.0785 | 4.3098 | 5.5412 | 6.1569 | 0.45336 | 1.5308 | 2.5514 | 3.572 | 4.5925 | 5.1028 | 12.72 | 80036.5862 | 84734.1002 | 85791.4742 | 87302.999 | 91227.4166 | 105198.6206 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 3
24-24.08.310 | 3100(1600, 1500) | 0.7288 | 2.3036 | 3.8394 | 5.3751 | 6.9109 | 7.6787 | 0.59646 | 1.9654 | 3.2757 | 4.586 | 5.8963 | 6.5514 | 0.47059 | 1.6289 | 2.7149 | 3.8008 | 4.8867 | 5.4297 | 12.96 | 91289.8747 | 96143.9725 | 97236.5923 | 98798.5013 | 102853.7328 | 117290.6436 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 3.1
24-24.08.320 | 3200(1600, 1600) | 0.65704 | 1.8406 | 3.0677 | 4.2948 | 5.5219 | 6.1355 | 0.53772 | 1.5704 | 2.6173 | 3.6643 | 4.7112 | 5.2347 | 0.42425 | 1.3015 | 2.1692 | 3.0369 | 3.9046 | 4.3385 | 12.8 | 92134.1839 | 97144.8655 | 98272.7311 | 99885.0242 | 104071.0696 | 118973.6872 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 3.2
24-24.08.330 | 3300(1700, 1600) | 0.68372 | 1.9444 | 3.2407 | 4.5369 | 5.8332 | 6.4813 | 0.55956 | 1.6589 | 2.7649 | 3.8709 | 4.9768 | 5.5298 | 0.44148 | 1.3749 | 2.2915 | 3.2081 | 4.1247 | 4.583 | 13.44 | 94069.0223 | 99236.2877 | 100399.3991 | 102062.0764 | 106378.9357 | 121747.2601 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 3.3
24-24.08.340 | 3400(1700, 1700) | 0.71041 | 2.0482 | 3.4136 | 4.7791 | 6.1445 | 6.8272 | 0.5814 | 1.7475 | 2.9124 | 4.0774 | 5.2424 | 5.8249 | 0.45871 | 1.4483 | 2.4138 | 3.3793 | 4.3448 | 4.8276 | 14.08 | 96005.2205 | 101329.0697 | 102527.4269 | 104240.4883 | 108688.1616 | 124522.1928 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 3.4
24-24.08.350 | 3500(1800, 1700) | 0.73709 | 2.1527 | 3.5878 | 5.0229 | 6.458 | 7.1755 | 0.60324 | 1.8366 | 3.061 | 4.2855 | 5.5099 | 6.1221 | 0.47594 | 1.5222 | 2.537 | 3.5517 | 4.5665 | 5.0739 | 14.72 | 98740.9588 | 104221.3918 | 105454.9948 | 107218.4404 | 111796.9276 | 128096.6656 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 3.5
24-24.08.360 | 3600(1800, 1800) | 0.76378 | 2.2572 | 3.7619 | 5.2667 | 6.7715 | 7.5239 | 0.62508 | 1.9258 | 3.2096 | 4.4935 | 5.7773 | 6.4193 | 0.49318 | 1.5961 | 2.6601 | 3.7241 | 4.7882 | 5.3202 | 15.36 | 101478.0569 | 107115.0737 | 108383.9225 | 110197.7523 | 114907.0534 | 131672.4982 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 3.6
24-24.08.370 | 3700(1900, 1800) | 0.79046 | 2.3959 | 3.9931 | 5.5903 | 7.1876 | 7.9862 | 0.64692 | 2.0441 | 3.4069 | 4.7696 | 6.1324 | 6.8137 | 0.51041 | 1.6941 | 2.8236 | 3.953 | 5.0824 | 5.6471 | 15.6 | 102204.0668 | 107997.6674 | 109301.762 | 111165.9759 | 116006.0909 | 133237.2425 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 3.7
24-24.08.380 | 3800(1900, 1900) | 0.81715 | 2.5346 | 4.2243 | 5.914 | 7.6037 | 8.4486 | 0.66876 | 2.1625 | 3.6041 | 5.0457 | 6.4874 | 7.2082 | 0.52764 | 1.7922 | 2.987 | 4.1818 | 5.3767 | 5.9741 | 15.84 | 102930.0766 | 108880.261 | 110219.6014 | 112134.1995 | 117105.1285 | 134801.9869 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 3.8
24-24.08.390 | 3900(2000, 1900) | 0.84384 | 2.673 | 4.455 | 6.2371 | 8.0191 | 8.9101 | 0.6906 | 2.2806 | 3.801 | 5.3214 | 6.8418 | 7.602 | 0.54487 | 1.8901 | 3.1502 | 4.4103 | 5.6704 | 6.3004 | 16.08 | 110352.9151 | 116459.6833 | 117834.2695 | 119799.2518 | 124900.9947 | 143063.5599 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 3.9
24-24.08.400 | 4000(2000, 2000) | 0.87052 | 2.8115 | 4.6858 | 6.5601 | 8.4345 | 9.3716 | 0.71244 | 2.3987 | 3.9979 | 5.597 | 7.1962 | 7.9958 | 0.5621 | 1.988 | 3.3134 | 4.6387 | 5.9641 | 6.6268 | 16.32 | 117774.3939 | 124037.7459 | 125447.5779 | 127462.9443 | 132695.5011 | 151323.7731 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 4
24-24.08.410 | 4100(2100, 2000) | 0.89721 | 2.82 | 4.7 | 6.5801 | 8.4601 | 9.4001 | 0.73428 | 2.406 | 4.01 | 5.614 | 7.218 | 8.02 | 0.57933 | 1.9941 | 3.3235 | 4.6528 | 5.9822 | 6.6469 | 16.32 | 119754.1045 | 126174.0403 | 127619.1181 | 129684.8686 | 135048.2393 | 154142.2181 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 4.1
24-24.08.420 | 4200(2100, 2100) | 0.92389 | 2.8286 | 4.7143 | 6.6 | 8.4857 | 9.4285 | 0.75612 | 2.4133 | 4.0222 | 5.631 | 7.2399 | 8.0443 | 0.59656 | 2.0001 | 3.3335 | 4.6669 | 6.0003 | 6.667 | 16.32 | 121732.4553 | 128308.9749 | 129789.2985 | 131905.4332 | 137399.6178 | 156959.3034 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 4.2
24-24.08.430 | 4300(2200, 2100) | 0.95058 | 2.8771 | 4.7951 | 6.7131 | 8.6312 | 9.5902 | 0.77796 | 2.4547 | 4.0911 | 5.7276 | 7.364 | 8.1822 | 0.61379 | 2.0344 | 3.3907 | 4.7469 | 6.1032 | 6.7813 | 16.8 | 124752.3839 | 131485.4873 | 133001.0567 | 135167.5756 | 140792.5741 | 160817.9665 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 4.3
24-24.08.440 | 4400(2200, 2200) | 0.97726 | 2.9255 | 4.8759 | 6.8263 | 8.7766 | 9.7518 | 0.7998 | 2.496 | 4.1601 | 5.8241 | 7.4881 | 8.3201 | 0.63102 | 2.0687 | 3.4478 | 4.8269 | 6.2061 | 6.8956 | 17.28 | 127770.9528 | 134660.64 | 136211.4552 | 138428.3582 | 144184.1707 | 164675.2699 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 4.4
24-24.08.450 | 4500(2300, 2200) | 1.0039 | 3.064 | 5.1067 | 7.1494 | 9.192 | 10.2134 | 0.82164 | 2.6142 | 4.357 | 6.0997 | 7.8425 | 8.7139 | 0.64825 | 2.1666 | 3.611 | 5.0554 | 6.4998 | 7.222 | 17.52 | 129501.8269 | 136548.0979 | 138134.1589 | 140401.4461 | 146288.0725 | 167244.8785 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 4.5
24-24.08.460 | 4600(2300, 2300) | 1.0306 | 3.2025 | 5.3374 | 7.4724 | 9.6074 | 10.6749 | 0.84348 | 2.7323 | 4.5538 | 6.3754 | 8.1969 | 9.1077 | 0.66549 | 2.2645 | 3.7742 | 5.2838 | 6.7935 | 7.5483 | 17.76 | 131232.701 | 138435.5558 | 140056.8626 | 142374.5339 | 148391.9743 | 169814.4871 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 4.6
24-24.08.470 | 4700(2400, 2300) | 1.0573 | 3.3821 | 5.6368 | 7.8916 | 10.1463 | 11.2737 | 0.86532 | 2.8856 | 4.8093 | 6.733 | 8.6567 | 9.6186 | 0.68272 | 2.3915 | 3.9859 | 5.5802 | 7.1746 | 7.9718 | 18.48 | 131900.2411 | 139259.6797 | 140916.2323 | 143284.2878 | 149432.542 | 171320.7616 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 4.7
24-24.08.480 | 4800(2400, 2400) | 1.084 | 3.5617 | 5.9362 | 8.3107 | 10.6852 | 11.8725 | 0.88716 | 3.0388 | 5.0647 | 7.0906 | 9.1165 | 10.1295 | 0.69995 | 2.5186 | 4.1976 | 5.8766 | 7.5557 | 8.3952 | 19.2 | 132569.1409 | 140085.1633 | 141776.9617 | 144195.4014 | 150474.4695 | 172828.3959 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 4.8
24-24.08.490 | 4900(2500, 2400) | 1.1107 | 3.5698 | 5.9497 | 8.3295 | 10.7094 | 11.8993 | 0.909 | 3.0457 | 5.0762 | 7.1066 | 9.1371 | 10.1523 | 0.71718 | 2.5242 | 4.2071 | 5.8899 | 7.5727 | 8.4141 | 19.2 | 140009.6563 | 147682.2625 | 149409.3067 | 151878.1306 | 158288.0127 | 181107.6459 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 4.9
24-24.08.500 | 5000(2500, 2500) | 1.1374 | 3.5778 | 5.9631 | 8.3483 | 10.7335 | 11.9261 | 0.93084 | 3.0526 | 5.0876 | 7.1227 | 9.1577 | 10.1752 | 0.73441 | 2.5299 | 4.2166 | 5.9032 | 7.5898 | 8.4331 | 19.2 | 147450.1718 | 155279.3618 | 157041.6518 | 159560.8598 | 166101.5558 | 189386.8958 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 5
24-24.08.510 | 5100(2600, 2500) | 1.1641 | 3.6192 | 6.0319 | 8.4447 | 10.8575 | 12.0638 | 0.95268 | 3.0878 | 5.1464 | 7.2049 | 9.2634 | 10.2927 | 0.75164 | 2.5591 | 4.2652 | 5.9713 | 7.6774 | 8.5305 | 21.36 | 149296.6256 | 157282.3994 | 159079.9352 | 161649.5274 | 168321.0373 | 192072.0841 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 5.1
24-24.08.520 | 5200(2600, 2600) | 1.1907 | 3.6605 | 6.1008 | 8.5411 | 10.9814 | 12.2015 | 0.97452 | 3.1231 | 5.2051 | 7.2871 | 9.3692 | 10.4102 | 0.76887 | 2.5884 | 4.3139 | 6.0395 | 7.7651 | 8.6279 | 23.52 | 151141.7198 | 159284.0774 | 161116.859 | 163736.8353 | 170539.1591 | 194755.9127 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 5.2
24-24.08.530 | 5300(2700, 2600) | 1.2174 | 3.7997 | 6.3328 | 8.8659 | 11.399 | 12.6655 | 0.99636 | 3.2418 | 5.403 | 7.5642 | 9.7255 | 10.8061 | 0.7861 | 2.6868 | 4.478 | 6.2692 | 8.0603 | 8.9559 | 23.76 | 153938.6474 | 162237.5888 | 164105.6162 | 166775.9767 | 173709.1144 | 198391.5748 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 5.3
24-24.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1.2441 | 3.9388 | 6.5647 | 9.1906 | 11.8165 | 13.1295 | 1.0182 | 3.3606 | 5.601 | 7.8413 | 10.0817 | 11.2019 | 0.80333 | 2.7852 | 4.642 | 6.4988 | 8.3556 | 9.284 | 24 | 156732.8555 | 165188.3807 | 167091.6539 | 169812.3985 | 176876.3502 | 202024.5174 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 5.4
24-24.08.550 | 5500(2800, 2700) | 1.2708 | 4.0775 | 6.7959 | 9.5143 | 12.2326 | 13.5918 | 1.04 | 3.4789 | 5.7982 | 8.1175 | 10.4368 | 11.5964 | 0.82057 | 2.8833 | 4.8055 | 6.7277 | 8.6499 | 9.6109 | 24.24 | 158388.9427 | 167001.0517 | 168939.5707 | 171710.6995 | 178905.4651 | 204519.3391 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 5.5
24-24.08.560 | 5600(2800, 2800) | 1.2975 | 4.2163 | 7.0271 | 9.8379 | 12.6488 | 14.0542 | 1.0619 | 3.5973 | 5.9954 | 8.3936 | 10.7918 | 11.9909 | 0.8378 | 2.9814 | 4.9689 | 6.9565 | 8.9441 | 9.9379 | 24.48 | 160043.6701 | 168812.3629 | 170786.1277 | 173607.6407 | 180933.2202 | 207012.801 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 5.6
24-24.08.570 | 5700(2900, 2800) | 1.3242 | 4.2241 | 7.0401 | 9.8561 | 12.6722 | 14.0802 | 1.0837 | 3.6039 | 6.0065 | 8.4091 | 10.8118 | 12.0131 | 0.85503 | 2.9869 | 4.9781 | 6.9694 | 8.9606 | 9.9563 | 24.48 | 160360.3915 | 169285.6681 | 171294.6787 | 174166.5759 | 181622.9693 | 208168.2569 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 5.7
24-24.08.580 | 5800(2900, 2900) | 1.3509 | 4.2319 | 7.0531 | 9.8743 | 12.6956 | 14.1062 | 1.1056 | 3.6106 | 6.0176 | 8.4247 | 10.8317 | 12.0353 | 0.87226 | 2.9924 | 4.9873 | 6.9823 | 8.9772 | 9.9747 | 24.48 | 160675.7532 | 169757.6136 | 171801.87 | 174724.1513 | 182311.3587 | 209322.3531 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 5.8
24-24.08.590 | 5900(3000, 2900) | 1.3775 | 4.2808 | 7.1347 | 9.9886 | 12.8425 | 14.2695 | 1.1274 | 3.6524 | 6.0873 | 8.5222 | 10.9571 | 12.1746 | 0.88949 | 3.027 | 5.0451 | 7.0631 | 9.0811 | 10.0901 | 24.96 | 161019.6699 | 170258.1141 | 172337.6163 | 175310.2818 | 183028.303 | 210505.0042 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 5.9
24-24.08.600 | 6000(3000, 3000) | 1.4042 | 4.3298 | 7.2164 | 10.1029 | 12.9895 | 14.4328 | 1.1492 | 3.6942 | 6.1569 | 8.6197 | 11.0825 | 12.3139 | 0.90672 | 3.0617 | 5.1028 | 7.1439 | 9.185 | 10.2056 | 25.44 | 161362.2269 | 170757.2549 | 172872.0029 | 175895.0525 | 183743.8877 | 211686.2957 | 2700 | 4055 | 4360 | 4796 | 5928 | 9958 | 6
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral7021
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-27.11
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [25 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [25 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | стж | стр | ал | аланод | дуб | орех
24-27.11.060 | 600 | 0.095409 | 0.31736 | 0.511 | 0.62606 | 0.69415 | 0.76059 | 0.078083 | 0.27077 | 0.43598 | 0.53415 | 0.59224 | 0.64893 | 0.061606 | 0.22441 | 0.36134 | 0.44269 | 0.49084 | 0.53782 | 3.6 | 20796.7785 | 21834.0451 | 22060.7738 | 22384.5729 | 23041.8782 | 26012.9258 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 0.6 | 18716
24-27.11.070 | 700 | 0.12771 | 0.45761 | 0.74808 | 0.92011 | 1.0221 | 1.1215 | 0.10452 | 0.39043 | 0.63825 | 0.78503 | 0.87201 | 0.95688 | 0.082465 | 0.32358 | 0.52897 | 0.65062 | 0.72271 | 0.79305 | 4.7 | 24135.2145 | 25345.3588 | 25609.8756 | 25987.6413 | 26754.4974 | 30220.7196 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 0.7 | 21727
24-27.11.080 | 800 | 0.16305 | 0.49751 | 0.78798 | 0.96121 | 1.0636 | 1.1634 | 0.13344 | 0.42447 | 0.67229 | 0.82009 | 0.90741 | 0.99262 | 0.10528 | 0.3518 | 0.55719 | 0.67968 | 0.75205 | 0.82267 | 4.7 | 27570.3048 | 28953.3269 | 29255.6318 | 29687.364 | 30563.771 | 34525.1678 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 0.8 | 24820
24-27.11.090 | 900 | 0.19636 | 0.64271 | 1.03 | 1.2603 | 1.3966 | 1.5296 | 0.1607 | 0.54835 | 0.87877 | 1.0753 | 1.1916 | 1.305 | 0.12679 | 0.45447 | 0.72832 | 0.8912 | 0.98755 | 1.0816 | 7.2 | 31044.2926 | 32600.1925 | 32940.2856 | 33425.9842 | 34411.9422 | 38868.5136 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 0.9 | 27946
24-27.11.100 | 1000 | 0.22867 | 0.78296 | 1.2671 | 1.5544 | 1.7245 | 1.8905 | 0.18714 | 0.66801 | 1.081 | 1.3262 | 1.4713 | 1.613 | 0.14765 | 0.55364 | 0.89595 | 1.0991 | 1.2194 | 1.3368 | 8.3 | 34459.3449 | 36188.1225 | 36566.0037 | 37105.6689 | 38201.1777 | 43152.9237 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1 | 31022
24-27.11.110 | 1100 | 0.264 | 0.93763 | 1.5186 | 1.8633 | 2.0674 | 2.2666 | 0.21606 | 0.79997 | 1.2956 | 1.5897 | 1.7639 | 1.9338 | 0.17047 | 0.66301 | 1.0738 | 1.3176 | 1.4619 | 1.6027 | 9.4 | 37914.4733 | 39816.1287 | 40231.798 | 40825.4297 | 42030.4894 | 47477.41 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.1 | 34132
24-27.11.120 | 1200 | 0.29731 | 0.96425 | 1.5452 | 1.8907 | 2.0951 | 2.2945 | 0.24332 | 0.82269 | 1.3183 | 1.6131 | 1.7875 | 1.9577 | 0.19198 | 0.68183 | 1.0926 | 1.3369 | 1.4815 | 1.6225 | 9.4 | 41254.088 | 43328.6211 | 43782.0785 | 44429.6768 | 45744.2873 | 51686.3825 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.2 | 37144
24-27.11.130 | 1300 | 0.32962 | 1.1083 | 1.786 | 2.1887 | 2.427 | 2.6595 | 0.26976 | 0.94559 | 1.5238 | 1.8673 | 2.0706 | 2.269 | 0.21284 | 0.78369 | 1.2629 | 1.5476 | 1.7161 | 1.8805 | 11.9 | 44708.0377 | 46955.4486 | 47446.6941 | 48148.2589 | 49572.4203 | 56009.6901 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.3 | 40253
24-27.11.140 | 1400 | 0.36495 | 1.252 | 2.0265 | 2.4862 | 2.7584 | 3.024 | 0.29868 | 1.0682 | 1.729 | 2.1212 | 2.3534 | 2.58 | 0.23565 | 0.88528 | 1.433 | 1.758 | 1.9505 | 2.1383 | 13 | 48143.128 | 50563.4167 | 51092.4504 | 51847.9816 | 53381.694 | 60314.1384 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.4 | 43346
24-27.11.150 | 1500 | 0.39827 | 1.3934 | 2.2647 | 2.7815 | 3.0875 | 3.3861 | 0.32594 | 1.1888 | 1.9323 | 2.3731 | 2.6342 | 2.889 | 0.25716 | 0.98526 | 1.6014 | 1.9668 | 2.1832 | 2.3944 | 14 | 51597.0778 | 54190.2442 | 54757.066 | 55566.5638 | 57209.827 | 64637.446 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.5 | 46455
24-27.11.160 | 1600 | 0.43057 | 1.4298 | 2.3012 | 2.819 | 3.1254 | 3.4244 | 0.35238 | 1.2199 | 1.9634 | 2.4052 | 2.6666 | 2.9217 | 0.27802 | 1.0111 | 1.6272 | 1.9934 | 2.21 | 2.4215 | 14 | 54936.6924 | 57702.7366 | 58307.3465 | 59170.8108 | 60923.6249 | 68846.4185 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.6 | 49467
24-27.11.170 | 1700 | 0.46591 | 1.5773 | 2.5455 | 3.1205 | 3.4609 | 3.793 | 0.3813 | 1.3457 | 2.1718 | 2.6624 | 2.9528 | 3.2361 | 0.30084 | 1.1153 | 1.8 | 2.2066 | 2.4472 | 2.6821 | 16.6 | 58371.7828 | 61310.7047 | 61953.1027 | 62870.5336 | 64732.8985 | 73150.8667 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.7 | 52560
24-27.11.180 | 1800 | 0.49922 | 1.7187 | 2.7837 | 3.4157 | 3.79 | 4.1551 | 0.40857 | 1.4664 | 2.375 | 2.9143 | 3.2335 | 3.5451 | 0.32235 | 1.2153 | 1.9684 | 2.4153 | 2.6799 | 2.9381 | 17.6 | 61806.8731 | 64918.6728 | 65598.8589 | 66570.2563 | 68542.1721 | 77455.3149 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.8 | 55653
24-27.11.190 | 1900 | 0.53153 | 1.859 | 3.0208 | 3.7098 | 4.1179 | 4.516 | 0.435 | 1.586 | 2.5773 | 3.1651 | 3.5133 | 3.853 | 0.34321 | 1.3145 | 2.136 | 2.6232 | 2.9118 | 3.1934 | 18.7 | 65243.1421 | 68527.8196 | 69245.7939 | 70271.1577 | 72352.6245 | 81760.9419 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.9 | 58747
24-27.11.200 | 2000 | 0.56686 | 1.8989 | 3.0607 | 3.7509 | 4.1594 | 4.5579 | 0.46392 | 1.6201 | 2.6114 | 3.2002 | 3.5487 | 3.8888 | 0.36602 | 1.3427 | 2.1643 | 2.6523 | 2.9411 | 3.223 | 18.7 | 68581.5781 | 72039.1333 | 72794.8957 | 73874.2261 | 76065.2437 | 85968.7357 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2 | 61758
24-27.11.210 | 2100 | 0.60017 | 2.1478 | 3.5033 | 4.3065 | 4.7824 | 5.2467 | 0.49119 | 1.8325 | 2.989 | 3.6742 | 4.0803 | 4.4764 | 0.38753 | 1.5187 | 2.4772 | 3.0452 | 3.3817 | 3.71 | 22.3 | 72035.5278 | 75665.9608 | 76459.5113 | 77592.8082 | 79893.3767 | 90292.0433 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.1 | 64867
24-27.11.220 | 2200 | 0.63248 | 2.2881 | 3.7404 | 4.6005 | 5.1103 | 5.6077 | 0.51762 | 1.9522 | 3.1912 | 3.9251 | 4.36 | 4.7844 | 0.40839 | 1.6179 | 2.6449 | 3.2531 | 3.6135 | 3.9652 | 23.4 | 75470.6182 | 79273.9289 | 80105.2675 | 81292.531 | 83702.6503 | 94596.4915 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.2 | 67960
24-27.11.230 | 2300 | 0.66781 | 2.4355 | 3.9847 | 4.902 | 5.4457 | 5.9762 | 0.54654 | 2.078 | 3.3997 | 4.1823 | 4.6462 | 5.0988 | 0.43121 | 1.7222 | 2.8176 | 3.4663 | 3.8507 | 4.2258 | 25.9 | 78924.5679 | 82900.7564 | 83769.8831 | 85011.1131 | 87530.7833 | 98919.7991 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.3 | 71069
24-27.11.240 | 2400 | 0.70113 | 2.5769 | 4.2229 | 5.1972 | 5.7748 | 6.3383 | 0.57381 | 2.1986 | 3.6029 | 4.4342 | 4.927 | 5.4078 | 0.45272 | 1.8222 | 2.9861 | 3.675 | 4.0834 | 4.4819 | 27 | 82264.1826 | 86413.2488 | 87320.1637 | 88615.3602 | 91244.5813 | 103128.7717 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.4 | 74081
24-27.11.250 | 2500 | 0.73343 | 2.7172 | 4.46 | 5.4913 | 6.1027 | 6.6993 | 0.60025 | 2.3183 | 3.8052 | 4.6851 | 5.2067 | 5.7157 | 0.47358 | 1.9214 | 3.1537 | 3.883 | 4.3153 | 4.7371 | 28.1 | 85699.2729 | 90021.2169 | 90965.9199 | 92315.0829 | 95053.8549 | 107433.2199 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.5 | 77174
24-27.11.260 | 2600 | 0.76876 | 2.7571 | 4.4999 | 5.5324 | 6.1442 | 6.7412 | 0.62916 | 2.3523 | 3.8392 | 4.7202 | 5.2422 | 5.7515 | 0.49639 | 1.9496 | 3.1819 | 3.912 | 4.3446 | 4.7668 | 28.1 | 89153.2226 | 93648.0444 | 94630.5355 | 96033.665 | 98881.9879 | 111756.5275 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.6 | 80283
24-27.11.270 | 2700 | 0.80208 | 2.9023 | 4.7419 | 5.8315 | 6.4772 | 7.1073 | 0.65643 | 2.4762 | 4.0457 | 4.9754 | 5.5263 | 6.0639 | 0.51791 | 2.0522 | 3.353 | 4.1235 | 4.5801 | 5.0256 | 30.6 | 92609.5298 | 97277.2293 | 98297.5085 | 99754.6046 | 102712.4783 | 116082.1925 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.7 | 83394
24-27.11.280 | 2800 | 0.83438 | 3.0425 | 4.9789 | 6.1256 | 6.8051 | 7.4682 | 0.68287 | 2.5959 | 4.248 | 5.2263 | 5.8061 | 6.3718 | 0.53877 | 2.1514 | 3.5207 | 4.3315 | 4.812 | 5.2809 | 31.7 | 95927.9276 | 100768.5049 | 101826.5723 | 103337.6348 | 106405.0595 | 120269.9483 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.8 | 86388
24-27.11.290 | 2900 | 0.86972 | 3.1862 | 5.2194 | 6.4231 | 7.1366 | 7.8328 | 0.71178 | 2.7184 | 4.4532 | 5.4801 | 6.0889 | 6.6828 | 0.56158 | 2.253 | 3.6907 | 4.5419 | 5.0464 | 5.5386 | 32.8 | 98819.6317 | 103833.0868 | 104928.9422 | 106493.9713 | 109670.9468 | 124031.0102 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.9 | 89020
24-27.11.300 | 3000 | 0.90303 | 3.2238 | 5.2571 | 6.4619 | 7.1757 | 7.8723 | 0.73905 | 2.7505 | 4.4853 | 5.5132 | 6.1223 | 6.7165 | 0.58309 | 2.2796 | 3.7173 | 4.5693 | 5.074 | 5.5666 | 32.8 | 101732.5526 | 106918.8854 | 108052.529 | 109671.5246 | 112958.051 | 127813.289 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3 | 91670
24-27.11.310 | 3100(1600, 1500) | 0.935 | 3.472 | 5.699 | 7.016 | 7.798 | 8.56 | 0.76521 | 2.9623 | 4.8623 | 5.986 | 6.6532 | 7.3033 | 0.60373 | 2.4551 | 4.0298 | 4.9611 | 5.5141 | 6.0529 | 36.4 | 109281.3479 | 114640.5584 | 115811.9901 | 117484.9523 | 120881.0295 | 136231.4421 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.1 | 98253
24-27.11.320 | 3200(1600, 1600) | 0.86114 | 2.8597 | 4.6025 | 5.6381 | 6.2509 | 6.8489 | 0.70477 | 2.4399 | 3.9268 | 4.8103 | 5.3332 | 5.8434 | 0.55604 | 2.0221 | 3.2545 | 3.9867 | 4.4201 | 4.8429 | 28 | 112657.5026 | 118189.5909 | 119398.8108 | 121125.7394 | 124631.3676 | 140476.9548 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.2 | 101296
24-27.11.330 | 3300(1700, 1600) | 0.89648 | 3.0072 | 4.8467 | 5.9396 | 6.5863 | 7.2174 | 0.73368 | 2.5657 | 4.1352 | 5.0676 | 5.6194 | 6.1578 | 0.57886 | 2.1264 | 3.4272 | 4.1999 | 4.6573 | 5.1035 | 30.6 | 116129.133 | 121834.0991 | 123081.107 | 124862.0022 | 128477.1812 | 144817.943 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.3 | 104420
24-27.11.340 | 3400(1700, 1700) | 0.93181 | 3.1546 | 5.091 | 6.241 | 6.9217 | 7.5859 | 0.7626 | 2.6915 | 4.3436 | 5.3248 | 5.9055 | 6.4722 | 0.60167 | 2.2307 | 3.5999 | 4.4131 | 4.8944 | 5.3641 | 33.2 | 119603.1208 | 125480.9647 | 126765.7608 | 128600.6224 | 132325.3524 | 149161.2888 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.4 | 107546
24-27.11.350 | 3500(1800, 1700) | 0.96513 | 3.296 | 5.3293 | 6.5363 | 7.2508 | 7.9481 | 0.78987 | 2.8121 | 4.5469 | 5.5767 | 6.1863 | 6.7812 | 0.62319 | 2.3307 | 3.7684 | 4.6219 | 5.1271 | 5.6202 | 34.2 | 123075.93 | 129126.6516 | 130449.2358 | 132338.064 | 136172.3448 | 153503.4558 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.5 | 110671
24-27.11.360 | 3600(1800, 1800) | 0.99844 | 3.4374 | 5.5675 | 6.8315 | 7.5799 | 8.3102 | 0.81713 | 2.9328 | 4.7501 | 5.8285 | 6.4671 | 7.0902 | 0.6447 | 2.4306 | 3.9368 | 4.8306 | 5.3598 | 5.8763 | 35.2 | 126549.9178 | 132773.5171 | 134133.8895 | 136076.6842 | 140020.5159 | 157846.8015 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.6 | 113797
24-27.11.370 | 3700(1900, 1800) | 1.0307 | 3.5777 | 5.8045 | 7.1255 | 7.9078 | 8.6712 | 0.84357 | 3.0524 | 4.9524 | 6.0794 | 6.7469 | 7.3981 | 0.66556 | 2.5298 | 4.1045 | 5.0385 | 5.5917 | 6.1315 | 36.3 | 130022.7269 | 136419.204 | 137817.3645 | 139814.1257 | 143867.5083 | 162188.9685 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.7 | 116922
24-27.11.380 | 3800(1900, 1900) | 1.0631 | 3.7179 | 6.0416 | 7.4196 | 8.2357 | 9.0321 | 0.87001 | 3.1721 | 5.1546 | 6.3303 | 7.0266 | 7.7061 | 0.68642 | 2.629 | 4.2721 | 5.2465 | 5.8236 | 6.3867 | 37.4 | 133495.536 | 140064.8909 | 141500.8395 | 143551.5672 | 147714.5007 | 166531.1355 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.8 | 120047
24-27.11.390 | 3900(2000, 1900) | 1.0984 | 3.7578 | 6.0815 | 7.4607 | 8.2772 | 9.074 | 0.89893 | 3.2061 | 5.1887 | 6.3654 | 7.062 | 7.7418 | 0.70923 | 2.6572 | 4.3003 | 5.2755 | 5.8529 | 6.4163 | 37.4 | 136870.512 | 143612.7447 | 145086.4814 | 147191.1756 | 151463.66 | 170775.4694 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.9 | 123089
24-27.11.400 | 4000(2000, 2000) | 1.1337 | 3.7977 | 6.1214 | 7.5018 | 8.3187 | 9.1159 | 0.92784 | 3.2402 | 5.2227 | 6.4004 | 7.0974 | 7.7776 | 0.73205 | 2.6854 | 4.3285 | 5.3046 | 5.8823 | 6.446 | 37.4 | 140246.6668 | 147161.7772 | 148673.302 | 150831.9628 | 155213.998 | 175020.982 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4 | 126132
24-27.11.410 | 4100(2100, 2000) | 1.167 | 4.0467 | 6.564 | 8.0574 | 8.9417 | 9.8047 | 0.95511 | 3.4526 | 5.6003 | 6.8745 | 7.629 | 8.3652 | 0.75356 | 2.8615 | 4.6415 | 5.6975 | 6.3228 | 6.933 | 41 | 143739.514 | 150827.5022 | 152376.8151 | 154589.4424 | 159081.0285 | 179383.1871 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.1 | 129274
24-27.11.420 | 4200(2100, 2100) | 1.2003 | 4.2956 | 7.0066 | 8.613 | 9.5647 | 10.4934 | 0.98237 | 3.665 | 5.978 | 7.3485 | 8.1605 | 8.9529 | 0.77507 | 3.0375 | 4.9545 | 6.0903 | 6.7633 | 7.42 | 44.6 | 147232.3612 | 154493.2272 | 156080.3282 | 158346.922 | 162948.059 | 183745.3922 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.2 | 132416
24-27.11.430 | 4300(2200, 2100) | 1.2327 | 4.4359 | 7.2437 | 8.907 | 9.8927 | 10.8544 | 1.0088 | 3.7847 | 6.1802 | 7.5994 | 8.4403 | 9.2608 | 0.79593 | 3.1367 | 5.1221 | 6.2983 | 6.9952 | 7.6753 | 45.7 | 150705.1704 | 158138.914 | 159763.8032 | 162084.3636 | 166795.0514 | 188087.5592 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.3 | 135541
24-27.11.440 | 4400(2200, 2200) | 1.265 | 4.5761 | 7.4808 | 9.2011 | 10.2206 | 11.2153 | 1.0352 | 3.9043 | 6.3825 | 7.8503 | 8.7201 | 9.5688 | 0.81679 | 3.2358 | 5.2897 | 6.5062 | 7.2271 | 7.9305 | 46.8 | 154177.9795 | 161784.6009 | 163447.2782 | 165821.8051 | 170642.0438 | 192429.7262 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.4 | 138666
24-27.11.450 | 4500(2300, 2200) | 1.3003 | 4.7236 | 7.7251 | 9.5026 | 10.556 | 11.5838 | 1.0642 | 4.0301 | 6.5909 | 8.1075 | 9.0062 | 9.8832 | 0.8396 | 3.3401 | 5.4625 | 6.7194 | 7.4643 | 8.1911 | 49.3 | 157670.8267 | 165450.3259 | 167150.7913 | 169579.2847 | 174509.0743 | 196791.9313 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.5 | 141808
24-27.11.460 | 4600(2300, 2300) | 1.3356 | 4.8711 | 7.9693 | 9.804 | 10.8914 | 11.9524 | 1.0931 | 4.156 | 6.7993 | 8.3647 | 9.2924 | 10.1976 | 0.86242 | 3.4444 | 5.6352 | 6.9326 | 7.7014 | 8.4517 | 51.8 | 161162.4952 | 169114.8722 | 170853.1257 | 173335.5856 | 178374.9261 | 201152.9577 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.6 | 144949
24-27.11.470 | 4700(2400, 2300) | 1.3689 | 5.0125 | 8.2076 | 10.0993 | 11.2205 | 12.3145 | 1.1203 | 4.2766 | 7.0026 | 8.6166 | 9.5732 | 10.5066 | 0.88393 | 3.5444 | 5.8037 | 7.1413 | 7.9341 | 8.7077 | 52.9 | 164538.6499 | 172663.9047 | 174439.9463 | 176976.3727 | 182125.2641 | 205398.4703 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.7 | 147992
24-27.11.480 | 4800(2400, 2400) | 1.4023 | 5.1539 | 8.4458 | 10.3945 | 11.5496 | 12.6766 | 1.1476 | 4.3972 | 7.2058 | 8.8685 | 9.854 | 10.8156 | 0.90544 | 3.6444 | 5.9721 | 7.3501 | 8.1668 | 8.9638 | 54 | 167913.626 | 176211.7584 | 178025.5882 | 180615.9812 | 185874.4234 | 209642.8042 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.8 | 151034
24-27.11.490 | 4900(2500, 2400) | 1.4346 | 5.2941 | 8.6828 | 10.6885 | 11.8775 | 13.0376 | 1.1741 | 4.5169 | 7.4081 | 9.1193 | 10.1337 | 11.1235 | 0.9263 | 3.7435 | 6.1397 | 7.558 | 8.3987 | 9.219 | 55.1 | 171387.6138 | 179858.624 | 181710.2419 | 184354.6014 | 189722.5945 | 213986.1499 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.9 | 154160
24-27.11.500 | 5000(2500, 2500) | 1.4669 | 5.4344 | 8.9199 | 10.9826 | 12.2054 | 13.3985 | 1.2005 | 4.6365 | 7.6104 | 9.3702 | 10.4135 | 11.4315 | 0.94716 | 3.8427 | 6.3074 | 7.7659 | 8.6306 | 9.4743 | 56.2 | 174860.4229 | 183504.3109 | 185393.7169 | 188092.0429 | 193569.5869 | 218328.3169 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5 | 157285
24-27.11.510 | 5100(2600, 2500) | 1.5022 | 5.4743 | 8.9598 | 11.0237 | 12.2469 | 13.4404 | 1.2294 | 4.6706 | 7.6444 | 9.4053 | 10.4489 | 11.4672 | 0.96997 | 3.8709 | 6.3356 | 7.795 | 8.6599 | 9.5039 | 56.2 | 178353.2701 | 187170.0359 | 189097.23 | 191849.5225 | 197436.6174 | 222690.522 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.1 | 160427
24-27.11.520 | 5200(2600, 2600) | 1.5375 | 5.5142 | 8.9997 | 11.0648 | 12.2884 | 13.4823 | 1.2583 | 4.7046 | 7.6784 | 9.4403 | 10.4843 | 11.503 | 0.99279 | 3.8991 | 6.3638 | 7.824 | 8.6893 | 9.5335 | 56.2 | 181846.1174 | 190835.7609 | 192800.7431 | 195607.0022 | 201303.6479 | 227052.7271 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.2 | 163569
24-27.11.530 | 5300(2700, 2600) | 1.5708 | 5.6594 | 9.2417 | 11.3639 | 12.6214 | 13.8484 | 1.2856 | 4.8285 | 7.8849 | 9.6956 | 10.7685 | 11.8153 | 1.0143 | 4.0018 | 6.5349 | 8.0356 | 8.9248 | 9.7924 | 58.7 | 185338.9646 | 194501.4859 | 196504.2562 | 199364.4818 | 205170.6784 | 231414.9322 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.3 | 166711
24-27.11.540 | 5400(2700, 2700) | 1.6042 | 5.8046 | 9.4837 | 11.6631 | 12.9545 | 14.2146 | 1.3129 | 4.9524 | 8.0914 | 9.9508 | 11.0526 | 12.1277 | 1.0358 | 4.1045 | 6.7061 | 8.2471 | 9.1603 | 10.0513 | 61.2 | 188831.8118 | 198167.2109 | 200207.7693 | 203121.9614 | 209037.7089 | 235777.1373 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.4 | 169853
24-27.11.550 | 5500(2800, 2700) | 1.6365 | 5.9448 | 9.7208 | 11.9571 | 13.2824 | 14.5755 | 1.3393 | 5.072 | 8.2937 | 10.2017 | 11.3324 | 12.4357 | 1.0567 | 4.2036 | 6.8737 | 8.455 | 9.3921 | 10.3065 | 62.3 | 192186.7497 | 201695.0265 | 203773.3731 | 206741.5317 | 212766.8301 | 240001.4331 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.5 | 172878
24-27.11.560 | 5600(2800, 2800) | 1.6688 | 6.0851 | 9.9579 | 12.2511 | 13.6103 | 14.9365 | 1.3657 | 5.1917 | 8.4959 | 10.4525 | 11.6121 | 12.7436 | 1.0775 | 4.3028 | 7.0413 | 8.6629 | 9.624 | 10.5617 | 63.4 | 195541.6877 | 205222.8422 | 207338.9769 | 210361.1021 | 216495.9513 | 244225.7289 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.6 | 175903
24-27.11.570 | 5700(2900, 2800) | 1.7041 | 6.2287 | 10.1984 | 12.5487 | 13.9418 | 15.301 | 1.3946 | 5.3143 | 8.7011 | 10.7064 | 11.8949 | 13.0546 | 1.1003 | 4.4044 | 7.2114 | 8.8733 | 9.8584 | 10.8195 | 64.5 | 198466.3957 | 208320.428 | 210474.3509 | 213550.4425 | 219794.8427 | 248019.7949 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.7 | 178563
24-27.11.580 | 5800(2900, 2900) | 1.7394 | 6.3724 | 10.4389 | 12.8463 | 14.2732 | 15.6655 | 1.4236 | 5.4369 | 8.9063 | 10.9603 | 12.1777 | 13.3656 | 1.1232 | 4.506 | 7.3814 | 9.0838 | 10.0928 | 11.0773 | 65.6 | 201392.2824 | 211419.1925 | 213610.9035 | 216740.9616 | 223094.9127 | 251815.0395 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.8 | 181224
24-27.11.590 | 5900(3000, 2900) | 1.7727 | 6.41 | 10.4765 | 12.885 | 14.3123 | 15.705 | 1.4508 | 5.469 | 8.9384 | 10.9934 | 12.2111 | 13.3993 | 1.1447 | 4.5326 | 7.408 | 9.1112 | 10.1204 | 11.1052 | 65.6 | 204335.8499 | 214535.6377 | 216765.1368 | 219949.1615 | 226412.6634 | 255627.9648 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.9 | 183900
24-27.11.600 | 6000(3000, 3000) | 1.8061 | 6.4476 | 10.5141 | 12.9238 | 14.3515 | 15.7445 | 1.4781 | 5.5011 | 8.9705 | 11.0264 | 12.2445 | 13.433 | 1.1662 | 4.5592 | 7.4346 | 9.1386 | 10.1481 | 11.1331 | 65.6 | 207279.4173 | 217652.0829 | 219919.3701 | 223157.3613 | 229730.4141 | 259440.8901 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 6 | 186576
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral7021
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-27.14
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [25 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [25 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | стж | стр | ал | аланод | дуб | орех
24-27.14.060 | 600 | 0.122 | 0.41 | 0.7 | 0.858 | 0.951 | 1.043 | 0.099846 | 0.34981 | 0.59723 | 0.73204 | 0.81138 | 0.88988 | 0.078776 | 0.28992 | 0.49498 | 0.6067 | 0.67246 | 0.73752 | 3.6 | 23430.6454 | 24467.9119 | 24694.6406 | 25018.4398 | 25675.745 | 28646.7926 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 0.6 | 20950.5296
24-27.14.070 | 700 | 0.164 | 0.597 | 1.032 | 1.268 | 1.408 | 1.545 | 0.13422 | 0.50935 | 0.88049 | 1.0818 | 1.2013 | 1.3182 | 0.1059 | 0.42215 | 0.72974 | 0.89662 | 0.99561 | 1.0925 | 4.7 | 27125.3524 | 28335.4967 | 28600.0136 | 28977.7792 | 29744.6354 | 33210.8576 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 0.7 | 24263.7842
24-27.14.080 | 800 | 0.209 | 0.637 | 1.072 | 1.309 | 1.449 | 1.587 | 0.17105 | 0.54348 | 0.91462 | 1.1168 | 1.2363 | 1.354 | 0.13495 | 0.45043 | 0.75802 | 0.92561 | 1.0246 | 1.1222 | 4.7 | 30894.8463 | 32277.8684 | 32580.1734 | 33011.9055 | 33888.3126 | 37849.7094 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 0.8 | 27640.4867
24-27.14.090 | 900 | 0.251 | 0.829 | 1.408 | 1.724 | 1.911 | 2.094 | 0.20542 | 0.70729 | 1.2013 | 1.4709 | 1.6304 | 1.7866 | 0.16207 | 0.5862 | 0.99561 | 1.2191 | 1.3513 | 1.4807 | 7.2 | 34718.1869 | 36274.0867 | 36614.1798 | 37099.8785 | 38085.8364 | 42542.4078 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 0.9 | 31062.8718
24-27.14.100 | 1000 | 0.293 | 1.016 | 1.74 | 2.134 | 2.368 | 2.596 | 0.23979 | 0.86684 | 1.4845 | 1.8207 | 2.0203 | 2.2149 | 0.18919 | 0.71843 | 1.2304 | 1.509 | 1.6744 | 1.8357 | 8.3 | 38469.732 | 40198.5096 | 40576.3908 | 41116.056 | 42211.5648 | 47163.3108 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1 | 34424.3469
24-27.14.110 | 1100 | 0.338 | 1.217 | 2.086 | 2.559 | 2.839 | 3.113 | 0.27662 | 1.0383 | 1.7798 | 2.1833 | 2.4222 | 2.656 | 0.21825 | 0.86056 | 1.475 | 1.8095 | 2.0075 | 2.2012 | 9.4 | 42275.1236 | 44176.779 | 44592.4483 | 45186.08 | 46391.1397 | 51838.0603 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.1 | 37831.5045
24-27.14.120 | 1200 | 0.381 | 1.243 | 2.112 | 2.586 | 2.867 | 3.141 | 0.31181 | 1.0605 | 1.8019 | 2.2063 | 2.4461 | 2.6799 | 0.24601 | 0.87894 | 1.4934 | 1.8286 | 2.0273 | 2.221 | 9.4 | 45951.8818 | 48026.4149 | 48479.8724 | 49127.4706 | 50442.0812 | 56384.1764 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.2 | 41129.5315
24-27.14.130 | 1300 | 0.422 | 1.434 | 2.448 | 3 | 3.327 | 3.647 | 0.34537 | 1.2235 | 2.0886 | 2.5596 | 2.8386 | 3.1116 | 0.27249 | 1.014 | 1.731 | 2.1213 | 2.3526 | 2.5788 | 11.9 | 49757.2735 | 52004.6843 | 52495.9299 | 53197.4947 | 54621.6561 | 61058.9259 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.3 | 44536.6891
24-27.14.140 | 1400 | 0.467 | 1.624 | 2.783 | 3.414 | 3.787 | 4.153 | 0.3822 | 1.3856 | 2.3744 | 2.9128 | 3.231 | 3.5433 | 0.30154 | 1.1483 | 1.9679 | 2.4141 | 2.6778 | 2.9366 | 13 | 53526.7674 | 55947.0561 | 56476.0897 | 57231.621 | 58765.3333 | 65697.7777 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.4 | 47913.3917
24-27.14.150 | 1500 | 0.51 | 1.812 | 3.116 | 3.825 | 4.245 | 4.656 | 0.41739 | 1.546 | 2.6585 | 3.2634 | 3.6218 | 3.9724 | 0.32931 | 1.2813 | 2.2034 | 2.7047 | 3.0017 | 3.2923 | 14 | 57332.1591 | 59925.3255 | 60492.1473 | 61301.6451 | 62944.9083 | 70372.5273 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.5 | 51320.5493
24-27.14.160 | 1600 | 0.551 | 1.848 | 3.152 | 3.863 | 4.283 | 4.694 | 0.45094 | 1.5767 | 2.6892 | 3.2959 | 3.6542 | 4.0049 | 0.35578 | 1.3067 | 2.2288 | 2.7316 | 3.0286 | 3.3192 | 14 | 61026.8661 | 63792.9103 | 64397.5202 | 65260.9845 | 67013.7986 | 74936.5922 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.6 | 54633.8038
24-27.14.170 | 1700 | 0.597 | 2.042 | 3.491 | 4.28 | 4.747 | 5.204 | 0.48859 | 1.7422 | 2.9785 | 3.6516 | 4.0501 | 4.44 | 0.38549 | 1.4439 | 2.4685 | 3.0264 | 3.3567 | 3.6798 | 16.6 | 64796.3601 | 67735.282 | 68377.68 | 69295.1109 | 71157.4758 | 79575.444 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.7 | 58010.5064
24-27.14.180 | 1800 | 0.639 | 2.23 | 3.824 | 4.691 | 5.205 | 5.707 | 0.52296 | 1.9026 | 3.2626 | 4.0023 | 4.4408 | 4.8691 | 0.4126 | 1.5769 | 2.704 | 3.3171 | 3.6805 | 4.0355 | 17.6 | 68601.7517 | 71713.5514 | 72393.7376 | 73365.1349 | 75337.0508 | 84250.1936 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.8 | 61417.664
24-27.14.190 | 1900 | 0.681 | 2.417 | 4.155 | 5.101 | 5.661 | 6.209 | 0.55733 | 2.0622 | 3.545 | 4.3521 | 4.8299 | 5.2974 | 0.43972 | 1.7091 | 2.938 | 3.607 | 4.003 | 4.3905 | 18.7 | 72371.2457 | 75655.9231 | 76373.8974 | 77399.2613 | 79480.728 | 88889.0454 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 1.9 | 64794.3666
24-27.14.200 | 2000 | 0.726 | 2.457 | 4.195 | 5.142 | 5.703 | 6.251 | 0.59416 | 2.0963 | 3.5791 | 4.3871 | 4.8657 | 5.3333 | 0.46878 | 1.7374 | 2.9663 | 3.636 | 4.0327 | 4.4202 | 18.7 | 76065.9527 | 79523.5079 | 80279.2703 | 81358.6007 | 83549.6183 | 93453.1103 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2 | 68107.6211
24-27.14.210 | 2100 | 0.768 | 2.799 | 4.827 | 5.93 | 6.583 | 7.222 | 0.62854 | 2.3881 | 4.1183 | 5.0594 | 5.6165 | 6.1617 | 0.4959 | 1.9792 | 3.4132 | 4.1932 | 4.6549 | 5.1068 | 22.3 | 79853.3955 | 83483.8285 | 84277.379 | 85410.6759 | 87711.2444 | 98109.911 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.1 | 71499.5512
24-27.14.220 | 2200 | 0.81 | 2.986 | 5.159 | 6.34 | 7.04 | 7.724 | 0.66291 | 2.5476 | 4.4016 | 5.4092 | 6.0064 | 6.59 | 0.52302 | 2.1114 | 3.648 | 4.4831 | 4.9781 | 5.4617 | 23.4 | 83640.8383 | 87444.149 | 88275.4877 | 89462.7511 | 91872.8705 | 102766.7117 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.2 | 74891.4813
24-27.14.230 | 2300 | 0.855 | 3.18 | 5.497 | 6.757 | 7.504 | 8.234 | 0.69974 | 2.7131 | 4.69 | 5.765 | 6.4023 | 7.0252 | 0.55208 | 2.2486 | 3.887 | 4.778 | 5.3062 | 5.8224 | 25.9 | 87428.2811 | 91404.4696 | 92273.5964 | 93514.8263 | 96034.4966 | 107423.5124 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.3 | 78283.4114
24-27.14.240 | 2400 | 0.898 | 3.368 | 5.83 | 7.168 | 7.961 | 8.737 | 0.73493 | 2.8735 | 4.9741 | 6.1157 | 6.7922 | 7.4543 | 0.57984 | 2.3816 | 4.1225 | 5.0686 | 5.6293 | 6.178 | 27 | 91122.9882 | 95272.0544 | 96178.9693 | 97474.1658 | 100103.3869 | 111987.5773 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.4 | 81596.6659
24-27.14.250 | 2500 | 0.939 | 3.554 | 6.162 | 7.578 | 8.418 | 9.239 | 0.76848 | 3.0322 | 5.2573 | 6.4655 | 7.1821 | 7.8826 | 0.60632 | 2.5131 | 4.3572 | 5.3585 | 5.9525 | 6.533 | 28.1 | 94910.431 | 99232.375 | 100177.078 | 101526.241 | 104265.013 | 116644.378 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.5 | 84988.596
24-27.14.260 | 2600 | 0.984 | 3.594 | 6.202 | 7.62 | 8.46 | 9.281 | 0.80531 | 3.0664 | 5.2915 | 6.5013 | 7.218 | 7.9184 | 0.63537 | 2.5414 | 4.3855 | 5.3882 | 5.9822 | 6.5627 | 28.1 | 98697.8738 | 103192.6955 | 104175.1867 | 105578.3162 | 108426.6391 | 121301.1787 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.6 | 88380.5261
24-27.14.270 | 2700 | 1.027 | 3.786 | 6.538 | 8.035 | 8.921 | 9.788 | 0.8405 | 3.2302 | 5.5781 | 6.8554 | 7.6113 | 8.351 | 0.66314 | 2.6771 | 4.6231 | 5.6816 | 6.3081 | 6.9212 | 30.6 | 102503.2654 | 107170.965 | 108191.2442 | 109648.3402 | 112606.214 | 125975.9282 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.7 | 91787.6837
24-27.14.280 | 2800 | 1.068 | 3.973 | 6.87 | 8.445 | 9.378 | 10.29 | 0.87406 | 3.3897 | 5.8614 | 7.2052 | 8.0012 | 8.7793 | 0.68961 | 2.8094 | 4.8579 | 5.9716 | 6.6313 | 7.2762 | 31.7 | 106162.0748 | 111002.652 | 112060.7194 | 113571.782 | 116639.2066 | 130504.0954 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.8 | 95070.4832
24-27.14.290 | 2900 | 1.114 | 4.163 | 7.205 | 8.858 | 9.838 | 10.796 | 0.91171 | 3.5518 | 6.1472 | 7.5575 | 8.3937 | 9.211 | 0.71931 | 2.9437 | 5.0947 | 6.2636 | 6.9566 | 7.634 | 32.8 | 109433.4878 | 114446.9429 | 115542.7983 | 117107.8274 | 120284.8029 | 134644.8663 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 2.9 | 98024.6221
24-27.14.300 | 3000 | 1.156 | 4.201 | 7.242 | 8.897 | 9.877 | 10.835 | 0.94608 | 3.5842 | 6.1788 | 7.5908 | 8.4269 | 9.2443 | 0.74643 | 2.9706 | 5.1209 | 6.2912 | 6.9841 | 7.6616 | 32.8 | 112704.9009 | 117891.2337 | 119024.8773 | 120643.8729 | 123930.3993 | 138785.6373 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3 | 100978.761
24-27.14.310 | 3100(1600, 1500) | 1.198 | 4.541 | 7.873 | 9.683 | 10.756 | 11.805 | 0.98045 | 3.8743 | 6.7172 | 8.2614 | 9.1769 | 10.0719 | 0.77355 | 3.211 | 5.5671 | 6.847 | 7.6057 | 8.3475 | 36.4 | 121229.3471 | 126588.5577 | 127759.9894 | 129432.9515 | 132829.0288 | 148179.4414 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.1 | 108389.4874
24-27.14.320 | 3200(1600, 1600) | 1.102 | 3.696 | 6.304 | 7.726 | 8.566 | 9.388 | 0.90188 | 3.1534 | 5.3785 | 6.5917 | 7.3084 | 8.0097 | 0.71157 | 2.6135 | 4.4576 | 5.4631 | 6.0571 | 6.6384 | 28 | 124964.4391 | 130496.5274 | 131705.7473 | 133432.6759 | 136938.3041 | 152783.8913 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.2 | 111737.0038
24-27.14.330 | 3300(1700, 1600) | 1.148 | 3.89 | 6.643 | 8.143 | 9.03 | 9.898 | 0.93953 | 3.3189 | 5.6677 | 6.9475 | 7.7043 | 8.4449 | 0.74127 | 2.7507 | 4.6973 | 5.758 | 6.3852 | 6.999 | 30.6 | 128774.318 | 134479.2841 | 135726.292 | 137507.1872 | 141122.3662 | 157463.128 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.3 | 115147.9683
24-27.14.340 | 3400(1700, 1700) | 1.194 | 4.084 | 6.982 | 8.56 | 9.494 | 10.408 | 0.97718 | 3.4844 | 5.957 | 7.3033 | 8.1002 | 8.88 | 0.77097 | 2.8878 | 4.9371 | 6.0529 | 6.7133 | 7.3596 | 33.2 | 132584.1969 | 138462.0407 | 139746.8368 | 141581.6985 | 145306.4284 | 162142.3648 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.4 | 118558.9328
24-27.14.350 | 3500(1800, 1700) | 1.236 | 4.272 | 7.315 | 8.971 | 9.952 | 10.911 | 1.0116 | 3.6448 | 6.2411 | 7.654 | 8.4909 | 9.3091 | 0.79809 | 3.0208 | 5.1725 | 6.3435 | 7.0372 | 7.7153 | 34.2 | 136432.965 | 142483.6866 | 143806.2708 | 145695.099 | 149529.3798 | 166860.4908 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.5 | 122002.8902
24-27.14.360 | 3600(1800, 1800) | 1.278 | 4.46 | 7.648 | 9.382 | 10.41 | 11.414 | 1.0459 | 3.8052 | 6.5252 | 8.0046 | 8.8817 | 9.7383 | 0.82521 | 3.1537 | 5.408 | 6.6341 | 7.361 | 8.071 | 35.2 | 140280.2373 | 146503.8367 | 147864.209 | 149807.0037 | 153750.8354 | 171577.121 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.6 | 125445.5787
24-27.14.370 | 3700(1900, 1800) | 1.32 | 4.647 | 7.979 | 9.792 | 10.866 | 11.916 | 1.0803 | 3.9648 | 6.8076 | 8.3544 | 9.2707 | 10.1666 | 0.85233 | 3.2859 | 5.642 | 6.924 | 7.6835 | 8.4259 | 36.3 | 144090.1162 | 150486.5933 | 151884.7537 | 153881.515 | 157934.8975 | 176256.3577 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.7 | 128856.5432
24-27.14.380 | 3800(1900, 1900) | 1.362 | 4.834 | 8.31 | 10.202 | 11.322 | 12.418 | 1.1147 | 4.1243 | 7.09 | 8.7042 | 9.6598 | 10.5949 | 0.87945 | 3.4182 | 5.8761 | 7.214 | 8.0059 | 8.7809 | 37.4 | 147899.9951 | 154469.35 | 155905.2985 | 157956.0263 | 162118.9597 | 180935.5945 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.8 | 132267.5077
24-27.14.390 | 3900(2000, 1900) | 1.407 | 4.874 | 8.35 | 10.243 | 11.364 | 12.46 | 1.1515 | 4.1584 | 7.1241 | 8.7392 | 9.6956 | 10.6307 | 0.90851 | 3.4465 | 5.9044 | 7.2429 | 8.0356 | 8.8106 | 37.4 | 151635.087 | 158377.3197 | 159851.0564 | 161955.7506 | 166228.235 | 185540.0444 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 3.9 | 135615.0242
24-27.14.400 | 4000(2000, 2000) | 1.452 | 4.914 | 8.39 | 10.284 | 11.406 | 12.502 | 1.1883 | 4.1926 | 7.1582 | 8.7742 | 9.7315 | 10.6666 | 0.93756 | 3.4747 | 5.9327 | 7.2719 | 8.0653 | 8.8403 | 37.4 | 155371.6747 | 162286.7851 | 163798.3099 | 165956.9707 | 170339.0059 | 190145.9899 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4 | 138963.8096
24-27.14.410 | 4100(2100, 2000) | 1.494 | 5.256 | 9.022 | 11.072 | 12.286 | 13.473 | 1.2227 | 4.4844 | 7.6975 | 9.4465 | 10.4823 | 11.495 | 0.96468 | 3.7166 | 6.3796 | 7.8291 | 8.6876 | 9.5269 | 41 | 159200.9982 | 166288.9864 | 167838.2993 | 170050.9266 | 174542.5127 | 194844.6713 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.1 | 142391.2706
24-27.14.420 | 4200(2100, 2100) | 1.536 | 5.598 | 9.654 | 11.86 | 13.166 | 14.444 | 1.2571 | 4.7761 | 8.2367 | 10.1188 | 11.2331 | 12.3234 | 0.9918 | 3.9584 | 6.8265 | 8.3863 | 9.3098 | 10.2135 | 44.6 | 163028.826 | 170289.6919 | 171876.7929 | 174143.3868 | 178744.5237 | 199541.8569 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.2 | 145817.4626
24-27.14.430 | 4300(2200, 2100) | 1.578 | 5.785 | 9.986 | 12.27 | 13.623 | 14.946 | 1.2914 | 4.9357 | 8.5199 | 10.4686 | 11.623 | 12.7517 | 1.0189 | 4.0906 | 7.0612 | 8.6763 | 9.633 | 10.5685 | 45.7 | 166858.1495 | 174291.8931 | 175916.7823 | 178237.3427 | 182948.0305 | 204240.5383 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.3 | 149244.9235
24-27.14.440 | 4400(2200, 2200) | 1.62 | 5.972 | 10.318 | 12.68 | 14.08 | 15.448 | 1.3258 | 5.0952 | 8.8032 | 10.8184 | 12.0129 | 13.1801 | 1.046 | 4.2229 | 7.296 | 8.9662 | 9.9561 | 10.9235 | 46.8 | 170687.4729 | 178294.0944 | 179956.7717 | 182331.2985 | 187151.5373 | 208939.2197 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.4 | 152672.3845
24-27.14.450 | 4500(2300, 2200) | 1.665 | 6.166 | 10.656 | 13.097 | 14.544 | 15.958 | 1.3626 | 5.2608 | 9.0916 | 11.1742 | 12.4088 | 13.6152 | 1.0751 | 4.3601 | 7.535 | 9.261 | 10.2842 | 11.2841 | 49.3 | 174515.3007 | 182294.7999 | 183995.2653 | 186423.7587 | 191353.5483 | 213636.4053 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.5 | 156098.5765
24-27.14.460 | 4600(2300, 2300) | 1.71 | 6.36 | 10.994 | 13.514 | 15.008 | 16.468 | 1.3995 | 5.4263 | 9.38 | 11.53 | 12.8046 | 14.0503 | 1.1042 | 4.4972 | 7.774 | 9.5559 | 10.6123 | 11.6447 | 51.8 | 178344.6242 | 186297.0011 | 188035.2546 | 190517.7146 | 195557.055 | 218335.0866 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.6 | 159526.0374
24-27.14.470 | 4700(2400, 2300) | 1.753 | 6.548 | 11.327 | 13.925 | 15.465 | 16.971 | 1.4347 | 5.5867 | 9.6641 | 11.8806 | 13.1946 | 14.4795 | 1.1319 | 4.6302 | 8.0095 | 9.8465 | 10.9355 | 12.0004 | 52.9 | 182079.7161 | 190204.9708 | 191981.0125 | 194517.4389 | 199666.3303 | 222939.5365 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.7 | 162873.5539
24-27.14.480 | 4800(2400, 2400) | 1.796 | 6.736 | 11.66 | 14.336 | 15.922 | 17.474 | 1.4699 | 5.7471 | 9.9482 | 12.2313 | 13.5845 | 14.9086 | 1.1597 | 4.7631 | 8.2449 | 10.1372 | 11.2586 | 12.3561 | 54 | 185816.3038 | 194114.4363 | 195928.2661 | 198518.659 | 203777.1013 | 227545.4821 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.8 | 166222.3394
24-27.14.490 | 4900(2500, 2400) | 1.837 | 6.922 | 11.992 | 14.746 | 16.379 | 17.976 | 1.5034 | 5.9058 | 10.2314 | 12.5811 | 13.9744 | 15.3369 | 1.1862 | 4.8946 | 8.4797 | 10.4271 | 11.5818 | 12.711 | 55.1 | 189644.1316 | 198115.1418 | 199966.7597 | 202611.1192 | 207979.1123 | 232242.6677 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 4.9 | 169648.5314
24-27.14.500 | 5000(2500, 2500) | 1.878 | 7.108 | 12.324 | 15.156 | 16.836 | 18.478 | 1.537 | 6.0645 | 10.5147 | 12.9309 | 14.3643 | 15.7652 | 1.2126 | 5.0262 | 8.7144 | 10.717 | 11.9049 | 13.066 | 56.2 | 193473.4551 | 202117.3431 | 204006.7491 | 206705.0751 | 212182.6191 | 236941.3491 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5 | 173075.9923
24-27.14.510 | 5100(2600, 2500) | 1.923 | 7.148 | 12.364 | 15.198 | 16.878 | 18.52 | 1.5738 | 6.0986 | 10.5488 | 12.9668 | 14.4001 | 15.801 | 1.2417 | 5.0544 | 8.7427 | 10.7467 | 11.9346 | 13.0957 | 56.2 | 197302.7785 | 206119.5443 | 208046.7384 | 210799.0309 | 216386.1258 | 241640.0304 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.1 | 176503.4533
24-27.14.520 | 5200(2600, 2600) | 1.968 | 7.188 | 12.404 | 15.24 | 16.92 | 18.562 | 1.6106 | 6.1327 | 10.5829 | 13.0026 | 14.4359 | 15.8369 | 1.2707 | 5.0827 | 8.771 | 10.7764 | 11.9643 | 13.1254 | 56.2 | 201130.6063 | 210120.2498 | 212085.232 | 214891.4911 | 220588.1368 | 246337.216 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.2 | 179929.6453
24-27.14.530 | 5300(2700, 2600) | 2.011 | 7.38 | 12.74 | 15.655 | 17.381 | 19.069 | 1.6458 | 6.2965 | 10.8696 | 13.3567 | 14.8293 | 16.2694 | 1.2985 | 5.2185 | 9.0086 | 11.0698 | 12.2903 | 13.4839 | 58.7 | 204977.8786 | 214140.3999 | 216143.1703 | 219003.3958 | 224809.5925 | 251053.8463 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.3 | 183372.3338
24-27.14.540 | 5400(2700, 2700) | 2.054 | 7.572 | 13.076 | 16.07 | 17.842 | 19.576 | 1.681 | 6.4603 | 11.1563 | 13.7107 | 15.2226 | 16.702 | 1.3263 | 5.3543 | 9.2462 | 11.3633 | 12.6163 | 13.8424 | 61.2 | 208826.6467 | 218162.0458 | 220202.6042 | 223116.7963 | 229032.5438 | 255771.9722 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.4 | 186816.2912
24-27.14.550 | 5500(2800, 2700) | 2.095 | 7.759 | 13.408 | 16.48 | 18.299 | 20.078 | 1.7146 | 6.6199 | 11.4395 | 14.0605 | 15.6125 | 17.1303 | 1.3528 | 5.4865 | 9.481 | 11.6532 | 12.9394 | 14.1974 | 62.3 | 212524.3452 | 222032.622 | 224110.9686 | 227079.1272 | 233104.4256 | 260339.0286 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.5 | 190132.0837
24-27.14.560 | 5600(2800, 2800) | 2.136 | 7.946 | 13.74 | 16.89 | 18.756 | 20.58 | 1.7481 | 6.7794 | 11.7228 | 14.4103 | 16.0024 | 17.5586 | 1.3792 | 5.6187 | 9.7157 | 11.9431 | 13.2626 | 14.5524 | 63.4 | 216223.5395 | 225904.694 | 228020.8287 | 231042.9539 | 237177.8031 | 264907.5807 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.6 | 193449.1451
24-27.14.570 | 5700(2900, 2800) | 2.182 | 8.136 | 14.075 | 17.303 | 19.216 | 21.086 | 1.7858 | 6.9415 | 12.0086 | 14.7627 | 16.3949 | 17.9903 | 1.4089 | 5.7531 | 9.9526 | 12.2352 | 13.5879 | 14.9102 | 64.5 | 219530.8503 | 229384.8826 | 231538.8054 | 234614.8971 | 240859.2972 | 269084.2494 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.7 | 196433.739
24-27.14.580 | 5800(2900, 2900) | 2.228 | 8.326 | 14.41 | 17.716 | 19.676 | 21.592 | 1.8234 | 7.1036 | 12.2944 | 15.1151 | 16.7873 | 18.422 | 1.4386 | 5.8874 | 10.1895 | 12.5272 | 13.9131 | 15.268 | 65.6 | 222838.161 | 232865.0711 | 235056.7821 | 238186.8402 | 244540.7913 | 273260.9181 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.8 | 199418.333
24-27.14.590 | 5900(3000, 2900) | 2.27 | 8.364 | 14.447 | 17.755 | 19.715 | 21.631 | 1.8578 | 7.1361 | 12.326 | 15.1484 | 16.8206 | 18.4553 | 1.4657 | 5.9143 | 10.2156 | 12.5548 | 13.9407 | 15.2955 | 65.6 | 226145.4718 | 236345.2597 | 238574.7587 | 241758.7834 | 248222.2853 | 277437.5867 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 5.9 | 202402.9269
24-27.14.600 | 6000(3000, 3000) | 2.312 | 8.402 | 14.484 | 17.794 | 19.754 | 21.67 | 1.8922 | 7.1685 | 12.3576 | 15.1816 | 16.8539 | 18.4886 | 1.4929 | 5.9412 | 10.2418 | 12.5823 | 13.9683 | 15.3231 | 65.6 | 229452.7826 | 239825.4482 | 242092.7354 | 245330.7266 | 251903.7794 | 281614.2554 | 2850 | 4346 | 4673 | 5140 | 6088 | 10373 | 6 | 205387.5208
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral7021
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-37.11
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [25 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [25 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20 при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | стж | стр | ал | аланод | дуб | орех
24-37.11.060 | 600 | 0.11293 | 0.39686 | 0.6474 | 0.79125 | 0.86577 | 0.93548 | 0.092424 | 0.33859 | 0.55235 | 0.67509 | 0.73866 | 0.79814 | 0.07292 | 0.28062 | 0.45778 | 0.5595 | 0.61219 | 0.66149 | 3.6 | 28487.7933 | 30103.3221 | 30399.3868 | 30823.0298 | 31804.8275 | 36076.6185 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.6 | 25790.343
24-37.11.070 | 700 | 0.16488 | 0.58826 | 0.96407 | 1.1796 | 1.2913 | 1.3958 | 0.13494 | 0.50189 | 0.82253 | 1.0065 | 1.1018 | 1.1909 | 0.10646 | 0.41596 | 0.68171 | 0.83414 | 0.91312 | 0.98701 | 4.68 | 32979.489 | 34864.2726 | 35209.6815 | 35703.9316 | 36849.3623 | 41833.1184 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.7 | 29871.3184
24-37.11.080 | 800 | 0.21682 | 0.62474 | 1.0006 | 1.2172 | 1.3293 | 1.4341 | 0.17745 | 0.53302 | 0.85366 | 1.0385 | 1.1341 | 1.2236 | 0.14 | 0.44176 | 0.7075 | 0.86071 | 0.93995 | 1.0141 | 4.68 | 37664.135 | 39818.1734 | 40212.9263 | 40777.7836 | 42086.8473 | 47782.5686 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.8 | 34115.9896
24-37.11.090 | 900 | 0.26571 | 0.82221 | 1.3233 | 1.6119 | 1.7612 | 1.9009 | 0.21746 | 0.7015 | 1.129 | 1.3752 | 1.5026 | 1.6218 | 0.17157 | 0.5814 | 0.93572 | 1.1398 | 1.2453 | 1.3441 | 7.2 | 42407.1147 | 44830.4079 | 45274.505 | 45909.9694 | 47382.6661 | 53790.3525 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.9 | 38410.1502
24-37.11.100 | 1000 | 0.31766 | 1.0136 | 1.64 | 2.0002 | 2.1867 | 2.3612 | 0.25997 | 0.8648 | 1.3992 | 1.7066 | 1.8657 | 2.0146 | 0.20511 | 0.71674 | 1.1596 | 1.4144 | 1.5463 | 1.6697 | 8.28 | 47052.8715 | 49745.4195 | 50238.8607 | 50944.9323 | 52581.2619 | 59700.9135 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1 | 42621.8285
24-37.11.110 | 1100 | 0.3696 | 1.2377 | 1.9893 | 2.4223 | 2.6463 | 2.8559 | 0.30248 | 1.056 | 1.6972 | 2.0667 | 2.2578 | 2.4366 | 0.23865 | 0.87517 | 1.4067 | 1.7128 | 1.8712 | 2.0194 | 9.36 | 51758.4578 | 54720.2606 | 55263.0459 | 56039.7247 | 57839.6872 | 65671.304 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.1 | 46884.2651
24-37.11.120 | 1200 | 0.41849 | 1.2438 | 1.9954 | 2.4286 | 2.6526 | 2.8623 | 0.34249 | 1.0612 | 1.7025 | 2.072 | 2.2632 | 2.4421 | 0.27022 | 0.87948 | 1.411 | 1.7173 | 1.8757 | 2.024 | 9.36 | 56229.2132 | 59460.2708 | 60052.4002 | 60899.6861 | 62863.2816 | 71406.8636 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.2 | 50947.475
24-37.11.130 | 1300 | 0.47043 | 1.439 | 2.3159 | 2.8209 | 3.0822 | 3.3266 | 0.38501 | 1.2277 | 1.9759 | 2.4067 | 2.6297 | 2.8383 | 0.30376 | 1.0175 | 1.6376 | 1.9947 | 2.1794 | 2.3523 | 11.88 | 60933.3037 | 64433.6161 | 65075.0897 | 65992.9828 | 68120.2112 | 77375.7583 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.3 | 55208.6427
24-37.11.140 | 1400 | 0.52238 | 1.6292 | 2.6314 | 3.2081 | 3.5065 | 3.7858 | 0.42752 | 1.39 | 2.2451 | 2.7371 | 2.9917 | 3.23 | 0.3373 | 1.152 | 1.8607 | 2.2685 | 2.4795 | 2.677 | 12.96 | 65617.9497 | 69387.5169 | 70078.3346 | 71066.8348 | 73357.6962 | 83325.2085 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.4 | 59453.3139
24-37.11.150 | 1500 | 0.57127 | 1.8229 | 2.9504 | 3.5988 | 3.9345 | 4.2486 | 0.46753 | 1.5553 | 2.5172 | 3.0705 | 3.3569 | 3.6248 | 0.36887 | 1.289 | 2.0862 | 2.5448 | 2.7821 | 3.0042 | 14.04 | 70323.536 | 74362.358 | 75102.5198 | 76161.6272 | 78616.1216 | 89295.599 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.5 | 63715.7506
24-37.11.160 | 1600 | 0.62321 | 2.0181 | 3.2708 | 3.9911 | 4.364 | 4.7129 | 0.51004 | 1.7218 | 2.7906 | 3.4052 | 3.7233 | 4.021 | 0.40241 | 1.427 | 2.3128 | 2.8222 | 3.0858 | 3.3326 | 16.56 | 74794.2913 | 79102.3681 | 79891.8741 | 81021.5886 | 83639.716 | 95031.1585 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.6 | 67778.9605
24-37.11.170 | 1700 | 0.67516 | 2.2084 | 3.5864 | 4.3783 | 4.7884 | 5.1721 | 0.55255 | 1.8841 | 3.0598 | 3.7355 | 4.0854 | 4.4127 | 0.43595 | 1.5616 | 2.536 | 3.096 | 3.3859 | 3.6572 | 17.64 | 79498.3819 | 84075.7135 | 84914.5635 | 86114.8853 | 88896.6456 | 101000.0533 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.7 | 72040.1282
24-37.11.180 | 1800 | 0.72405 | 2.402 | 3.9053 | 4.769 | 5.2163 | 5.6348 | 0.59257 | 2.0494 | 3.332 | 4.0689 | 4.4505 | 4.8076 | 0.46752 | 1.6985 | 2.7615 | 3.3723 | 3.6885 | 3.9845 | 18.72 | 84203.9682 | 89050.5546 | 89938.7488 | 91209.6776 | 94155.0709 | 106970.4438 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.8 | 76302.5648
24-37.11.190 | 1900 | 0.77599 | 2.4397 | 3.9429 | 4.8078 | 5.2555 | 5.6743 | 0.63508 | 2.0815 | 3.3641 | 4.102 | 4.4839 | 4.8413 | 0.50106 | 1.7251 | 2.7881 | 3.3997 | 3.7162 | 4.0124 | 18.72 | 88888.6142 | 94004.4554 | 94941.9936 | 96283.5297 | 99392.5559 | 112919.894 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.9 | 80547.236
24-37.11.200 | 2000 | 0.82794 | 2.6337 | 4.2623 | 5.1989 | 5.6838 | 6.1375 | 0.67759 | 2.2471 | 3.6365 | 4.4357 | 4.8493 | 5.2364 | 0.5346 | 1.8623 | 3.0139 | 3.6762 | 4.0191 | 4.3399 | 21.24 | 93378.8141 | 98763.9101 | 99750.7925 | 101162.9357 | 104435.5949 | 118674.8981 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2 | 84626.9424
24-37.11.210 | 2100 | 0.87683 | 2.8274 | 4.5812 | 5.5897 | 6.1117 | 6.6002 | 0.7176 | 2.4123 | 3.9086 | 4.769 | 5.2145 | 5.6312 | 0.56617 | 1.9993 | 3.2394 | 3.9525 | 4.3217 | 4.6671 | 22.32 | 98063.4601 | 103717.8109 | 104754.0374 | 106236.7878 | 109673.0799 | 124624.3483 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.1 | 88871.6136
24-37.11.220 | 2200 | 0.92877 | 3.0188 | 4.8979 | 5.978 | 6.5373 | 7.0606 | 0.76011 | 2.5756 | 4.1788 | 5.1004 | 5.5776 | 6.024 | 0.59971 | 2.1346 | 3.4633 | 4.2271 | 4.6226 | 4.9926 | 23.4 | 102769.0464 | 108692.652 | 109778.2226 | 111331.5801 | 114931.5053 | 130594.7388 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.2 | 93134.0502
24-37.11.230 | 2300 | 0.98072 | 3.0553 | 4.9344 | 6.0156 | 6.5752 | 7.0989 | 0.80262 | 2.6067 | 4.2099 | 5.1325 | 5.6099 | 6.0567 | 0.63325 | 2.1604 | 3.4891 | 4.2537 | 4.6494 | 5.0197 | 23.4 | 107453.6923 | 113646.5527 | 114781.4675 | 116405.4322 | 120168.9903 | 136544.1889 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.3 | 97378.7214
24-37.11.240 | 2400 | 1.0296 | 3.2528 | 5.2571 | 6.4103 | 7.0071 | 7.5656 | 0.84264 | 2.7752 | 4.4853 | 5.4692 | 5.9784 | 6.4549 | 0.66482 | 2.3001 | 3.7174 | 4.5328 | 4.9548 | 5.3497 | 25.92 | 111943.8923 | 118406.0075 | 119590.2664 | 121284.8382 | 125212.0293 | 142299.1931 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.4 | 101458.4278
24-37.11.250 | 2500 | 1.0816 | 3.4442 | 5.5738 | 6.7987 | 7.4327 | 8.026 | 0.88515 | 2.9385 | 4.7555 | 5.8005 | 6.3415 | 6.8477 | 0.69836 | 2.4354 | 3.9413 | 4.8074 | 5.2558 | 5.6753 | 27 | 116630.034 | 123361.404 | 124595.007 | 126360.186 | 130451.01 | 148250.139 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.5 | 105704.368
24-37.11.260 | 2600 | 1.1335 | 3.6344 | 5.8893 | 7.1859 | 7.8571 | 8.4852 | 0.92766 | 3.1008 | 5.0247 | 6.1309 | 6.7036 | 7.2394 | 0.7319 | 2.5699 | 4.1644 | 5.0812 | 5.5559 | 6 | 28.08 | 121334.1246 | 128334.7494 | 129617.6965 | 131453.4827 | 135707.9396 | 154219.0338 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.6 | 109965.5357
24-37.11.270 | 2700 | 1.1824 | 3.8319 | 6.2121 | 7.5805 | 8.289 | 8.9519 | 0.96767 | 3.2693 | 5.3001 | 6.4676 | 7.0721 | 7.6376 | 0.76347 | 2.7096 | 4.3926 | 5.3603 | 5.8612 | 6.33 | 30.6 | 126018.7705 | 133288.6501 | 134620.9414 | 136527.3347 | 140945.4246 | 160168.4839 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.7 | 114210.2069
24-37.11.280 | 2800 | 1.2343 | 4.0233 | 6.5287 | 7.9689 | 8.7146 | 9.4123 | 1.0102 | 3.4326 | 5.5702 | 6.799 | 7.4352 | 8.0304 | 0.79701 | 2.8449 | 4.6165 | 5.6349 | 6.1622 | 6.6555 | 31.68 | 130508.9705 | 138048.1049 | 139429.7403 | 141406.7407 | 145988.4636 | 165923.4881 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.8 | 118289.9133
24-37.11.290 | 2900 | 1.2863 | 4.2135 | 6.8443 | 8.3561 | 9.139 | 9.8714 | 1.0527 | 3.5949 | 5.8394 | 7.1293 | 7.7972 | 8.4222 | 0.83055 | 2.9794 | 4.8397 | 5.9087 | 6.4623 | 6.9802 | 32.76 | 135214.5568 | 143022.946 | 144453.9255 | 146501.5331 | 151246.889 | 171893.8786 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.9 | 122552.3499
24-37.11.300 | 3000 | 1.3352 | 4.2534 | 6.8842 | 8.3972 | 9.1805 | 9.9133 | 1.0927 | 3.629 | 5.8735 | 7.1644 | 7.8327 | 8.4579 | 0.86212 | 3.0077 | 4.8679 | 5.9378 | 6.4916 | 7.0098 | 32.76 | 139938.092 | 148015.736 | 149496.0596 | 151614.2744 | 156523.2632 | 177882.218 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3 | 126830.0141
24-37.11.310 | 3100(1600, 1500) | 1.3871 | 4.4486 | 7.2046 | 8.7895 | 9.61 | 10.3777 | 1.1352 | 3.7955 | 6.1469 | 7.4991 | 8.1991 | 8.8541 | 0.89566 | 3.1457 | 5.0945 | 6.2152 | 6.7953 | 7.3382 | 35.28 | 148299.2629 | 156646.1617 | 158175.8294 | 160364.6513 | 165437.2731 | 187508.1931 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.1 | 134193.789
24-37.11.320 | 3200(1600, 1600) | 1.2464 | 4.0362 | 6.5417 | 7.9822 | 8.728 | 9.4258 | 1.0201 | 3.4436 | 5.5813 | 6.8103 | 7.4466 | 8.042 | 0.80482 | 2.8541 | 4.6257 | 5.6443 | 6.1717 | 6.6651 | 33.12 | 152820.8733 | 161437.0269 | 163016.0388 | 165275.4679 | 170511.7226 | 193294.6077 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.2 | 138300.1435
24-37.11.330 | 3300(1700, 1600) | 1.2984 | 4.2265 | 6.8572 | 8.3694 | 9.1524 | 9.885 | 1.0626 | 3.606 | 5.8505 | 7.1407 | 7.8087 | 8.4337 | 0.83836 | 2.9886 | 4.8488 | 5.9181 | 6.4718 | 6.9898 | 34.2 | 157577.3147 | 166462.7231 | 168091.0791 | 170421.1154 | 175821.0031 | 199315.8533 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.3 | 142605.7248
24-37.11.340 | 3400(1700, 1700) | 1.3503 | 4.4167 | 7.1727 | 8.7566 | 9.5768 | 10.3441 | 1.1051 | 3.7683 | 6.1197 | 7.4711 | 8.1708 | 8.8255 | 0.8719 | 3.1231 | 5.0719 | 6.1919 | 6.7719 | 7.3145 | 35.28 | 162333.7561 | 171488.4193 | 173166.1194 | 175566.7629 | 181130.2835 | 205337.0989 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.4 | 146911.3061
24-37.11.350 | 3500(1800, 1700) | 1.3992 | 4.6104 | 7.4917 | 9.1474 | 10.0047 | 10.8069 | 1.1451 | 3.9335 | 6.3918 | 7.8044 | 8.5359 | 9.2203 | 0.90347 | 3.2601 | 5.2974 | 6.4682 | 7.0745 | 7.6417 | 36.36 | 167090.1975 | 176514.1155 | 178241.1597 | 180712.4103 | 186439.5639 | 211358.3445 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.5 | 151216.8874
24-37.11.360 | 3600(1800, 1800) | 1.4481 | 4.8041 | 7.8106 | 9.5381 | 10.4327 | 11.2696 | 1.1851 | 4.0988 | 6.6639 | 8.1378 | 8.901 | 9.6151 | 0.93504 | 3.397 | 5.523 | 6.7445 | 7.3771 | 7.9689 | 37.44 | 171846.6389 | 181539.8117 | 183316.2001 | 185858.0578 | 191748.8444 | 217379.5901 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.6 | 155522.4686
24-37.11.370 | 3700(1900, 1800) | 1.5 | 4.8417 | 7.8482 | 9.5768 | 10.4718 | 11.3091 | 1.2276 | 4.1309 | 6.696 | 8.1709 | 8.9344 | 9.6488 | 0.96858 | 3.4236 | 5.5496 | 6.7719 | 7.4047 | 7.9968 | 37.44 | 176583.6357 | 186546.0633 | 188371.7958 | 190984.2607 | 197038.6802 | 223381.3911 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.7 | 159811.5534
24-37.11.380 | 3800(1900, 1900) | 1.552 | 4.8793 | 7.8859 | 9.6156 | 10.5109 | 11.3486 | 1.2702 | 4.163 | 6.7281 | 8.2039 | 8.9678 | 9.6825 | 1.0021 | 3.4502 | 5.5762 | 6.7993 | 7.4324 | 8.0248 | 37.44 | 181320.6325 | 191552.3149 | 193427.3915 | 196110.4636 | 202328.5161 | 229383.1921 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.8 | 164100.6382
24-37.11.390 | 3900(2000, 1900) | 1.6039 | 5.0734 | 8.2052 | 10.0067 | 10.9393 | 11.8118 | 1.3127 | 4.3285 | 7.0006 | 8.5376 | 9.3332 | 10.0777 | 1.0357 | 3.5874 | 5.802 | 7.0759 | 7.7353 | 8.3523 | 39.96 | 185861.6876 | 196362.6248 | 198287.0455 | 201040.7247 | 207422.4102 | 235189.0514 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.9 | 168223.4893
24-37.11.400 | 4000(2000, 2000) | 1.6559 | 5.2674 | 8.5245 | 10.3978 | 11.3676 | 12.275 | 1.3552 | 4.4941 | 7.273 | 8.8713 | 9.6987 | 10.4728 | 1.0692 | 3.7247 | 6.0278 | 7.3524 | 8.0382 | 8.6798 | 42.48 | 190402.7427 | 201172.9347 | 203146.6995 | 205970.9859 | 212516.3043 | 240994.9107 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4 | 172346.3403
24-37.11.410 | 4100(2100, 2000) | 1.7048 | 5.4611 | 8.8435 | 10.7886 | 11.7955 | 12.7377 | 1.3952 | 4.6594 | 7.5451 | 9.2047 | 10.0638 | 10.8677 | 1.1008 | 3.8616 | 6.2533 | 7.6287 | 8.3408 | 9.007 | 43.56 | 195139.7395 | 206179.1863 | 208202.2952 | 211097.1888 | 217806.1401 | 246996.7117 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.1 | 176635.4251
24-37.11.420 | 4200(2100, 2100) | 1.7537 | 5.6548 | 9.1624 | 11.1793 | 12.2235 | 13.2005 | 1.4352 | 4.8246 | 7.8173 | 9.5381 | 10.4289 | 11.2625 | 1.1323 | 3.9986 | 6.4789 | 7.905 | 8.6434 | 9.3342 | 44.64 | 199876.7363 | 211185.4379 | 213257.8909 | 216223.3917 | 223095.976 | 252998.5127 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.2 | 180924.5099
24-37.11.430 | 4300(2200, 2100) | 1.8056 | 5.8462 | 9.4791 | 11.5677 | 12.649 | 13.6608 | 1.4777 | 4.9879 | 8.0874 | 9.8694 | 10.792 | 11.6552 | 1.1659 | 4.1339 | 6.7028 | 8.1797 | 8.9443 | 9.6597 | 45.72 | 204633.1777 | 216211.1341 | 218332.9313 | 221369.0391 | 228405.2564 | 259019.7583 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.3 | 185230.0912
24-37.11.440 | 4400(2200, 2200) | 1.8575 | 6.0376 | 9.7958 | 11.9561 | 13.0746 | 14.1212 | 1.5202 | 5.1512 | 8.3576 | 10.2008 | 11.1551 | 12.048 | 1.1994 | 4.2693 | 6.9267 | 8.4543 | 9.2452 | 9.9852 | 46.8 | 209389.6191 | 221236.8303 | 223407.9716 | 226514.6866 | 233714.5369 | 265041.0039 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.4 | 189535.6725
24-37.11.450 | 4500(2300, 2200) | 1.9095 | 6.0741 | 9.8322 | 11.9937 | 13.1126 | 14.1595 | 1.5627 | 5.1823 | 8.3887 | 10.2329 | 11.1875 | 12.0807 | 1.233 | 4.295 | 6.9525 | 8.4809 | 9.272 | 10.0123 | 46.8 | 214126.6159 | 226243.0819 | 228463.5673 | 231640.8895 | 239004.3727 | 271042.8049 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.5 | 193824.7573
24-37.11.460 | 4600(2300, 2300) | 1.9614 | 6.1106 | 9.8687 | 12.0312 | 13.1505 | 14.1978 | 1.6052 | 5.2134 | 8.4199 | 10.2649 | 11.2198 | 12.1134 | 1.2665 | 4.3208 | 6.9783 | 8.5074 | 9.2989 | 10.0394 | 46.8 | 218863.6127 | 231249.3335 | 233519.163 | 236767.0924 | 244294.2085 | 277044.6059 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.6 | 198113.8421
24-37.11.470 | 4700(2400, 2300) | 2.0103 | 6.308 | 10.1915 | 12.4259 | 13.5824 | 14.6645 | 1.6453 | 5.3819 | 8.6952 | 10.6016 | 11.5883 | 12.5116 | 1.2981 | 4.4605 | 7.2065 | 8.7865 | 9.6043 | 10.3695 | 49.32 | 223404.6678 | 236059.6434 | 238378.817 | 241697.3535 | 249388.1027 | 282850.4652 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.7 | 202236.6931
24-37.11.480 | 4800(2400, 2400) | 2.0592 | 6.5055 | 10.5142 | 12.8205 | 14.0143 | 15.1313 | 1.6853 | 5.5504 | 8.9706 | 10.9383 | 11.9568 | 12.9098 | 1.3296 | 4.6001 | 7.4347 | 9.0656 | 9.9097 | 10.6995 | 51.84 | 227944.2271 | 240868.4575 | 243236.9753 | 246626.119 | 254480.501 | 288654.8287 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.8 | 206358.2752
24-37.11.490 | 4900(2500, 2400) | 2.1112 | 6.6969 | 10.8309 | 13.2089 | 14.4399 | 15.5916 | 1.7278 | 5.7137 | 9.2408 | 11.2697 | 12.3199 | 13.3026 | 1.3632 | 4.7355 | 7.6586 | 9.3402 | 10.2106 | 11.025 | 52.92 | 232681.2239 | 245874.7091 | 248292.571 | 251752.3218 | 259770.3369 | 294656.6297 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.9 | 210647.36
24-37.11.500 | 5000(2500, 2500) | 2.1631 | 6.8883 | 11.1476 | 13.5973 | 14.8654 | 16.052 | 1.7703 | 5.877 | 9.511 | 11.6011 | 12.683 | 13.6954 | 1.3967 | 4.8708 | 7.8826 | 9.6148 | 10.5115 | 11.3505 | 54 | 237418.2207 | 250880.9607 | 253348.1667 | 256878.5247 | 265060.1727 | 300658.4307 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5 | 214936.4448
24-37.11.510 | 5100(2600, 2500) | 2.215 | 7.0786 | 11.4631 | 13.9845 | 15.2898 | 16.5111 | 1.8128 | 6.0393 | 9.7802 | 11.9314 | 13.0451 | 14.0871 | 1.4303 | 5.0053 | 8.1057 | 9.8886 | 10.8116 | 11.6752 | 55.08 | 242174.6621 | 255906.6569 | 258423.207 | 262024.1722 | 270369.4532 | 306679.6763 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.1 | 219242.0261
24-37.11.520 | 5200(2600, 2600) | 2.267 | 7.2688 | 11.7786 | 14.3717 | 15.7142 | 16.9703 | 1.8553 | 6.2017 | 10.0494 | 12.2618 | 13.4072 | 14.4789 | 1.4638 | 5.1399 | 8.3288 | 10.1624 | 11.1117 | 11.9999 | 56.16 | 246931.1035 | 260932.3531 | 263498.2474 | 267169.8197 | 275678.7336 | 312700.9219 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.2 | 223547.6074
24-37.11.530 | 5300(2700, 2600) | 2.3159 | 7.4663 | 12.1014 | 14.7664 | 16.1461 | 17.437 | 1.8953 | 6.3702 | 10.3247 | 12.5985 | 13.7757 | 14.8771 | 1.4954 | 5.2795 | 8.557 | 10.4415 | 11.4171 | 12.3299 | 58.68 | 251668.1003 | 265938.6047 | 268553.8431 | 272296.0226 | 280968.5694 | 318702.7229 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.3 | 227836.6922
24-37.11.540 | 5400(2700, 2700) | 2.3648 | 7.6638 | 12.4241 | 15.161 | 16.578 | 17.9038 | 1.9353 | 6.5386 | 10.6001 | 12.9352 | 14.1441 | 15.2753 | 1.5269 | 5.4191 | 8.7852 | 10.7205 | 11.7225 | 12.66 | 61.2 | 256405.0971 | 270944.8563 | 273609.4388 | 277422.2255 | 286258.4053 | 324704.5239 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.4 | 232125.777
24-37.11.550 | 5500(2800, 2700) | 2.4167 | 7.8552 | 12.7408 | 15.5494 | 17.0036 | 18.3641 | 1.9779 | 6.7019 | 10.8703 | 13.2666 | 14.5072 | 15.6681 | 1.5605 | 5.5545 | 9.0092 | 10.9952 | 12.0234 | 12.9855 | 62.28 | 260946.1522 | 275755.1662 | 278469.0928 | 282352.4866 | 291352.2994 | 330510.3832 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.5 | 236248.628
24-37.11.560 | 5600(2800, 2800) | 2.4687 | 8.0466 | 13.0575 | 15.9378 | 17.4291 | 18.8245 | 2.0204 | 6.8652 | 11.1405 | 13.5979 | 14.8703 | 16.0608 | 1.594 | 5.6898 | 9.2331 | 11.2698 | 12.3244 | 13.311 | 63.36 | 265487.2073 | 280565.4761 | 283328.7468 | 287282.7478 | 296446.1935 | 336316.2425 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.6 | 240371.479
24-37.11.570 | 5700(2900, 2800) | 2.5206 | 8.2368 | 13.373 | 16.325 | 17.8535 | 19.2837 | 2.0629 | 7.0276 | 11.4097 | 13.9283 | 15.2324 | 16.4526 | 1.6276 | 5.8244 | 9.4562 | 11.5436 | 12.6244 | 13.6357 | 64.44 | 270243.6487 | 285591.1723 | 288403.7871 | 292428.3952 | 301755.474 | 342337.4881 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.7 | 244677.0603
24-37.11.580 | 5800(2900, 2900) | 2.5725 | 8.4271 | 13.6885 | 16.7122 | 18.2779 | 19.7428 | 2.1054 | 7.1899 | 11.6789 | 14.2587 | 15.5945 | 16.8443 | 1.6611 | 5.9589 | 9.6793 | 11.8174 | 12.9245 | 13.9604 | 65.52 | 275000.0901 | 290616.8685 | 293478.8274 | 297574.0427 | 307064.7544 | 348358.7337 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.8 | 248982.6416
24-37.11.590 | 5900(3000, 2900) | 2.6214 | 8.467 | 13.7284 | 16.7533 | 18.3194 | 19.7847 | 2.1454 | 7.2239 | 11.7129 | 14.2937 | 15.6299 | 16.8801 | 1.6927 | 5.9871 | 9.7075 | 11.8465 | 12.9539 | 13.99 | 65.52 | 279775.9761 | 295662.0093 | 298573.3124 | 302739.1348 | 312393.4794 | 354399.4239 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.9 | 253304.7194
24-37.11.600 | 6000(3000, 3000) | 2.6703 | 8.5069 | 13.7683 | 16.7944 | 18.3609 | 19.8266 | 2.1854 | 7.258 | 11.747 | 14.3288 | 15.6653 | 16.9158 | 1.7242 | 6.0153 | 9.7357 | 11.8755 | 12.9832 | 14.0196 | 65.52 | 284551.8621 | 300707.1501 | 303667.7973 | 307904.2269 | 317722.2045 | 360440.1141 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 6 | 257626.7971
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral7021
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-37.14
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [25 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [25 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(98/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | стж | стр | ал | аланод | дуб | орех
24-37.14.060 | 600 | 0.18577 | 0.60581 | 1.0012 | 1.2315 | 1.3679 | 1.5013 | 0.15204 | 0.51687 | 0.85424 | 1.0507 | 1.1671 | 1.2809 | 0.11996 | 0.42838 | 0.70798 | 0.87079 | 0.96727 | 1.0616 | 3.6 | 29654.4692 | 31269.998 | 31566.0628 | 31989.7057 | 32971.5035 | 37243.2944 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.6 | 26780.1318
24-37.14.070 | 700 | 0.27122 | 0.90169 | 1.4948 | 1.84 | 2.0446 | 2.2446 | 0.22197 | 0.76931 | 1.2754 | 1.5698 | 1.7444 | 1.9151 | 0.17513 | 0.63759 | 1.057 | 1.3011 | 1.4457 | 1.5872 | 4.7 | 34237.405 | 36122.1886 | 36467.5974 | 36961.8476 | 38107.2783 | 43091.0344 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.7 | 30938.5138
24-37.14.080 | 800 | 0.35668 | 0.93817 | 1.5313 | 1.8775 | 2.0825 | 2.2829 | 0.29191 | 0.80043 | 1.3065 | 1.6019 | 1.7768 | 1.9478 | 0.23031 | 0.66339 | 1.0828 | 1.3276 | 1.4726 | 1.6143 | 4.7 | 39002.8208 | 41156.8592 | 41551.6122 | 42116.4695 | 43425.5331 | 49121.2544 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.8 | 35251.7088
24-37.14.090 | 900 | 0.4371 | 1.2401 | 2.031 | 2.4923 | 2.7655 | 3.0326 | 0.35772 | 1.0581 | 1.7328 | 2.1264 | 2.3595 | 2.5874 | 0.28224 | 0.8769 | 1.4361 | 1.7623 | 1.9555 | 2.1444 | 7.2 | 43825.0747 | 46248.3679 | 46692.465 | 47327.9294 | 48800.6261 | 55208.3125 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.9 | 39613.1243
24-37.14.100 | 1000 | 0.52255 | 1.536 | 2.5246 | 3.1008 | 3.4421 | 3.7759 | 0.42766 | 1.3105 | 2.1539 | 2.6456 | 2.9368 | 3.2215 | 0.33741 | 1.0861 | 1.7851 | 2.1926 | 2.434 | 2.67 | 8.3 | 48554.5928 | 51247.1408 | 51740.582 | 52446.6536 | 54082.9832 | 61202.6348 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1 | 43895.8643
24-37.14.110 | 1100 | 0.608 | 1.8645 | 3.0508 | 3.7429 | 4.1527 | 4.5534 | 0.49759 | 1.5908 | 2.6029 | 3.1934 | 3.5431 | 3.8849 | 0.39259 | 1.3184 | 2.1573 | 2.6467 | 2.9364 | 3.2198 | 9.4 | 53339.4533 | 56301.2561 | 56844.0414 | 57620.7201 | 59420.6827 | 67252.2995 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.1 | 48225.5558
24-37.14.120 | 1200 | 0.68842 | 1.8706 | 3.0569 | 3.7492 | 4.1591 | 4.5598 | 0.56341 | 1.596 | 2.6081 | 3.1988 | 3.5485 | 3.8904 | 0.44452 | 1.3227 | 2.1616 | 2.6511 | 2.9409 | 3.2243 | 9.4 | 57902.9444 | 61134.002 | 61726.1314 | 62573.4174 | 64537.0129 | 73080.5948 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.2 | 52367.4413
24-37.14.130 | 1300 | 0.77387 | 2.1703 | 3.5543 | 4.3616 | 4.8397 | 5.3071 | 0.63334 | 1.8517 | 3.0325 | 3.7213 | 4.1292 | 4.528 | 0.49969 | 1.5346 | 2.5133 | 3.0841 | 3.4222 | 3.7527 | 11.9 | 62705.7537 | 66206.0661 | 66847.5397 | 67765.4327 | 69892.6612 | 79148.2083 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.3 | 56712.3603
24-37.14.140 | 1400 | 0.85932 | 2.465 | 4.0467 | 4.9689 | 5.5151 | 6.0492 | 0.70328 | 2.1031 | 3.4526 | 4.2394 | 4.7054 | 5.1611 | 0.55487 | 1.7431 | 2.8615 | 3.5136 | 3.8998 | 4.2775 | 13 | 67472.6653 | 71242.2325 | 71933.0501 | 72921.5504 | 75212.4118 | 85179.9241 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.4 | 61026.8243
24-37.14.150 | 1500 | 0.93975 | 2.7632 | 4.5426 | 5.5798 | 6.1942 | 6.7949 | 0.7691 | 2.3575 | 3.8757 | 4.7606 | 5.2848 | 5.7973 | 0.6068 | 1.9539 | 3.2121 | 3.9455 | 4.38 | 4.8047 | 14 | 72257.5257 | 76296.3477 | 77036.5095 | 78095.6169 | 80550.1113 | 91229.5887 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.5 | 65356.5158
24-37.14.160 | 1600 | 1.0252 | 3.0629 | 5.04 | 6.1922 | 6.8747 | 7.5421 | 0.83903 | 2.6132 | 4.3001 | 5.2831 | 5.8655 | 6.4349 | 0.66198 | 2.1658 | 3.5638 | 4.3786 | 4.8612 | 5.3331 | 14 | 76821.0168 | 81129.0936 | 81918.5996 | 83048.3141 | 85666.4415 | 97057.884 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.6 | 69498.4013
24-37.14.170 | 1700 | 1.1106 | 3.3576 | 5.5324 | 6.7995 | 7.5502 | 8.2842 | 0.90896 | 2.8647 | 4.7202 | 5.8013 | 6.4418 | 7.068 | 0.71715 | 2.3742 | 3.912 | 4.808 | 5.3388 | 5.8579 | 16.6 | 81605.8773 | 86183.2089 | 87022.0589 | 88222.3806 | 91004.141 | 103107.5487 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.7 | 73828.0928
24-37.14.180 | 1800 | 1.1911 | 3.6558 | 6.0283 | 7.4103 | 8.2292 | 9.0299 | 0.97478 | 3.1191 | 5.1433 | 6.3224 | 7.0211 | 7.7042 | 0.76908 | 2.585 | 4.2627 | 5.2399 | 5.819 | 6.3851 | 17.6 | 86390.7377 | 91237.3241 | 92125.5183 | 93396.4472 | 96341.8404 | 109157.2133 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.8 | 78157.7843
24-37.14.190 | 1900 | 1.2765 | 3.6934 | 6.0659 | 7.4491 | 8.2684 | 9.0694 | 1.0447 | 3.1511 | 5.1754 | 6.3555 | 7.0545 | 7.7379 | 0.82426 | 2.6116 | 4.2893 | 5.2673 | 5.8467 | 6.4131 | 18.7 | 91175.5981 | 96291.4393 | 97228.9776 | 98570.5137 | 101679.5399 | 115206.8779 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.9 | 82487.4758
24-37.14.200 | 2000 | 1.362 | 3.9919 | 6.5622 | 8.0603 | 8.9478 | 9.8155 | 1.1146 | 3.4059 | 5.5988 | 6.877 | 7.6341 | 8.3744 | 0.87943 | 2.8227 | 4.6402 | 5.6996 | 6.3271 | 6.9406 | 18.7 | 95758.5339 | 101143.6299 | 102130.5123 | 103542.6555 | 106815.3147 | 121054.6179 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2 | 86645.8578
24-37.14.210 | 2100 | 1.4424 | 4.2901 | 7.058 | 8.6712 | 9.6268 | 10.5612 | 1.1805 | 3.6602 | 6.0218 | 7.3981 | 8.2135 | 9.0106 | 0.93136 | 3.0336 | 4.9908 | 6.1315 | 6.8072 | 7.4679 | 22.3 | 100523.9497 | 106178.3005 | 107214.527 | 108697.2774 | 112133.5696 | 127084.8379 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.1 | 90959.0528
24-37.14.220 | 2200 | 1.5278 | 4.5859 | 7.5516 | 9.2797 | 10.3034 | 11.3044 | 1.2504 | 3.9127 | 6.443 | 7.9173 | 8.7908 | 9.6448 | 0.98654 | 3.2428 | 5.3398 | 6.5618 | 7.2857 | 7.9935 | 23.4 | 105308.8102 | 111232.4158 | 112317.9864 | 113871.3439 | 117471.269 | 133134.5026 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.2 | 95288.7443
24-37.14.230 | 2300 | 1.6133 | 4.6224 | 7.5881 | 9.3172 | 10.3414 | 11.3427 | 1.3203 | 3.9438 | 6.4741 | 7.9494 | 8.8231 | 9.6775 | 1.0417 | 3.2686 | 5.3656 | 6.5883 | 7.3125 | 8.0206 | 25.9 | 110075.7217 | 116268.5821 | 117403.4969 | 119027.4616 | 122791.0196 | 139166.2183 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.3 | 99603.2083
24-37.14.240 | 2400 | 1.6937 | 4.9244 | 8.0878 | 9.932 | 11.0243 | 12.0924 | 1.3862 | 4.2014 | 6.9004 | 8.4739 | 9.4058 | 10.3171 | 1.0936 | 3.4821 | 5.719 | 7.023 | 7.7954 | 8.5507 | 27 | 114657.1617 | 121119.2769 | 122303.5358 | 123998.1077 | 127925.2987 | 145012.4625 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.4 | 103760.3213
24-37.14.250 | 2500 | 1.7792 | 5.2203 | 8.5814 | 10.5405 | 11.701 | 12.8357 | 1.4561 | 4.4539 | 7.3215 | 8.993 | 9.9831 | 10.9513 | 1.1488 | 3.6913 | 6.068 | 7.4533 | 8.2739 | 9.0763 | 28.1 | 119424.0733 | 126155.4433 | 127389.0463 | 129154.2253 | 133245.0493 | 151044.1783 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.5 | 108074.7853
24-37.14.260 | 2600 | 1.8646 | 5.515 | 9.0738 | 11.1478 | 12.3764 | 13.5778 | 1.526 | 4.7053 | 7.7417 | 9.5112 | 10.5594 | 11.5844 | 1.204 | 3.8997 | 6.4162 | 7.8827 | 8.7515 | 9.601 | 28.1 | 124226.8826 | 131227.5074 | 132510.4545 | 134346.2407 | 138600.6976 | 157111.7918 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.6 | 112419.7043
24-37.14.270 | 2700 | 1.945 | 5.8169 | 9.5735 | 11.7626 | 13.0594 | 14.3274 | 1.5918 | 4.963 | 8.168 | 10.0357 | 11.1421 | 12.224 | 1.2559 | 4.1132 | 6.7695 | 8.3174 | 9.2345 | 10.1311 | 30.6 | 128993.7942 | 136263.6738 | 137595.965 | 139502.3583 | 143920.4482 | 163143.5076 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.7 | 116734.1683
24-37.14.280 | 2800 | 2.0305 | 6.1128 | 10.0671 | 12.3711 | 13.7361 | 15.0707 | 1.6618 | 5.2154 | 8.5891 | 10.5548 | 11.7194 | 12.8582 | 1.3111 | 4.3224 | 7.1185 | 8.7477 | 9.7129 | 10.6567 | 31.7 | 133575.2342 | 141114.3686 | 142496.0039 | 144473.0044 | 149054.7273 | 168989.7518 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.8 | 120891.2813
24-37.14.290 | 2900 | 2.1159 | 6.4076 | 10.5595 | 12.9784 | 14.4115 | 15.8128 | 1.7317 | 5.4669 | 9.0092 | 11.073 | 12.2957 | 13.4913 | 1.3663 | 4.5309 | 7.4667 | 9.1772 | 10.1906 | 11.1814 | 32.8 | 138360.0946 | 146168.4838 | 147599.4633 | 149647.0709 | 154392.4268 | 175039.4164 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.9 | 125220.9728
24-37.14.300 | 3000 | 2.1964 | 6.4475 | 10.5994 | 13.0195 | 14.453 | 15.8547 | 1.7975 | 5.5009 | 9.0433 | 11.1081 | 12.3311 | 13.527 | 1.4182 | 4.5591 | 7.495 | 9.2062 | 10.2199 | 11.211 | 32.8 | 143164.3996 | 151242.0436 | 152722.3672 | 154840.582 | 159749.5708 | 181108.5256 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3 | 129567.1608
24-37.14.310 | 3100(1600, 1500) | 2.2818 | 6.7471 | 11.0968 | 13.6319 | 15.1336 | 16.602 | 1.8675 | 5.7566 | 9.4676 | 11.6306 | 12.9118 | 14.1646 | 1.4734 | 4.771 | 7.8467 | 9.6393 | 10.7012 | 11.7394 | 36.4 | 152301.8588 | 160648.7576 | 162178.4253 | 164367.2472 | 169439.869 | 191510.789 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.1 | 137589.5259
24-37.14.320 | 3200(1600, 1600) | 2.0504 | 6.1257 | 10.08 | 12.3844 | 13.7495 | 15.0843 | 1.6781 | 5.2264 | 8.6001 | 10.5662 | 11.7309 | 12.8697 | 1.324 | 4.3316 | 7.1277 | 8.7571 | 9.7224 | 10.6663 | 28 | 156916.205 | 165532.3586 | 167111.3705 | 169370.7996 | 174607.0543 | 197389.9394 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.2 | 141774.556
24-37.14.330 | 3300(1700, 1600) | 2.1358 | 6.4205 | 10.5724 | 12.9917 | 14.425 | 15.8264 | 1.748 | 5.4779 | 9.0203 | 11.0844 | 12.3072 | 13.5029 | 1.3791 | 4.54 | 7.4759 | 9.1866 | 10.2001 | 11.191 | 30.6 | 161754.912 | 170640.3204 | 172268.6764 | 174598.7127 | 179998.6003 | 203493.4506 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.3 | 146149.9301
24-37.14.340 | 3400(1700, 1700) | 2.2213 | 6.7152 | 11.0649 | 13.599 | 15.1004 | 16.5684 | 1.8179 | 5.7293 | 9.4404 | 11.6025 | 12.8835 | 14.136 | 1.4343 | 4.7484 | 7.8241 | 9.616 | 10.6777 | 11.7157 | 33.2 | 166592.1233 | 175746.7865 | 177424.4866 | 179825.13 | 185388.6507 | 209595.4661 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.4 | 150524.0352
24-37.14.350 | 3500(1800, 1700) | 2.3017 | 7.0134 | 11.5607 | 14.2098 | 15.7794 | 17.3141 | 1.8837 | 5.9837 | 9.8635 | 12.1237 | 13.4628 | 14.7722 | 1.4862 | 4.9592 | 8.1747 | 10.048 | 11.1578 | 12.243 | 34.2 | 171429.3346 | 180853.2526 | 182580.2968 | 185051.5474 | 190778.701 | 215697.4816 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.5 | 154898.1403
24-37.14.360 | 3600(1800, 1800) | 2.3821 | 7.3115 | 12.0566 | 14.8207 | 16.4585 | 18.0598 | 1.9496 | 6.2381 | 10.2865 | 12.6448 | 14.0422 | 15.4084 | 1.5382 | 5.1701 | 8.5254 | 10.4799 | 11.638 | 12.7703 | 35.2 | 176268.0416 | 185961.2144 | 187737.6027 | 190279.4605 | 196170.247 | 221800.9928 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.6 | 159273.5144
24-37.14.370 | 3700(1900, 1800) | 2.4676 | 7.3491 | 12.0942 | 14.8594 | 16.4976 | 18.0993 | 2.0195 | 6.2702 | 10.3186 | 12.6779 | 14.0755 | 15.4421 | 1.5933 | 5.1967 | 8.552 | 10.5073 | 11.6656 | 12.7982 | 36.3 | 181105.2529 | 191067.6805 | 192893.4129 | 195505.8778 | 201560.2973 | 227903.0083 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.7 | 163647.6195
24-37.14.380 | 3800(1900, 1900) | 2.553 | 7.3868 | 12.1318 | 14.8982 | 16.5367 | 18.1388 | 2.0894 | 6.3023 | 10.3507 | 12.711 | 14.1089 | 15.4758 | 1.6485 | 5.2233 | 8.5786 | 10.5347 | 11.6933 | 12.8262 | 37.4 | 185942.4641 | 196174.1465 | 198049.2231 | 200732.2952 | 206950.3477 | 234005.0237 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.8 | 168021.7246
24-37.14.390 | 3900(2000, 1900) | 2.6385 | 7.6853 | 12.6281 | 15.5094 | 17.2161 | 18.8849 | 2.1594 | 6.557 | 10.7741 | 13.2325 | 14.6886 | 16.1124 | 1.7037 | 5.4344 | 8.9295 | 10.9669 | 12.1737 | 13.3537 | 37.4 | 190576.255 | 201077.1922 | 203001.6129 | 205755.2921 | 212136.9775 | 239903.6188 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.9 | 172223.2512
24-37.14.400 | 4000(2000, 2000) | 2.7239 | 7.9838 | 13.1243 | 16.1207 | 17.8955 | 19.6309 | 2.2293 | 6.8117 | 11.1975 | 13.7539 | 15.2683 | 16.7489 | 1.7589 | 5.6455 | 9.2804 | 11.3991 | 12.6541 | 13.8813 | 37.4 | 195208.5501 | 205978.7421 | 207952.5069 | 210776.7933 | 217322.1117 | 245800.7181 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4 | 176423.5088
24-37.14.410 | 4100(2100, 2000) | 2.8044 | 8.282 | 13.6202 | 16.7315 | 18.5746 | 20.3766 | 2.2951 | 7.0661 | 11.6206 | 14.2751 | 15.8476 | 17.3851 | 1.8108 | 5.8563 | 9.631 | 11.831 | 13.1343 | 14.4086 | 41 | 200027.8125 | 211067.2593 | 213090.3682 | 215985.2618 | 222694.2132 | 251884.7847 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.1 | 180782.3864
24-37.14.420 | 4200(2100, 2100) | 2.8848 | 8.5801 | 14.1161 | 17.3423 | 19.2536 | 21.1223 | 2.3609 | 7.3205 | 12.0437 | 14.7963 | 16.4269 | 18.0213 | 1.8627 | 6.0671 | 9.9816 | 12.263 | 13.6144 | 14.9358 | 44.6 | 204847.0749 | 216155.7765 | 218228.2296 | 221193.7303 | 228066.3146 | 257968.8513 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.2 | 185141.264
24-37.14.430 | 4300(2200, 2100) | 2.9702 | 8.876 | 14.6097 | 17.9508 | 19.9302 | 21.8656 | 2.4309 | 7.5729 | 12.4648 | 15.3154 | 17.0042 | 18.6555 | 1.9179 | 6.2763 | 10.3307 | 12.6932 | 14.0929 | 15.4614 | 45.7 | 209685.7819 | 221263.7383 | 223385.5355 | 226421.6434 | 233457.8607 | 264072.3625 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.3 | 189516.6381
24-37.14.440 | 4400(2200, 2200) | 3.0557 | 9.1719 | 15.1032 | 18.5593 | 20.6069 | 22.6089 | 2.5008 | 7.8254 | 12.8859 | 15.8346 | 17.5815 | 19.2896 | 1.9731 | 6.4856 | 10.6797 | 13.1235 | 14.5714 | 15.987 | 46.8 | 214522.9932 | 226370.2044 | 228541.3457 | 231648.0607 | 238847.911 | 270174.378 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.4 | 193890.7432
24-37.14.450 | 4500(2300, 2200) | 3.1411 | 9.2084 | 15.1397 | 18.5969 | 20.6448 | 22.6472 | 2.5707 | 7.8565 | 12.917 | 15.8667 | 17.6139 | 19.3223 | 2.0283 | 6.5113 | 10.7055 | 13.1501 | 14.5982 | 16.0141 | 49.3 | 219342.2556 | 231458.7216 | 233679.207 | 236856.5292 | 244220.0124 | 276258.4446 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.5 | 198249.6208
24-37.14.460 | 4600(2300, 2300) | 3.2266 | 9.2449 | 15.1762 | 18.6345 | 20.6827 | 22.6855 | 2.6407 | 7.8876 | 12.9482 | 15.8987 | 17.6463 | 19.355 | 2.0834 | 6.5371 | 10.7313 | 13.1767 | 14.625 | 16.0412 | 51.8 | 224161.518 | 236547.2388 | 238817.0684 | 242064.9977 | 249592.1139 | 282342.5112 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.6 | 202608.4984
24-37.14.470 | 4700(2400, 2300) | 3.307 | 9.5468 | 15.6759 | 19.2492 | 21.3657 | 23.4351 | 2.7065 | 8.1452 | 13.3745 | 16.4232 | 18.229 | 19.9946 | 2.1354 | 6.7507 | 11.0846 | 13.6114 | 15.1079 | 16.5713 | 52.9 | 228793.8132 | 241448.7888 | 243767.9624 | 247086.4989 | 254777.248 | 288239.6106 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.7 | 206808.756
24-37.14.480 | 4800(2400, 2400) | 3.3874 | 9.8488 | 16.1755 | 19.864 | 22.0487 | 24.1848 | 2.7723 | 8.4028 | 13.8008 | 16.9477 | 18.8117 | 20.6342 | 2.1873 | 6.9642 | 11.4379 | 14.0461 | 15.5909 | 17.1014 | 54 | 233427.604 | 246351.8344 | 248720.3522 | 252109.4959 | 259963.8779 | 294138.2056 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.8 | 211010.2826
24-37.14.490 | 4900(2500, 2400) | 3.4729 | 10.1446 | 16.6691 | 20.4725 | 22.7253 | 24.9281 | 2.8422 | 8.6553 | 14.2219 | 17.4669 | 19.389 | 21.2683 | 2.2425 | 7.1734 | 11.7869 | 14.4763 | 16.0693 | 17.6269 | 55.1 | 238246.8664 | 251440.3516 | 253858.2135 | 257317.9644 | 265335.9794 | 300222.2722 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.9 | 215369.1602
24-37.14.500 | 5000(2500, 2500) | 3.5583 | 10.4405 | 17.1627 | 21.081 | 23.402 | 25.6714 | 2.9122 | 8.9077 | 14.643 | 17.986 | 19.9663 | 21.9025 | 2.2976 | 7.3826 | 12.136 | 14.9066 | 16.5478 | 18.1525 | 56.2 | 243066.1288 | 256528.8688 | 258996.0748 | 262526.4328 | 270708.0808 | 306306.3388 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5 | 219728.0378
24-37.14.510 | 5100(2600, 2500) | 3.6438 | 10.7352 | 17.6552 | 21.6883 | 24.0774 | 26.4134 | 2.9821 | 9.1592 | 15.0632 | 18.5042 | 20.5426 | 22.5356 | 2.3528 | 7.591 | 12.4842 | 15.336 | 17.0254 | 18.6773 | 56.2 | 247922.7847 | 261654.7795 | 264171.3296 | 267772.2948 | 276117.5758 | 312427.7989 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.1 | 224118.6394
24-37.14.520 | 5200(2600, 2600) | 3.7292 | 11.03 | 18.1476 | 22.2956 | 24.7529 | 27.1555 | 3.052 | 9.4107 | 15.4833 | 19.0224 | 21.1189 | 23.1688 | 2.408 | 7.7994 | 12.8324 | 15.7655 | 17.5031 | 19.202 | 56.2 | 252777.9449 | 266779.1945 | 269345.0887 | 273016.661 | 281525.5749 | 318547.7633 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.2 | 228507.972
24-37.14.530 | 5300(2700, 2600) | 3.8097 | 11.3319 | 18.6473 | 22.9104 | 25.4359 | 27.9052 | 3.1179 | 9.6683 | 15.9096 | 19.5469 | 21.7016 | 23.8084 | 2.4599 | 8.0129 | 13.1857 | 16.2002 | 17.986 | 19.7321 | 58.7 | 257597.2073 | 271867.7117 | 274482.95 | 278225.1295 | 286897.6764 | 324631.8299 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.3 | 232866.8496
24-37.14.540 | 5400(2700, 2700) | 3.8901 | 11.6339 | 19.1469 | 23.5251 | 26.1188 | 28.6549 | 3.1837 | 9.9259 | 16.3359 | 20.0714 | 22.2843 | 24.448 | 2.5119 | 8.2265 | 13.539 | 16.6349 | 18.4689 | 20.2622 | 61.2 | 262416.4697 | 276956.2289 | 279620.8114 | 283433.598 | 292269.7778 | 330715.8965 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.4 | 237225.7272
24-37.14.550 | 5500(2800, 2700) | 3.9755 | 11.9298 | 19.6405 | 24.1336 | 26.7955 | 29.3981 | 3.2536 | 10.1783 | 16.7571 | 20.5905 | 22.8616 | 25.0821 | 2.567 | 8.4357 | 13.888 | 17.0652 | 18.9474 | 20.7878 | 62.3 | 267050.2605 | 281859.2745 | 284573.2011 | 288456.5949 | 297456.4077 | 336614.4915 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.5 | 241427.2538
24-37.14.560 | 5600(2800, 2800) | 4.061 | 12.2256 | 20.1341 | 24.7421 | 27.4721 | 30.1414 | 3.3235 | 10.4308 | 17.1782 | 21.1097 | 23.4389 | 25.7163 | 2.6222 | 8.6449 | 14.2371 | 17.4954 | 19.4259 | 21.3134 | 63.4 | 271682.5557 | 286760.8245 | 289524.0952 | 293478.0961 | 302641.5419 | 342511.5909 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.6 | 245627.5114
24-37.14.570 | 5700(2900, 2800) | 4.1464 | 12.5204 | 20.6266 | 25.3494 | 28.1476 | 30.8835 | 3.3935 | 10.6822 | 17.5983 | 21.6278 | 24.0152 | 26.3494 | 2.6774 | 8.8533 | 14.5853 | 17.9249 | 19.9035 | 21.8381 | 64.5 | 276521.2627 | 291868.7863 | 294681.4011 | 298706.0092 | 308033.0879 | 348615.1021 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.7 | 250002.8854
24-37.14.580 | 5800(2900, 2900) | 4.2319 | 12.8151 | 21.119 | 25.9568 | 28.823 | 31.6256 | 3.4634 | 10.9337 | 18.0185 | 22.146 | 24.5915 | 26.9826 | 2.7326 | 9.0617 | 14.9335 | 18.3543 | 20.3811 | 22.3628 | 65.6 | 281358.4739 | 296975.2523 | 299837.2113 | 303932.4266 | 313423.1383 | 354717.1175 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.8 | 254376.9906
24-37.14.590 | 5900(3000, 2900) | 4.3123 | 12.855 | 21.1589 | 25.9978 | 28.8645 | 31.6675 | 3.5292 | 10.9677 | 18.0525 | 22.1811 | 24.6269 | 27.0183 | 2.7845 | 9.0899 | 14.9617 | 18.3834 | 20.4105 | 22.3925 | 65.6 | 286215.1298 | 302101.163 | 305012.4661 | 309178.2885 | 318832.6332 | 360838.5776 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.9 | 258767.5922
24-37.14.600 | 6000(3000, 3000) | 4.3927 | 12.8949 | 21.1988 | 26.0389 | 28.906 | 31.7094 | 3.5951 | 11.0018 | 18.0866 | 22.2161 | 24.6623 | 27.0541 | 2.8364 | 9.1181 | 14.9899 | 18.4124 | 20.4398 | 22.4221 | 65.6 | 291071.7857 | 307227.0737 | 310187.7209 | 314424.1505 | 324242.1281 | 366960.0377 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 6 | 263158.1938
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral7021
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)