## Хар-ки
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол серии "Гольфстрим - 24V "
с принудительной конвекцией
Описание:
Конструкция конвектора «Гольфстрим-24V» ( с питанием вентиляторов 24V) - отопительные приборы для систем водяного отопления помещений, монтируемые вдоль окон и стен, с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент с помощью тангенциальных вентиляторов. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 24 В. Конвектор представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Конвекторы длиной более 4 метров состоят из двух частей. Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.
Технические характеристики:
 Межосевое расстояние подключения: КВК 24.08.ХХХ, КВК 27.11.ХХХ, КВК 27.14.ХХХ, КВКД 37.14.ХХХ - 50 мм., КВК 37.11.ХХХ - 100 мм.  Избыточное давление в системе до 1,6 МПа  Испытательное давление 2,4 МПа  Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С.  Проходное и концевое исполнения  Подключение - резьба G 1/2, внутренняя
Изготовление конвектора под заданный радиус:
Наценка за конвекторы КВК с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 35000 руб. к цене конвектора.
Варианты исполнения решётки:
Алюминиевая: |  |  |  |  | Деревянная: |  | Стальная:
Исполнение: |  |  |  |  | Поперечно-рулонная |  | Поперечная, секционная
Поперечно-рулонная-по умолчанию
Продольная - жесткая
Цвет анодирования: |  |  |  |  | Материал: |  | Цвет покрытия:
Матовый серебро (по умолчанию) |  |  |  |  | Дуб |  | RAL 9016, 7021, 9006
Золото, черный, темная бронза, |  |  |  |  | Бук
светлая бронза - наценка 10% |  |  |  |  | Мербау
Береза
Цвет покрытия: |  |  |  |  | Орех
Возможна окраска алюминиевого профиля в цвет по каталогу RAL.
* Возможно изготовление поперечной рулонной полированной решетки из профильной нержавеющей трубы.
Уровень звукового давления для серий Гольфстрим 12В, Гольфстрим 24В и Гольфстрим 12В отопление/охлаждение/влажные помещения, дБ(А)
| Скорость вращения вентиляторов в % от max | Длина конвектора, мм
|  | ＜1200 | 1200…1700 | 1700…2200 | 2200…2700 | 2700…3400 | 3400…4200 | 4200…5400 | 5400…6000
Высота конвектора 80 мм
| 32% | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26
| 45% | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| 65% | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 100% | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Высота конвектора 110, 140 мм
| 32% | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26
| 45% | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 65% | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
| 100% | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Уровень звукового давления ＜26 дБ(А) находится за пределами диапазона измерения оборудования и слышимости.
Измерения уровня звукового давления проводились на расстоянии 2 метра от конвектора

## Доп. оборудование
Дополнительное оборудование для управления вентиляторами:
Блоки контроллера
Встроенные блоки контроллера
Zentec | Встроенный блок контроллера 12/24в Zentec | Встроенный блок контроллера U2019-1B1 (для вентиляторов 12/24В) с датчиком температуры для управления | 6072
Isoterm | Контроллер Isoterm | Контроллер температуры помещения Isoterm 12/24В | 9570
Выносные блоки контроллера
Zentec | Выносной блок контроллера 12/24в Zentec | Выносной блок контроллера U2019-1B1 в электромонтажной коробке для 12/24В | 5555
Блоки питания
Встроенные блоки питания
ARPV | Встроенный блок питания | Встроенный блок питания, 220В/24В/12В | 2850
Выносные блоки питания
MeanWell | DR 120-12/24в | Выносной блок питания DR 120-12/24 (120Вт, 220В/12В) на DIN рейку | 4950
MeanWell | DR 60-12/24в | Выносной блок питания DR 60-12/24 (60Вт, 220В/12В) на DIN рейку | 3650
MeanWell | DR 30-12/24в | Выносной блок питания DR 30-12/24 (30Вт, 220В/12В) на DIN рейку | 2750
Панели управления
Zentec | ZT 031** Zentec | Выносная универсальная панель управления ZT 031 | 9670
Скат технолоджи | Термостат настенный ТН-22-WW (black) | Комнатный термостат TH-22-WW с дистанционным управлением через WiFi (черный) | 6380
Скат технолоджи | Термостат настенный ТН-22-WW (white) | Комнатный термостат TH-22-WW с дистанционным управлением через WiFi (белый) | 6380
Siemens | Комнатный термостат Siemens RDF310.2 | Термостат температуры помещения с ЖК-дисплеем Siemens RDF310.2 | 8500
Прочая автоматика
Чип Маунт | Регулятор скорости | 3-х скоростной регулятор для подключения конвекторов 12/24в к любой панели | 3550
Дополнительная запорно - регулирующая арматура:
Терморегулирующая арматура Herz
Herz | Вентиль запорный Herz | Вентиль запорный | 1870
Herz | Клапан Herz | Клапан термостатический | 2500
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 2 м) | 5700
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 5 м) | 7550
Терморегулирующая арматура Pradex
Pradex | Запорный вентиль Pradex | Запорный вентиль обратного потока | 660
Сервопривода
Herz | Сервопривод, 24В Herz | Сервопривод 24В | 5250
Крышки защитные:
Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.
Ширина конвектора, мм | Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб. | Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб.
200 | 838.8512 | 1757.5931
240 | 898.7692 | 1837.4837
270 | 958.6871 | 1897.4016
340 | 1084.2295 | 2024.0139
370 | 1138.441 | 2077.1555
430 | 1258.2769 | 2196.9914
Угловые элементы:
Тип | Размеры углового элемента |  |  | Цена (руб с НДС ) углового элемента с решеткой:
| B | a | b | Алюминий (натуральный цвет) | Алюминий (золото,черный, бронза) | Дерево (дуб,бук,береза) | Дерево (мербау, орех)
| мм | град. | мм
КРК/КВК | 201 | 90 | 240 | 26611.7544 | 26817.0807 | 29524.8212 | 31215.0966
|  | 120 | 154 |  | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 121 |  | 0 | 0 | 0
| 241 | 90 | 280 | 29088.5028 | 29304.8287 | 32439.7213 | 34122.6636
|  | 120 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
| 271 | 90 | 310 | 30149.9664 | 30375.4587 | 33376.5225 | 35020.9661
|  | 120 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| 341 | 90 | 380 | 39508.8123 | 39789.3027 | 44390.8116 | 46090.2533
|  | 120 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
| 371 | 90 | 410 | 43661.1699 | 43959.993 | 48691.6641 | 50935.5872
|  | 120 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 90 | 470 | 51309.5744 | 51665.2289 | 56417.066 | 60008.4429
|  | 120 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0

## КВК24 18.08
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 202 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, Вт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-18.08.060 | 600 | 89 | 125 | 277 | 375 | 481 | 534 | 74.5995 | 106.7637 | 236.3331 | 319.9456 | 410.3835 | 454.6203 | 60.5443 | 88.5974 | 195.87 | 265.1669 | 340.1208 | 375.8232 | 2.64 | 26337.5098 | 26721.151 | 30090.7429 | 28455.1752 | 32532.636
24-18.08.070 | 700 | 129 | 176 | 371 | 504 | 642 | 713 | 108.1274 | 150.3232 | 316.5328 | 430.0068 | 547.7468 | 607.0117 | 87.7553 | 124.7452 | 262.3385 | 356.3844 | 453.9658 | 501.8014 | 2.88 | 29887.7954 | 30335.3768 | 34266.5673 | 32358.4051 | 37115.4427
24-18.08.080 | 800 | 169 | 225 | 444 | 609 | 769 | 854 | 141.6552 | 192.1746 | 378.8155 | 519.5916 | 656.1017 | 727.0519 | 114.9662 | 159.4753 | 313.9577 | 430.6311 | 543.769 | 601.0356 | 2.88 | 32890.0679 | 33401.5894 | 37894.3787 | 35713.6218 | 41150.2362
24-18.08.090 | 900 | 209 | 274 | 527 | 726 | 913 | 1015 | 175.1831 | 234.0259 | 449.6301 | 619.4146 | 778.9608 | 864.1191 | 142.1771 | 194.2055 | 372.648 | 513.3632 | 645.5931 | 714.3456 | 3.12 | 34776.4567 | 35351.9185 | 40406.3063 | 37952.9548 | 44069.1461
24-18.08.100 | 1000 | 248 | 345 | 747 | 1012 | 1293 | 1437 | 207.8728 | 294.6677 | 637.3315 | 863.4264 | 1103.1723 | 1223.3883 | 168.7078 | 244.5289 | 528.2126 | 715.5972 | 914.2956 | 1011.3445 | 3.2 | 44645.5767 | 45284.9787 | 50900.9652 | 48175.0191 | 54970.7872
24-18.08.110 | 1100 | 288 | 400 | 868 | 1176 | 1503 | 1670 | 241.4006 | 341.6437 | 740.5673 | 1003.3492 | 1282.3418 | 1421.7526 | 195.9187 | 283.5117 | 613.7731 | 831.5636 | 1062.7891 | 1175.3272 | 3.84 | 50830.1338 | 51533.476 | 57711.0612 | 54712.5205 | 62187.8653
24-18.08.120 | 1200 | 328 | 461 | 1023 | 1381 | 1770 | 1967 | 274.9285 | 393.7444 | 872.8115 | 1178.2528 | 1510.143 | 1674.6032 | 223.1296 | 326.7473 | 723.3754 | 976.5215 | 1251.588 | 1384.3525 | 4.08 | 52416.8821 | 53184.1645 | 59923.3483 | 56652.213 | 64807.1346
24-18.08.130 | 1300 | 368 | 501 | 1043 | 1421 | 1806 | 2007 | 308.4564 | 427.9087 | 889.8752 | 1212.3803 | 1540.8578 | 1708.6571 | 250.3406 | 355.0984 | 737.5177 | 1004.806 | 1277.044 | 1412.5041 | 4.08 | 59514.5589 | 60345.7814 | 67646.5639 | 64102.834 | 72937.3325
24-18.08.140 | 1400 | 408 | 576 | 1292 | 1742 | 2237 | 2485 | 341.9842 | 491.9669 | 1102.3191 | 1486.2537 | 1908.5819 | 2115.6019 | 277.5515 | 408.2569 | 913.5885 | 1231.7889 | 1581.8092 | 1748.9151 | 4.8 | 68351.2554 | 69246.4182 | 77108.7993 | 73292.4748 | 82806.55
24-18.08.150 | 1500 | 447 | 616 | 1313 | 1782 | 2273 | 2525 | 374.6739 | 526.1313 | 1120.236 | 1520.3813 | 1939.2966 | 2149.6558 | 304.0821 | 436.608 | 928.4379 | 1260.0733 | 1607.2653 | 1777.0666 | 4.8 | 72445.3224 | 73404.4253 | 81828.4051 | 77739.486 | 87933.138
24-18.08.160 | 1600 | 487 | 680 | 1488 | 2013 | 2576 | 2862 | 408.2018 | 580.7943 | 1269.5439 | 1717.4677 | 2197.8126 | 2436.5604 | 331.2931 | 481.9699 | 1052.1825 | 1423.4162 | 1821.5202 | 2014.2435 | 6.4 | 73977.0577 | 75000.1009 | 83985.6793 | 79624.1656 | 90497.3945
24-18.08.170 | 1700 | 527 | 736 | 1610 | 2177 | 2786 | 3096 | 441.7296 | 628.6244 | 1373.6329 | 1857.3906 | 2376.9821 | 2635.776 | 358.504 | 521.6616 | 1138.4501 | 1539.3825 | 1970.0136 | 2178.93 | 7.04 | 77207.8453 | 78294.8287 | 87842.0058 | 83207.8974 | 94760.7031
24-18.08.180 | 1800 | 567 | 791 | 1731 | 2341 | 2996 | 3329 | 475.2575 | 675.6004 | 1476.8687 | 1997.3134 | 2556.1516 | 2834.1403 | 385.7149 | 560.6444 | 1224.0106 | 1655.3489 | 2118.5071 | 2342.9128 | 7.68 | 81682.7708 | 82833.6944 | 92942.4701 | 88035.7671 | 100268.1496
24-18.08.190 | 1900 | 607 | 852 | 1885 | 2546 | 3263 | 3626 | 508.7854 | 727.7011 | 1608.2596 | 2172.217 | 2783.9529 | 3086.9909 | 412.9259 | 603.88 | 1332.9059 | 1800.3068 | 2307.306 | 2551.9381 | 7.92 | 83030.4246 | 84245.2883 | 94915.6627 | 89736.3651 | 102648.3244
24-18.08.200 | 2000 | 647 | 913 | 2040 | 2751 | 3531 | 3923 | 542.3132 | 779.8018 | 1740.5038 | 2347.1206 | 3012.6073 | 3339.8415 | 440.1368 | 647.1155 | 1442.5082 | 1945.2647 | 2496.812 | 2760.9633 | 8.16 | 94798.791 | 96077.595 | 107309.568 | 101857.6758 | 115449.2119
24-18.08.210 | 2100 | 686 | 952 | 2060 | 2791 | 3567 | 3963 | 575.0029 | 813.112 | 1757.5676 | 2381.2481 | 3043.3221 | 3373.8955 | 466.6675 | 674.7579 | 1456.6504 | 1973.5492 | 2522.268 | 2789.1149 | 8.16 | 98097.2868 | 99440.0309 | 111233.6026 | 105509.1158 | 119780.2287
24-18.08.220 | 2200 | 726 | 1007 | 2176 | 2948 | 3766 | 4184 | 608.5308 | 860.088 | 1856.5374 | 2515.1986 | 3213.1065 | 3562.0436 | 493.8784 | 713.7407 | 1538.6754 | 2084.5658 | 2662.9833 | 2944.6522 | 8.64 | 103012.3154 | 104418.9998 | 116774.1701 | 110777.0887 | 125727.7785
24-18.08.230 | 2300 | 766 | 1068 | 2330 | 3153 | 4033 | 4481 | 642.0586 | 912.1887 | 1987.9284 | 2690.1022 | 3440.9077 | 3814.8942 | 521.0893 | 756.9763 | 1647.5706 | 2229.5237 | 2851.7821 | 3153.6775 | 8.88 | 105923.6051 | 107394.2296 | 120310.9986 | 114041.3226 | 129671.5891
24-18.08.240 | 2400 | 806 | 1126 | 2472 | 3343 | 4279 | 4755 | 675.5865 | 961.727 | 2109.0811 | 2852.2079 | 3650.792 | 4048.1638 | 548.3002 | 798.0855 | 1747.9805 | 2363.875 | 3025.7317 | 3346.5156 | 9.6 | 107182.3918 | 108716.9566 | 122195.3242 | 115653.0536 | 131962.8969
24-18.08.250 | 2500 | 846 | 1182 | 2594 | 3507 | 4489 | 4988 | 709.1144 | 1009.5572 | 2213.17 | 2992.1308 | 3829.9615 | 4246.528 | 575.5112 | 837.7771 | 1834.2482 | 2479.8413 | 3174.2252 | 3510.4984 | 9.6 | 118978.2647 | 120576.7696 | 134616.7359 | 127801.8707 | 144791.2908
24-18.08.260 | 2600 | 885 | 1243 | 2748 | 3712 | 4757 | 5285 | 741.804 | 1061.6578 | 2344.561 | 3167.0344 | 4058.616 | 4499.3787 | 602.0418 | 881.0127 | 1943.1434 | 2624.7992 | 3363.7311 | 3719.5236 | 11.76 | 122069.4041 | 123731.8493 | 138333.4142 | 131245.9544 | 148914.9513
24-18.08.270 | 2700 | 925 | 1303 | 2902 | 3917 | 5024 | 5582 | 775.3319 | 1112.9044 | 2475.952 | 3341.9379 | 4286.4172 | 4752.2293 | 629.2528 | 923.5394 | 2052.0386 | 2769.7572 | 3552.53 | 3928.5489 | 12 | 126637.4284 | 128363.8138 | 143526.9773 | 136166.9229 | 154515.4966
24-18.08.280 | 2800 | 965 | 1364 | 3057 | 4122 | 5291 | 5879 | 808.8598 | 1165.005 | 2608.1961 | 3516.8415 | 4514.2184 | 5005.0799 | 656.4637 | 966.775 | 2161.641 | 2914.7151 | 3741.3289 | 4137.5742 | 12.24 | 129432.3446 | 131222.6701 | 146947.4324 | 139314.7833 | 158342.9339
24-18.08.290 | 2900 | 1005 | 1404 | 3078 | 4162 | 5327 | 5919 | 842.3876 | 1199.1694 | 2626.1131 | 3550.969 | 4544.9332 | 5039.1338 | 683.6746 | 995.1261 | 2176.4903 | 2942.9996 | 3766.7849 | 4165.7257 | 12.24 | 130138.8864 | 131993.1522 | 148279.5131 | 140374.2694 | 160081.9968
24-18.08.300 | 3000 | 1045 | 1458 | 3193 | 4318 | 5526 | 6140 | 875.9155 | 1245.2913 | 2724.2297 | 3684.0664 | 4714.7176 | 5227.2819 | 710.8856 | 1033.4002 | 2257.8082 | 3053.309 | 3907.5002 | 4321.263 | 12.72 | 130889.8618 | 132808.0678 | 149656.0273 | 141478.189 | 161865.4932
24-18.08.310 | 3100(1600, 1500) | 1084 | 1519 | 3347 | 4523 | 5794 | 6438 | 908.6052 | 1297.392 | 2855.6207 | 3858.9699 | 4943.372 | 5480.9839 | 737.4162 | 1076.6357 | 2366.7034 | 3198.267 | 4097.0061 | 4530.9921 | 12.96 | 148612.3166 | 150594.4628 | 168004.021 | 159553.5881 | 180620.4691
24-18.08.320 | 3200(1600, 1600) | 974 | 1360 | 2976 | 4026 | 5152 | 5724 | 816.4035 | 1161.5886 | 2539.0879 | 3434.9354 | 4395.6253 | 4873.1208 | 662.5862 | 963.9398 | 2104.3649 | 2846.8324 | 3643.0403 | 4028.4869 | 12.8 | 150137.7044 | 152183.7907 | 170154.9476 | 161431.9201 | 183178.3778
24-18.08.330 | 3300(1700, 1600) | 1014 | 1416 | 3098 | 4190 | 5362 | 5958 | 849.9314 | 1209.4187 | 2643.1768 | 3574.8583 | 4574.7948 | 5072.3364 | 689.7971 | 1003.6315 | 2190.6326 | 2962.7987 | 3791.5338 | 4193.1735 | 13.44 | 153360.0285 | 155470.055 | 174002.8105 | 165007.1884 | 187433.223
24-18.08.340 | 3400(1700, 1700) | 1054 | 1472 | 3220 | 4354 | 5572 | 6192 | 883.4593 | 1257.2488 | 2747.2658 | 3714.7811 | 4753.9643 | 5271.5521 | 717.008 | 1043.3231 | 2276.9002 | 3078.7651 | 3940.0273 | 4357.86 | 14.08 | 156584.4684 | 158758.4352 | 177852.7893 | 168584.5726 | 191690.184
24-18.08.350 | 3500(1800, 1700) | 1094 | 1527 | 3341 | 4518 | 5782 | 6425 | 916.9871 | 1304.2249 | 2850.5016 | 3854.704 | 4933.1338 | 5469.9163 | 744.2189 | 1082.306 | 2362.4607 | 3194.7314 | 4088.5208 | 4521.8428 | 14.72 | 161053.0463 | 163290.9532 | 182946.906 | 173406.0947 | 197191.2829
24-18.08.360 | 3600(1800, 1800) | 1134 | 1582 | 3462 | 4682 | 5992 | 6658 | 950.515 | 1351.2009 | 2953.7373 | 3994.6268 | 5112.3033 | 5668.2806 | 771.4299 | 1121.2888 | 2448.0213 | 3310.6977 | 4237.0143 | 4685.8256 | 15.36 | 165523.74 | 167825.5871 | 188043.1386 | 178229.7326 | 202694.4976
24-18.08.370 | 3700(1900, 1800) | 1174 | 1643 | 3616 | 4887 | 6259 | 6955 | 984.0429 | 1403.3015 | 3085.1283 | 4169.5304 | 5340.1045 | 5921.1312 | 798.6408 | 1164.5244 | 2556.9165 | 3455.6557 | 4425.8131 | 4894.8509 | 15.6 | 166865.0461 | 169230.8334 | 190009.9835 | 179923.983 | 205068.3248
24-18.08.380 | 3800(1900, 1900) | 1214 | 1704 | 3770 | 5092 | 6526 | 7252 | 1017.5707 | 1455.4022 | 3216.5193 | 4344.434 | 5567.9058 | 6173.9818 | 825.8517 | 1207.7599 | 2665.8117 | 3600.6136 | 4614.612 | 5103.8761 | 15.84 | 168206.3522 | 170636.0797 | 191976.8285 | 181618.2333 | 207442.1519
24-18.08.390 | 3900(2000, 1900) | 1254 | 1765 | 3925 | 5297 | 6794 | 7549 | 1051.0986 | 1507.5029 | 3348.7634 | 4519.3375 | 5796.5602 | 6426.8324 | 853.0627 | 1250.9954 | 2775.4141 | 3745.5715 | 4804.118 | 5312.9014 | 16.08 | 179968.371 | 182462.0387 | 204364.3861 | 193733.1963 | 220236.6918
24-18.08.400 | 4000(2000, 2000) | 1294 | 1826 | 4080 | 5502 | 7062 | 7846 | 1084.6265 | 1559.6035 | 3481.0076 | 4694.2411 | 6025.2146 | 6679.683 | 880.2736 | 1294.231 | 2885.0164 | 3890.5295 | 4993.624 | 5521.9267 | 16.32 | 191728.2738 | 194285.8818 | 216749.8279 | 205846.0435 | 233029.1157
24-18.08.410 | 4100(2100, 2000) | 1333 | 1865 | 4100 | 5542 | 7098 | 7886 | 1117.3161 | 1592.9138 | 3498.0713 | 4728.3686 | 6055.9294 | 6713.737 | 906.8043 | 1321.8734 | 2899.1586 | 3918.8139 | 5019.08 | 5550.0782 | 16.32 | 195020.422 | 197641.9702 | 220667.5148 | 209491.1359 | 237353.7849
24-18.08.420 | 4200(2100, 2100) | 1372 | 1904 | 4120 | 5582 | 7134 | 7926 | 1150.0058 | 1626.224 | 3515.1351 | 4762.4962 | 6086.6441 | 6747.791 | 933.3349 | 1349.5158 | 2913.3009 | 3947.0984 | 5044.536 | 5578.2298 | 16.32 | 198310.4543 | 200995.9426 | 224583.086 | 213134.1124 | 241676.3382
24-18.08.430 | 4300(2200, 2100) | 1412 | 1959 | 4236 | 5739 | 7333 | 8147 | 1183.5337 | 1673.2001 | 3614.1049 | 4896.4467 | 6256.4286 | 6935.939 | 960.5458 | 1388.4986 | 2995.3259 | 4058.115 | 5185.2513 | 5733.7671 | 16.8 | 203221.2512 | 205970.6797 | 230119.4217 | 218397.8535 | 247619.6562
24-18.08.440 | 4400(2200, 2200) | 1452 | 2014 | 4352 | 5896 | 7532 | 8368 | 1217.0616 | 1720.1761 | 3713.0748 | 5030.3972 | 6426.213 | 7124.0871 | 987.7568 | 1427.4815 | 3077.3508 | 4169.1315 | 5325.9666 | 5889.3044 | 17.28 | 208129.9322 | 210943.301 | 235653.6416 | 223659.4788 | 253560.8583
24-18.08.450 | 4500(2300, 2200) | 1492 | 2075 | 4506 | 6101 | 7799 | 8665 | 1250.5894 | 1772.2767 | 3844.4657 | 5205.3008 | 6654.0143 | 7376.9377 | 1014.9677 | 1470.717 | 3186.2461 | 4314.0895 | 5514.7654 | 6098.3297 | 17.52 | 211034.8742 | 213912.1832 | 239184.1224 | 226917.365 | 257498.3213
24-18.08.460 | 4600(2300, 2300) | 1532 | 2136 | 4660 | 6306 | 8066 | 8962 | 1284.1173 | 1824.3774 | 3975.8567 | 5380.2044 | 6881.8155 | 7629.7884 | 1042.1786 | 1513.9526 | 3295.1413 | 4459.0474 | 5703.5643 | 6307.3549 | 17.76 | 213939.8162 | 216881.0653 | 242714.6033 | 230175.2512 | 261435.7843
24-18.08.470 | 4700(2400, 2300) | 1572 | 2194 | 4802 | 6496 | 8312 | 9236 | 1317.6451 | 1873.9157 | 4097.0094 | 5542.3101 | 7091.6998 | 7863.0579 | 1069.3896 | 1555.0618 | 3395.5512 | 4593.3987 | 5877.5138 | 6500.193 | 18.48 | 215190.1394 | 218195.3287 | 244590.4653 | 231778.5187 | 263718.6286
24-18.08.480 | 4800(2400, 2400) | 1612 | 2252 | 4944 | 6686 | 8558 | 9510 | 1351.173 | 1923.4541 | 4218.1621 | 5704.4159 | 7301.5841 | 8096.3275 | 1096.6005 | 1596.171 | 3495.9611 | 4727.7499 | 6051.4633 | 6693.0312 | 19.2 | 216442.5785 | 219511.7081 | 246468.4433 | 233383.902 | 266003.5887
24-18.08.490 | 4900(2500, 2400) | 1652 | 2308 | 5066 | 6850 | 8768 | 9743 | 1384.7009 | 1971.2842 | 4322.2511 | 5844.3387 | 7480.7536 | 8294.6918 | 1123.8114 | 1635.8626 | 3582.2287 | 4843.7163 | 6199.9568 | 6857.014 | 19.2 | 228232.1037 | 231365.1735 | 258883.5074 | 245526.3715 | 278825.635
24-18.08.500 | 5000(2500, 2500) | 1692 | 2364 | 5188 | 7014 | 8978 | 9976 | 1418.2287 | 2019.1143 | 4426.34 | 5984.2616 | 7659.9231 | 8493.0561 | 1151.0224 | 1675.5542 | 3668.4963 | 4959.6826 | 6348.4503 | 7020.9967 | 19.2 | 240021.6289 | 243218.6389 | 271298.5715 | 257668.841 | 291647.6813
24-18.08.510 | 5100(2600, 2500) | 1731 | 2425 | 5342 | 7219 | 9246 | 10273 | 1450.9184 | 2071.215 | 4557.731 | 6159.1651 | 7888.5775 | 8745.9067 | 1177.553 | 1718.7898 | 3777.3916 | 5104.6405 | 6537.9563 | 7230.022 | 21.36 | 243106.4208 | 246367.3709 | 275008.9021 | 261106.577 | 295764.9941
24-18.08.520 | 5200(2600, 2600) | 1770 | 2486 | 5496 | 7424 | 9514 | 10570 | 1483.6081 | 2123.3156 | 4689.122 | 6334.0687 | 8117.2319 | 8998.7573 | 1204.0837 | 1762.0253 | 3886.2868 | 5249.5985 | 6727.4623 | 7439.0473 | 23.52 | 246189.0967 | 249513.9871 | 278717.1169 | 264542.1972 | 299880.1911
24-18.08.530 | 5300(2700, 2600) | 1810 | 2546 | 5650 | 7629 | 9781 | 10867 | 1517.136 | 2174.5622 | 4820.513 | 6508.9723 | 8345.0331 | 9251.6079 | 1231.2946 | 1804.5521 | 3995.182 | 5394.5564 | 6916.2611 | 7648.0725 | 23.76 | 250752.8892 | 254141.7198 | 283906.4483 | 269458.934 | 305476.5047
24-18.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1850 | 2606 | 5804 | 7834 | 10048 | 11164 | 1550.6638 | 2225.8088 | 4951.9039 | 6683.8758 | 8572.8344 | 9504.4585 | 1258.5055 | 1847.0788 | 4104.0773 | 5539.5143 | 7105.06 | 7857.0978 | 24 | 255312.4499 | 258765.2207 | 289091.5478 | 274371.4389 | 311068.5864
24-18.08.550 | 5500(2800, 2700) | 1890 | 2667 | 5959 | 8039 | 10315 | 11461 | 1584.1917 | 2277.9094 | 5084.1481 | 6858.7794 | 8800.6356 | 9757.3091 | 1285.7165 | 1890.3144 | 4213.6796 | 5684.4723 | 7293.8589 | 8066.1231 | 24.24 | 258101.0185 | 261617.7294 | 292505.6552 | 277512.9517 | 314889.676
24-18.08.560 | 5600(2800, 2800) | 1930 | 2728 | 6114 | 8244 | 10582 | 11758 | 1617.7196 | 2330.0101 | 5216.3923 | 7033.683 | 9028.4368 | 10010.1597 | 1312.9274 | 1933.5499 | 4323.2819 | 5829.4302 | 7482.6577 | 8275.1483 | 24.48 | 260887.4711 | 264468.1223 | 295917.6467 | 280652.3486 | 318708.6497
24-18.08.570 | 5700(2900, 2800) | 1970 | 2768 | 6135 | 8284 | 10618 | 11798 | 1651.2474 | 2364.1745 | 5234.3092 | 7067.8105 | 9059.1516 | 10044.2137 | 1340.1383 | 1961.9011 | 4338.1313 | 5857.7147 | 7508.1138 | 8303.2999 | 24.48 | 261591.8971 | 265236.4885 | 297247.6116 | 281709.7188 | 320445.5967
24-18.08.580 | 5800(2900, 2900) | 2010 | 2808 | 6156 | 8324 | 10654 | 11838 | 1684.7753 | 2398.3388 | 5252.2262 | 7101.938 | 9089.8664 | 10078.2676 | 1367.3492 | 1990.2522 | 4352.9806 | 5885.9991 | 7533.5698 | 8331.4514 | 24.48 | 262294.2072 | 266002.7388 | 298575.4605 | 282764.9732 | 322180.4279
24-18.08.590 | 5900(3000, 2900) | 2050 | 2862 | 6271 | 8480 | 10853 | 12059 | 1718.3032 | 2444.4607 | 5350.3428 | 7235.0354 | 9259.6508 | 10266.4157 | 1394.5602 | 2028.5263 | 4434.2985 | 5996.3086 | 7674.285 | 8486.9887 | 24.96 | 263040.9508 | 266813.4226 | 299947.743 | 283864.661 | 323959.6926
24-18.08.600 | 6000(3000, 3000) | 2090 | 2916 | 6386 | 8636 | 11052 | 12280 | 1751.831 | 2490.5826 | 5448.4594 | 7368.1327 | 9429.4353 | 10454.5638 | 1421.7711 | 2066.8004 | 4515.6164 | 6106.618 | 7815.0003 | 8642.5261 | 25.44 | 263785.5786 | 267621.9905 | 301317.9096 | 284962.233 | 325736.8413
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК24 20.08
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 202 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, Вт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-20.08.060 | 600 | 49.0148 | 187.4993 | 309.3422 | 428.66 | 545.4525 | 599.7452 | 40.1141 | 159.9722 | 263.9271 | 365.7276 | 465.3736 | 511.6955 | 31.6491 | 132.583 | 218.7396 | 303.1106 | 385.6959 | 424.0869 | 2.64 | 26875.01 | 27266.4806 | 30704.8397 | 29035.8931 | 33196.5674
24-20.08.070 | 700 | 71.5602 | 283.5973 | 467.8878 | 648.3588 | 825.0103 | 907.1294 | 58.5654 | 241.9618 | 399.1963 | 553.172 | 703.889 | 773.952 | 46.2067 | 200.535 | 330.849 | 458.4622 | 583.3746 | 641.442 | 2.88 | 30497.7504 | 30954.4661 | 34965.885 | 33018.7807 | 37872.9007
24-20.08.080 | 800 | 94.1056 | 291.324 | 480.6356 | 666.0237 | 847.4881 | 931.8446 | 77.0166 | 248.5542 | 410.0726 | 568.2435 | 723.0668 | 795.0388 | 60.7644 | 205.9987 | 339.8632 | 470.9532 | 599.2689 | 658.9184 | 2.88 | 33561.2937 | 34083.2545 | 38667.7333 | 36442.4712 | 41990.037
24-20.08.090 | 900 | 115.3247 | 391.9293 | 646.6174 | 896.027 | 1140.1581 | 1253.646 | 94.3825 | 334.3895 | 551.6863 | 764.4796 | 972.7693 | 1069.5959 | 74.4657 | 277.1379 | 457.2308 | 633.5913 | 806.2193 | 886.468 | 3.12 | 35486.1803 | 36073.3862 | 41230.9248 | 38727.5049 | 44968.5164
24-20.08.100 | 1000 | 137.8701 | 456.5234 | 753.1868 | 1043.7017 | 1328.0681 | 1460.2601 | 112.8338 | 389.5004 | 642.61 | 890.4739 | 1133.092 | 1245.8766 | 89.0233 | 322.8131 | 532.5873 | 738.0139 | 939.0927 | 1032.5672 | 3.2 | 45556.7109 | 46209.1619 | 51939.7604 | 49158.1828 | 56092.64
24-20.08.110 | 1100 | 160.4155 | 559.2499 | 922.6681 | 1278.5544 | 1626.9087 | 1788.8464 | 131.2851 | 477.1454 | 787.2095 | 1090.8475 | 1388.0592 | 1526.2225 | 103.5809 | 395.4522 | 652.4296 | 904.081 | 1150.4064 | 1264.9145 | 3.84 | 51867.4835 | 52585.1796 | 58888.8379 | 55829.1025 | 63457.0054
24-20.08.120 | 1200 | 181.6346 | 697.0502 | 1150.0154 | 1593.5928 | 2027.7823 | 2229.6217 | 148.651 | 594.7149 | 981.1795 | 1359.6345 | 1730.0798 | 1902.2868 | 117.2822 | 492.8924 | 813.1895 | 1126.8484 | 1433.8689 | 1576.592 | 4.08 | 53486.6144 | 54269.5556 | 61146.2738 | 57808.3806 | 66129.7292
24-20.08.130 | 1300 | 203.7379 | 705.0184 | 1163.1616 | 1611.8097 | 2050.9625 | 2255.1093 | 166.7405 | 601.5133 | 992.3957 | 1375.1769 | 1749.8569 | 1924.0325 | 131.5544 | 498.5269 | 822.4854 | 1139.7297 | 1450.2599 | 1594.6145 | 4.08 | 60729.1417 | 61577.328 | 69027.106 | 65411.0551 | 74425.8494
24-20.08.140 | 1400 | 225.6202 | 882.1348 | 1455.374 | 2016.7325 | 2566.2104 | 2821.6434 | 184.6491 | 752.627 | 1241.7078 | 1720.6522 | 2189.4603 | 2407.3927 | 145.6839 | 623.768 | 1029.1122 | 1426.0555 | 1814.5978 | 1995.2175 | 4.8 | 69746.179 | 70659.6104 | 78682.4483 | 74788.2396 | 84496.4796
24-20.08.150 | 1500 | 247.5025 | 890.586 | 1469.3169 | 2036.0534 | 2590.7955 | 2848.6757 | 202.5577 | 759.8374 | 1253.6038 | 1737.1366 | 2210.436 | 2430.4563 | 159.8134 | 629.7439 | 1038.9714 | 1439.7175 | 1831.9823 | 2014.3323 | 4.8 | 73923.7983 | 74902.4748 | 83498.3726 | 79326.0061 | 89727.6919
24-20.08.160 | 1600 | 269.3847 | 911.1152 | 1503.1866 | 2082.9872 | 2650.5168 | 2914.3414 | 220.4663 | 777.3526 | 1282.501 | 1777.1799 | 2261.3895 | 2486.4815 | 173.9428 | 644.2603 | 1062.9211 | 1472.9049 | 1874.2119 | 2060.7654 | 6.4 | 75486.7936 | 76530.7152 | 85699.6728 | 81249.1485 | 92344.2801
24-20.08.170 | 1700 | 291.267 | 1013.8416 | 1672.668 | 2317.8399 | 2949.3574 | 3242.9277 | 238.3749 | 864.9976 | 1427.1005 | 1977.5535 | 2516.3567 | 2766.8274 | 188.0723 | 716.8994 | 1182.7634 | 1638.9721 | 2085.5256 | 2293.1126 | 7.04 | 78783.5156 | 79892.6824 | 89634.6998 | 84906.0178 | 96694.595
24-20.08.180 | 1800 | 313.1493 | 1117.2924 | 1843.3444 | 2554.3487 | 3250.3053 | 3573.831 | 256.2835 | 953.2606 | 1572.7196 | 2179.34 | 2773.1219 | 3049.1502 | 202.2018 | 790.0507 | 1303.4507 | 1806.2103 | 2298.3294 | 2527.0983 | 7.68 | 83349.7661 | 84524.178 | 94839.2552 | 89832.4154 | 102314.4384
24-20.08.190 | 1900 | 335.0315 | 1254.6098 | 2069.895 | 2868.283 | 3649.774 | 4013.0617 | 274.192 | 1070.4182 | 1766.0098 | 2447.185 | 3113.9438 | 3423.8966 | 216.3312 | 887.1495 | 1463.6473 | 2028.1969 | 2580.7985 | 2837.6835 | 7.92 | 84724.923 | 85964.5799 | 96852.717 | 91567.7195 | 104743.1882
24-20.08.200 | 2000 | 356.9138 | 1391.6857 | 2296.0471 | 3181.6653 | 4048.5403 | 4451.52 | 292.1006 | 1187.3697 | 1958.9602 | 2714.5591 | 3454.1665 | 3797.984 | 230.4607 | 984.0775 | 1623.5622 | 2249.7933 | 2862.7708 | 3147.7226 | 8.16 | 96733.4602 | 98038.3622 | 109499.5592 | 103936.4039 | 117805.3183
24-20.08.210 | 2100 | 378.7961 | 1400.1368 | 2309.9901 | 3200.9863 | 4073.1254 | 4478.5522 | 310.0092 | 1194.5801 | 1970.8561 | 2731.0435 | 3475.1422 | 3821.0476 | 244.5902 | 990.0534 | 1633.4214 | 2263.4554 | 2880.1553 | 3166.8374 | 8.16 | 100099.2722 | 101469.4193 | 113503.6761 | 107662.3631 | 122224.7232
24-20.08.220 | 2200 | 400.6783 | 1448.1456 | 2389.1965 | 3310.7437 | 4212.7872 | 4632.1156 | 327.9178 | 1235.5407 | 2038.4341 | 2824.6872 | 3594.3001 | 3952.0661 | 258.7196 | 1024.0009 | 1689.4292 | 2341.0661 | 2978.9118 | 3275.4239 | 8.64 | 105114.6076 | 106549.9998 | 119157.3165 | 113037.8456 | 128293.6515
24-20.08.230 | 2300 | 422.5606 | 1585.2215 | 2615.3486 | 3624.126 | 4611.5535 | 5070.5739 | 345.8264 | 1352.4922 | 2231.3844 | 3092.0613 | 3934.5227 | 4326.1535 | 272.8491 | 1120.9289 | 1849.344 | 2562.6625 | 3260.8842 | 3585.4629 | 8.88 | 108085.3113 | 109585.9486 | 122766.3251 | 116368.6965 | 132317.9481
24-20.08.240 | 2400 | 444.4429 | 1763.0624 | 2908.7561 | 4030.7049 | 5128.9087 | 5639.4251 | 363.735 | 1504.2239 | 2481.7162 | 3438.9496 | 4375.924 | 4811.4905 | 286.9786 | 1246.6823 | 2056.8159 | 2850.1592 | 3626.7122 | 3987.7044 | 9.6 | 109369.7876 | 110935.67 | 124689.1063 | 118013.32 | 134656.0173
24-20.08.250 | 2500 | 466.3251 | 1771.0306 | 2921.9023 | 4048.9217 | 5152.0889 | 5664.9126 | 381.6436 | 1511.0223 | 2492.9324 | 3454.492 | 4395.7011 | 4833.2362 | 301.108 | 1252.3167 | 2066.1118 | 2863.0406 | 3643.1032 | 4005.7269 | 9.6 | 121406.3925 | 123037.52 | 137364.0162 | 130410.0721 | 147746.2151
24-20.08.260 | 2600 | 488.2074 | 1811.928 | 2989.3761 | 4142.4212 | 5271.0632 | 5795.7292 | 399.5522 | 1545.9155 | 2550.5002 | 3534.2646 | 4497.2086 | 4944.8474 | 315.2375 | 1281.2358 | 2113.8233 | 2929.1552 | 3727.2313 | 4098.2289 | 11.76 | 124560.6165 | 126256.9891 | 141156.5452 | 133924.4433 | 151954.032
24-20.08.270 | 2700 | 510.0896 | 1949.7283 | 3216.7234 | 4457.4596 | 5671.9368 | 6236.5046 | 417.4608 | 1663.485 | 2744.4702 | 3803.0516 | 4839.2292 | 5320.9117 | 329.367 | 1378.676 | 2274.5833 | 3151.9226 | 4010.6938 | 4409.9064 | 12 | 129221.8657 | 130983.4834 | 146456.0993 | 138945.8397 | 157668.8741
24-20.08.280 | 2800 | 531.9719 | 2087.0456 | 3443.274 | 4771.3939 | 6071.4055 | 6675.7352 | 435.3694 | 1780.6426 | 2937.7605 | 4070.8967 | 5180.0511 | 5695.6581 | 343.4965 | 1475.7747 | 2434.7799 | 3373.9092 | 4293.1629 | 4720.4916 | 12.24 | 132073.821 | 133900.6838 | 149946.3596 | 142157.9421 | 161574.4223
24-20.08.290 | 2900 | 553.8542 | 2094.7724 | 3456.0218 | 4789.0588 | 6093.8833 | 6700.4504 | 453.278 | 1787.235 | 2948.6368 | 4085.9681 | 5199.229 | 5716.7448 | 357.6259 | 1481.2384 | 2443.794 | 3386.4003 | 4309.0572 | 4737.968 | 12.24 | 132794.7821 | 134686.89 | 151305.6256 | 143239.0504 | 163348.9763
24-20.08.300 | 3000 | 575.7364 | 2143.2641 | 3536.0249 | 4899.9202 | 6234.9501 | 6855.5585 | 471.1866 | 1828.6075 | 3016.8945 | 4180.5538 | 5319.5854 | 5849.0812 | 371.7554 | 1515.5275 | 2500.3652 | 3464.7917 | 4408.8071 | 4847.6468 | 12.72 | 133561.0835 | 135518.4365 | 152710.2319 | 144365.499 | 165168.8706
24-20.08.310 | 3100(1600, 1500) | 597.6187 | 2280.5815 | 3762.5755 | 5213.8546 | 6634.4188 | 7294.7892 | 489.0952 | 1945.765 | 3210.1847 | 4448.3988 | 5660.4074 | 6223.8275 | 385.8849 | 1612.6262 | 2660.5617 | 3686.7784 | 4691.2762 | 5158.232 | 12.96 | 151645.2211 | 153667.8192 | 171432.6745 | 162809.7838 | 184306.6011
24-20.08.320 | 3200(1600, 1600) | 538.7695 | 1822.2303 | 3006.3733 | 4165.9744 | 5301.0337 | 5828.6828 | 440.9325 | 1554.7053 | 2565.002 | 3554.3599 | 4522.779 | 4972.963 | 347.8857 | 1288.5207 | 2125.8422 | 2945.8099 | 3748.4238 | 4121.5308 | 12.8 | 153201.7392 | 155289.5824 | 173627.4975 | 164726.449 | 186916.7121
24-20.08.330 | 3300(1700, 1600) | 560.6517 | 1924.9568 | 3175.8546 | 4400.8271 | 5599.8742 | 6157.2691 | 458.8411 | 1642.3503 | 2709.6015 | 3754.7334 | 4777.7462 | 5253.3089 | 362.0151 | 1361.1598 | 2245.6845 | 3111.877 | 3959.7375 | 4353.878 | 13.44 | 156489.825 | 158642.9133 | 177553.8883 | 168374.682 | 191258.3908
24-20.08.340 | 3400(1700, 1700) | 582.534 | 2027.6832 | 3345.3359 | 4635.6798 | 5898.7148 | 6485.8554 | 476.7497 | 1729.9953 | 2854.2009 | 3955.107 | 5032.7135 | 5533.6548 | 376.1446 | 1433.7989 | 2365.5267 | 3277.9442 | 4171.0512 | 4586.2253 | 14.08 | 159780.0698 | 161998.4032 | 181482.4381 | 172025.0741 | 195602.2286
24-20.08.350 | 3500(1800, 1700) | 604.4163 | 2131.134 | 3516.0124 | 4872.1886 | 6199.6627 | 6816.7587 | 494.6583 | 1818.2583 | 2999.82 | 4156.8935 | 5289.4786 | 5815.9776 | 390.2741 | 1506.9502 | 2486.2141 | 3445.1823 | 4383.855 | 4820.2109 | 14.72 | 164339.8431 | 166623.4217 | 186680.5163 | 176944.9946 | 201215.5948
24-20.08.360 | 3600(1800, 1800) | 626.2985 | 2234.5849 | 3686.6888 | 5108.6974 | 6500.6105 | 7147.662 | 512.5669 | 1906.5213 | 3145.4392 | 4358.68 | 5546.2438 | 6098.3004 | 404.4035 | 1580.1015 | 2606.9014 | 3612.4205 | 4596.6588 | 5054.1966 | 15.36 | 168901.7755 | 171250.5991 | 191880.7537 | 181867.0741 | 206831.12
24-20.08.370 | 3700(1900, 1800) | 648.1808 | 2371.9022 | 3913.2394 | 5422.6317 | 6900.0792 | 7586.8927 | 530.4755 | 2023.6788 | 3338.7294 | 4626.525 | 5887.0657 | 6473.0468 | 418.533 | 1677.2002 | 2767.098 | 3834.4072 | 4879.1279 | 5364.7818 | 15.6 | 170270.4552 | 172684.5239 | 193887.7383 | 183595.901 | 209253.3926
24-20.08.380 | 3800(1900, 1900) | 670.0631 | 2509.2196 | 4139.7899 | 5736.566 | 7299.5479 | 8026.1233 | 548.3841 | 2140.8364 | 3532.0196 | 4894.3701 | 6227.8877 | 6847.7932 | 432.6625 | 1774.2989 | 2927.2946 | 4056.3939 | 5161.5969 | 5675.367 | 15.84 | 171639.1349 | 174118.4487 | 195894.7229 | 185324.7279 | 211675.6652
24-20.08.390 | 3900(2000, 1900) | 691.9453 | 2646.2955 | 4365.9421 | 6049.9483 | 7698.3142 | 8464.5816 | 566.2927 | 2257.7879 | 3724.97 | 5161.7441 | 6568.1103 | 7221.8806 | 446.7919 | 1871.227 | 3087.2094 | 4277.9902 | 5443.5693 | 5985.4061 | 16.08 | 183641.1949 | 186185.7538 | 208535.0879 | 197686.935 | 224731.3181
24-20.08.400 | 4000(2000, 2000) | 713.8276 | 2783.3714 | 4592.0943 | 6363.3306 | 8097.0805 | 8903.0399 | 584.2013 | 2374.7395 | 3917.9203 | 5429.1182 | 6908.333 | 7595.968 | 460.9214 | 1968.155 | 3247.1243 | 4499.5866 | 5725.5417 | 6295.4451 | 16.32 | 195641.0958 | 198250.8998 | 221173.2937 | 210046.9831 | 237784.8119
24-20.08.410 | 4100(2100, 2000) | 735.7098 | 2791.8226 | 4606.0372 | 6382.6516 | 8121.6656 | 8930.0722 | 602.1099 | 2381.9499 | 3929.8163 | 5445.6026 | 6929.3087 | 7619.0316 | 475.0509 | 1974.1308 | 3256.9836 | 4513.2486 | 5742.9261 | 6314.56 | 16.32 | 199000.4306 | 201675.4798 | 225170.9335 | 213766.4652 | 242197.7397
24-20.08.420 | 4200(2100, 2100) | 757.5921 | 2800.2737 | 4619.9802 | 6401.9725 | 8146.2507 | 8957.1044 | 620.0185 | 2389.1603 | 3941.7123 | 5462.087 | 6950.2845 | 7642.0952 | 489.1803 | 1980.1067 | 3266.8428 | 4526.9107 | 5760.3105 | 6333.6748 | 16.32 | 202357.6064 | 205097.9006 | 229166.4143 | 217483.7881 | 246608.5084
24-20.08.430 | 4300(2200, 2100) | 779.4744 | 2848.2825 | 4699.1865 | 6511.7299 | 8285.9126 | 9110.6678 | 637.9271 | 2430.1208 | 4009.2902 | 5555.7307 | 7069.4423 | 7773.1136 | 503.3098 | 2014.0543 | 3322.8506 | 4604.5215 | 5859.0671 | 6442.2613 | 16.8 | 207368.6237 | 210174.163 | 234815.7365 | 222854.9526 | 252673.1185
24-20.08.440 | 4400(2200, 2200) | 801.3566 | 2896.2912 | 4778.3929 | 6621.4873 | 8425.5745 | 9264.2312 | 655.8356 | 2471.0813 | 4076.8681 | 5649.3744 | 7188.6001 | 7904.1321 | 517.4393 | 2048.0019 | 3378.8583 | 4682.1322 | 5957.8236 | 6550.8478 | 17.28 | 212377.4819 | 215248.2663 | 240462.8996 | 228223.958 | 258735.5696
24-20.08.450 | 4500(2300, 2200) | 823.2389 | 3033.3671 | 5004.5451 | 6934.8696 | 8824.3407 | 9702.6895 | 673.7442 | 2588.0328 | 4269.8185 | 5916.7485 | 7528.8228 | 8278.2195 | 531.5688 | 2144.9299 | 3538.7732 | 4903.7286 | 6239.796 | 6860.8868 | 17.52 | 215341.7084 | 218277.7379 | 244065.4311 | 231548.3316 | 262753.3891
24-20.08.460 | 4600(2300, 2300) | 845.1212 | 3170.443 | 5230.6973 | 7248.2519 | 9223.107 | 10141.1478 | 691.6528 | 2704.9844 | 4462.7688 | 6184.1225 | 7869.0455 | 8652.3069 | 545.6982 | 2241.8579 | 3698.6881 | 5125.3249 | 6521.7684 | 7170.9259 | 17.76 | 218305.9349 | 221307.2095 | 247667.9625 | 234872.7053 | 266771.2085
24-20.08.470 | 4700(2400, 2300) | 867.0034 | 3348.2839 | 5524.1047 | 7654.8308 | 9740.4622 | 10709.9989 | 709.5614 | 2856.7161 | 4713.1006 | 6531.0108 | 8310.4468 | 9137.644 | 559.8277 | 2367.6113 | 3906.16 | 5412.8217 | 6887.5964 | 7573.1673 | 18.48 | 219581.7749 | 222648.2946 | 249582.1075 | 236508.6925 | 269100.6414
24-20.08.480 | 4800(2400, 2400) | 888.8857 | 3526.1247 | 5817.5122 | 8061.4097 | 10257.8174 | 11278.8501 | 727.47 | 3008.4478 | 4963.4323 | 6877.8991 | 8751.8481 | 9622.9811 | 573.9572 | 2493.3646 | 4113.6319 | 5700.3184 | 7253.4244 | 7975.4087 | 19.2 | 220859.774 | 223991.5388 | 251498.4115 | 238146.8388 | 271432.2334
24-20.08.490 | 4900(2500, 2400) | 910.768 | 3534.0929 | 5830.6584 | 8079.6266 | 10280.9976 | 11304.3377 | 745.3786 | 3015.2462 | 4974.6485 | 6893.4415 | 8771.6252 | 9644.7268 | 588.0866 | 2498.999 | 4122.9277 | 5713.1998 | 7269.8154 | 7993.4313 | 19.2 | 232889.9018 | 236086.9117 | 264166.8443 | 250537.1138 | 284515.9541
24-20.08.500 | 5000(2500, 2500) | 932.6502 | 3542.0611 | 5843.8046 | 8097.8435 | 10304.1779 | 11329.8252 | 763.2872 | 3022.0445 | 4985.8647 | 6908.984 | 8791.4023 | 9666.4724 | 602.2161 | 2504.6335 | 4132.2235 | 5726.0812 | 7286.2064 | 8011.4538 | 19.2 | 244920.0295 | 248182.2846 | 276835.277 | 262927.3887 | 297599.6748
24-20.08.510 | 5100(2600, 2500) | 954.5325 | 3582.9586 | 5911.2784 | 8191.343 | 10423.1522 | 11460.6418 | 781.1958 | 3056.9377 | 5043.4326 | 6988.7566 | 8892.9097 | 9778.0836 | 616.3456 | 2533.5525 | 4179.9351 | 5792.1958 | 7370.3345 | 8103.9558 | 21.36 | 248067.7763 | 251395.2765 | 280621.3287 | 266435.2827 | 301801.0144
24-20.08.520 | 5200(2600, 2600) | 976.4148 | 3623.856 | 5978.7523 | 8284.8424 | 10542.1264 | 11591.4585 | 799.1044 | 3091.8309 | 5101.0005 | 7068.5292 | 8994.4172 | 9889.6948 | 630.475 | 2562.4715 | 4227.6467 | 5858.3104 | 7454.4627 | 8196.4578 | 23.52 | 251213.364 | 254606.1093 | 284405.2214 | 269941.0176 | 306000.195
24-20.08.530 | 5300(2700, 2600) | 998.297 | 3761.6563 | 6206.0995 | 8599.8808 | 10943 | 12032.2338 | 817.013 | 3209.4005 | 5294.9705 | 7337.3163 | 9336.4378 | 10265.7591 | 644.6045 | 2659.9118 | 4388.4066 | 6081.0777 | 7737.9251 | 8508.1353 | 23.76 | 255870.2951 | 259328.2855 | 289700.4574 | 274958.0959 | 311710.719
24-20.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1020.1793 | 3899.4565 | 6433.4468 | 8914.9192 | 11343.8736 | 12473.0092 | 834.9216 | 3326.9701 | 5488.9405 | 7606.1033 | 9678.4583 | 10641.8234 | 658.734 | 2757.352 | 4549.1666 | 6303.8451 | 8021.3876 | 8819.8127 | 24 | 260522.9081 | 264046.1435 | 294991.3753 | 279970.856 | 317416.9249
24-20.08.550 | 5500(2800, 2700) | 1042.0616 | 4036.7739 | 6659.9974 | 9228.8535 | 11743.3423 | 12912.2398 | 852.8302 | 3444.1276 | 5682.2307 | 7873.9483 | 10019.2803 | 11016.5698 | 672.8634 | 2854.4507 | 4709.3632 | 6525.8318 | 8303.8567 | 9130.3979 | 24.24 | 263368.3862 | 266956.8667 | 298475.1584 | 283176.4813 | 321315.9959
24-20.08.560 | 5600(2800, 2800) | 1063.9438 | 4174.0913 | 6886.5479 | 9542.7878 | 12142.811 | 13351.4705 | 870.7388 | 3561.2852 | 5875.521 | 8141.7933 | 10360.1023 | 11391.3162 | 686.9929 | 2951.5495 | 4869.5597 | 6747.8185 | 8586.3257 | 9440.9831 | 24.48 | 266211.7052 | 269865.4309 | 301956.7824 | 286379.9475 | 325212.9079
24-20.08.570 | 5700(2900, 2800) | 1085.8261 | 4181.818 | 6899.2958 | 9560.4527 | 12165.2889 | 13376.1857 | 888.6473 | 3567.8775 | 5886.3973 | 8156.8648 | 10379.2801 | 11412.4029 | 701.1224 | 2957.0131 | 4878.5739 | 6760.3095 | 8602.2201 | 9458.4596 | 24.48 | 266930.5073 | 270649.478 | 303313.8893 | 287458.8967 | 326985.3028
24-20.08.580 | 5800(2900, 2900) | 1107.7084 | 4189.5448 | 6912.0436 | 9578.1176 | 12187.7667 | 13400.9009 | 906.5559 | 3574.4699 | 5897.2736 | 8171.9362 | 10398.4579 | 11433.4896 | 715.2518 | 2962.4768 | 4887.588 | 6772.8006 | 8618.1144 | 9475.936 | 24.48 | 267647.1502 | 271431.3661 | 304668.8373 | 288535.6869 | 328755.5387
24-20.08.590 | 5900(3000, 2900) | 1129.5906 | 4238.0365 | 6992.0467 | 9688.979 | 12328.8334 | 13556.0089 | 924.4645 | 3615.8424 | 5965.5313 | 8266.5219 | 10518.8144 | 11565.826 | 729.3813 | 2996.7659 | 4944.1592 | 6851.192 | 8717.8643 | 9585.6147 | 24.96 | 268409.1335 | 272258.5945 | 306069.1255 | 289657.8174 | 330571.1149
24-20.08.600 | 6000(3000, 3000) | 1151.4729 | 4286.5282 | 7072.0498 | 9799.8405 | 12469.9001 | 13711.117 | 942.3731 | 3657.215 | 6033.789 | 8361.1076 | 10639.1708 | 11698.1623 | 743.5108 | 3031.0549 | 5000.7303 | 6929.5835 | 8817.6143 | 9695.2935 | 25.44 | 269168.9577 | 273083.6638 | 307467.2547 | 290777.7888 | 332384.532
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК24 24.08
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 242 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, Вт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-24.08.060 | 600 | 59.7742 | 189.3932 | 315.6554 | 441.9175 | 568.1796 | 631.3107 | 48.9196 | 161.588 | 269.3134 | 377.0388 | 484.7641 | 538.6268 | 38.5964 | 133.9222 | 223.2036 | 312.4851 | 401.7666 | 446.4073 | 2.64 | 27407.1328 | 27865.292 | 31342.625 | 29053.5612 | 33285.2545
24-24.08.070 | 700 | 87.2685 | 286.4619 | 477.4365 | 668.4111 | 859.3857 | 954.873 | 71.4212 | 244.4059 | 407.3432 | 570.2804 | 733.2177 | 814.6864 | 56.3497 | 202.5606 | 337.601 | 472.6414 | 607.6819 | 675.2021 | 2.88 | 31118.5604 | 31653.0794 | 35709.9679 | 33039.3935 | 37976.369
24-24.08.080 | 800 | 114.7629 | 294.2667 | 490.4445 | 686.6223 | 882.8001 | 980.889 | 93.9227 | 251.0649 | 418.4414 | 585.818 | 753.1946 | 836.8829 | 74.1029 | 208.0795 | 346.7991 | 485.5188 | 624.2385 | 693.5983 | 2.88 | 34270.7909 | 34881.6698 | 39518.1137 | 36466.0287 | 42108.2865
24-24.08.090 | 900 | 140.6399 | 395.8882 | 659.8137 | 923.7392 | 1187.6646 | 1319.6274 | 115.1007 | 337.7671 | 562.9452 | 788.1233 | 1013.3014 | 1125.8904 | 90.8118 | 279.9373 | 466.5621 | 653.1869 | 839.8118 | 933.1242 | 3.12 | 36151.3339 | 36838.5727 | 42054.5721 | 38620.9764 | 44968.5164
24-24.08.100 | 1000 | 168.1343 | 461.1348 | 768.558 | 1075.9811 | 1383.4043 | 1537.1159 | 137.6022 | 393.4347 | 655.7245 | 918.0143 | 1180.3041 | 1311.4491 | 108.565 | 326.0739 | 543.4564 | 760.839 | 978.2216 | 1086.9129 | 3.2 | 46443.5824 | 47207.181 | 53002.7359 | 49187.6297 | 56240.4519
24-24.08.110 | 1100 | 195.6286 | 564.8989 | 941.4981 | 1318.0973 | 1694.6966 | 1882.9962 | 160.1038 | 481.965 | 803.275 | 1124.585 | 1445.895 | 1606.55 | 126.3182 | 399.4467 | 665.7445 | 932.0423 | 1198.34 | 1331.4889 | 3.84 | 52843.0421 | 53683.0006 | 60058.111 | 55861.4941 | 63619.5985
24-24.08.120 | 1200 | 221.5057 | 704.0911 | 1173.4851 | 1642.8792 | 2112.2732 | 2346.9702 | 181.2817 | 600.7221 | 1001.2036 | 1401.685 | 1802.1664 | 2002.4072 | 143.0271 | 497.8711 | 829.7852 | 1161.6993 | 1493.6134 | 1659.5705 | 4.08 | 54550.8601 | 55467.1785 | 62421.8444 | 57843.7169 | 66307.1035
24-24.08.130 | 1300 | 248.4609 | 712.1398 | 1186.8996 | 1661.6595 | 2136.4193 | 2373.7992 | 203.3421 | 607.5892 | 1012.6487 | 1417.7081 | 1822.7676 | 2025.2973 | 160.4322 | 503.5625 | 839.2708 | 1174.9791 | 1510.6874 | 1678.5416 | 4.08 | 61796.6722 | 62789.3504 | 70323.5717 | 65363.9336 | 74532.6025
24-24.08.140 | 1400 | 275.1466 | 891.0453 | 1485.0755 | 2079.1057 | 2673.1359 | 2970.151 | 225.1818 | 760.2293 | 1267.0488 | 1773.8683 | 2280.6878 | 2534.0975 | 177.6633 | 630.0687 | 1050.1145 | 1470.1603 | 1890.2061 | 2100.229 | 4.8 | 70987.799 | 72056.8371 | 80170.614 | 74829.4652 | 84703.4163
24-24.08.150 | 1500 | 301.8323 | 899.5818 | 1499.303 | 2099.0242 | 2698.7454 | 2998.606 | 247.0216 | 767.5125 | 1279.1875 | 1790.8625 | 2302.5375 | 2558.375 | 194.8943 | 636.105 | 1060.1749 | 1484.2449 | 1908.3149 | 2120.3498 | 4.8 | 75254.1055 | 76399.5035 | 85092.8358 | 79370.1764 | 89949.4097
24-24.08.160 | 1600 | 328.518 | 920.3183 | 1533.8639 | 2147.4095 | 2760.955 | 3067.7278 | 268.8613 | 785.2047 | 1308.6745 | 1832.1443 | 2355.6141 | 2617.349 | 212.1254 | 650.768 | 1084.6134 | 1518.4587 | 1952.3041 | 2169.2267 | 6.4 | 76905.7879 | 78127.5458 | 87400.4336 | 81296.2636 | 92580.7791
24-24.08.170 | 1700 | 355.2037 | 1024.0824 | 1706.804 | 2389.5257 | 3072.2473 | 3413.6081 | 290.701 | 873.735 | 1456.225 | 2038.7149 | 2621.2049 | 2912.4499 | 229.3565 | 724.1408 | 1206.9014 | 1689.6619 | 2172.4225 | 2413.8028 | 7.04 | 80291.1971 | 81589.3148 | 91441.7581 | 84956.0775 | 96945.8753
24-24.08.180 | 1800 | 381.8893 | 1128.5782 | 1880.9637 | 2633.3492 | 3385.7346 | 3761.9274 | 312.5408 | 962.8895 | 1604.8159 | 2246.7423 | 2888.6686 | 3209.6318 | 246.5875 | 798.031 | 1330.0517 | 1862.0724 | 2394.0931 | 2660.1035 | 7.68 | 84946.1348 | 86320.6123 | 96752.6111 | 89885.4199 | 102580.4998
24-24.08.190 | 1900 | 408.575 | 1267.2826 | 2112.1377 | 2956.9928 | 3801.8479 | 4224.2754 | 334.3805 | 1081.2305 | 1802.0508 | 2522.8712 | 3243.6915 | 3604.1017 | 263.8186 | 896.1106 | 1493.5176 | 2090.9247 | 2688.3317 | 2987.0353 | 7.92 | 86409.9788 | 87860.8162 | 98872.3705 | 91623.6686 | 105024.0308
24-24.08.200 | 2000 | 435.2607 | 1405.7431 | 2342.9052 | 3280.0673 | 4217.2294 | 4685.8105 | 356.2203 | 1199.3634 | 1998.9389 | 2798.5145 | 3598.0901 | 3997.8779 | 281.0496 | 994.0177 | 1656.6961 | 2319.3745 | 2982.053 | 3313.3922 | 8.16 | 98507.2031 | 100034.4004 | 111625.5101 | 103995.2977 | 118100.9421
24-24.08.210 | 2100 | 461.9464 | 1414.2796 | 2357.1327 | 3299.9858 | 4242.8389 | 4714.2655 | 378.06 | 1206.6466 | 2011.0777 | 2815.5088 | 3619.9398 | 4022.1554 | 298.2807 | 1000.0539 | 1666.7565 | 2333.4591 | 3000.1617 | 3333.513 | 8.16 | 101961.7023 | 103565.2594 | 115735.9247 | 107724.2016 | 122535.1282
24-24.08.220 | 2200 | 488.6321 | 1462.7733 | 2437.9556 | 3413.1378 | 4388.32 | 4875.9111 | 399.8998 | 1248.0209 | 2080.0348 | 2912.0487 | 3744.0626 | 4160.0695 | 315.5118 | 1034.3444 | 1723.9073 | 2413.4702 | 3103.0332 | 3447.8146 | 8.64 | 107065.7248 | 108745.6418 | 121495.8626 | 113102.6288 | 128618.8377
24-24.08.230 | 2300 | 515.3178 | 1601.2339 | 2668.7231 | 3736.2123 | 4803.7016 | 5337.4462 | 421.7395 | 1366.1537 | 2276.9229 | 3187.692 | 4098.4612 | 4553.8458 | 332.7428 | 1132.2515 | 1887.0858 | 2641.9201 | 3396.7544 | 3774.1715 | 8.88 | 110125.1156 | 111881.3925 | 125211.1687 | 116436.4244 | 132657.9155
24-24.08.240 | 2400 | 542.0035 | 1780.8711 | 2968.1185 | 4155.3658 | 5342.6132 | 5936.2369 | 443.5793 | 1519.4181 | 2532.3634 | 3545.3088 | 4558.2542 | 5064.7269 | 349.9739 | 1259.2751 | 2098.7918 | 2938.3085 | 3777.8252 | 4197.5835 | 9.6 | 111498.2791 | 113330.9158 | 127240.2475 | 118083.9925 | 135010.7658
24-24.08.250 | 2500 | 568.6892 | 1788.9198 | 2981.533 | 4174.1461 | 5366.7593 | 5963.0659 | 465.419 | 1526.2851 | 2543.8085 | 3561.332 | 4578.8554 | 5087.6171 | 367.2049 | 1264.9664 | 2108.2773 | 2951.5882 | 3794.8992 | 4216.5546 | 9.6 | 123623.5712 | 125532.5678 | 140021.455 | 130483.6894 | 148115.7449
24-24.08.260 | 2600 | 595.3749 | 1830.2303 | 3050.3838 | 4270.5373 | 5490.6909 | 6100.7676 | 487.2588 | 1561.5308 | 2602.5513 | 3643.5718 | 4684.5923 | 5205.1025 | 384.436 | 1294.1775 | 2156.9626 | 3019.7476 | 3882.5326 | 4313.9252 | 11.76 | 126866.4823 | 128851.8387 | 143920.2814 | 134001.0052 | 152338.343
24-24.08.270 | 2700 | 622.0605 | 1969.4225 | 3282.3708 | 4595.3192 | 5908.2675 | 6564.7417 | 509.0985 | 1680.2879 | 2800.4798 | 3920.6718 | 5040.8637 | 5600.9597 | 401.6671 | 1392.602 | 2321.0034 | 3249.4047 | 4177.806 | 4642.0067 | 12 | 131616.4186 | 133678.135 | 149326.1332 | 139025.3463 | 158067.9663
24-24.08.280 | 2800 | 648.7462 | 2108.1269 | 3513.5449 | 4918.9628 | 6324.3807 | 7027.0897 | 530.9383 | 1798.6289 | 2997.7148 | 4196.8007 | 5395.8866 | 5995.4296 | 418.8981 | 1490.6815 | 2484.4692 | 3478.2569 | 4472.0446 | 4968.9385 | 12.24 | 134557.0611 | 136695.1373 | 152922.6909 | 142240.3935 | 161988.2956
24-24.08.290 | 2900 | 675.4319 | 2115.9317 | 3526.5529 | 4937.174 | 6347.7951 | 7053.1057 | 552.778 | 1805.2878 | 3008.8131 | 4212.3383 | 5415.8635 | 6017.6261 | 436.1292 | 1496.2004 | 2493.6674 | 3491.1343 | 4488.6012 | 4987.3347 | 12.24 | 135366.7093 | 137581.1454 | 154388.2545 | 143324.4464 | 163777.6308
24-24.08.300 | 3000 | 702.1176 | 2164.9132 | 3608.1887 | 5051.4642 | 6494.7396 | 7216.3774 | 574.6178 | 1847.0783 | 3078.4638 | 4309.8493 | 5541.2348 | 6156.9276 | 453.3602 | 1530.8358 | 2551.393 | 3571.9502 | 4592.5074 | 5102.7861 | 12.72 | 136221.6979 | 138512.4938 | 155899.1584 | 144453.8397 | 165612.3063
24-24.08.310 | 3100(1600, 1500) | 728.8033 | 2303.6176 | 3839.3627 | 5375.1078 | 6910.8529 | 7678.7254 | 596.4575 | 1965.4192 | 3275.6987 | 4585.9782 | 5896.2577 | 6551.3974 | 470.5913 | 1628.9154 | 2714.8589 | 3800.8025 | 4886.7461 | 5429.7178 | 12.96 | 154394.5226 | 156761.6784 | 174727.8985 | 162901.0692 | 184764.818
24-24.08.320 | 3200(1600, 1600) | 657.0359 | 1840.6367 | 3067.7278 | 4294.8189 | 5521.9101 | 6135.4556 | 537.7226 | 1570.4094 | 2617.349 | 3664.2886 | 4711.2281 | 5234.6979 | 424.2508 | 1301.536 | 2169.2267 | 3036.9174 | 3904.6081 | 4338.4535 | 12.8 | 156039.7278 | 158483.2435 | 177029.0191 | 164820.6791 | 187389.7102
24-24.08.330 | 3300(1700, 1600) | 683.7216 | 1944.4008 | 3240.668 | 4536.9351 | 5833.2023 | 6481.3359 | 559.5623 | 1658.9397 | 2764.8994 | 3870.8592 | 4976.819 | 5529.7989 | 441.4819 | 1374.9089 | 2291.5148 | 3208.1207 | 4124.7266 | 4583.0295 | 13.44 | 159416.5008 | 161936.3763 | 181061.7074 | 168471.8568 | 191746.1701
24-24.08.340 | 3400(1700, 1700) | 710.4073 | 2048.1649 | 3413.6081 | 4779.0513 | 6144.4946 | 6827.2162 | 581.4021 | 1747.47 | 2912.4499 | 4077.4299 | 5242.4099 | 5824.8998 | 458.7129 | 1448.2817 | 2413.8028 | 3379.3239 | 4344.845 | 4827.6056 | 14.08 | 162795.4328 | 165391.6682 | 185096.5548 | 172125.1935 | 196104.7891
24-24.08.350 | 3500(1800, 1700) | 737.093 | 2152.6606 | 3587.7677 | 5022.8748 | 6457.9819 | 7175.5355 | 603.2418 | 1836.6245 | 3061.0409 | 4285.4572 | 5509.8736 | 6122.0817 | 475.944 | 1522.1719 | 2536.9531 | 3551.7344 | 4566.5156 | 5073.9063 | 14.72 | 167443.8932 | 170116.4885 | 190400.9306 | 177048.0587 | 201732.9365
24-24.08.360 | 3600(1800, 1800) | 763.7787 | 2257.1564 | 3761.9274 | 5266.6983 | 6771.4693 | 7523.8548 | 625.0816 | 1925.7791 | 3209.6318 | 4493.4845 | 5777.3372 | 6419.2636 | 493.175 | 1596.0621 | 2660.1035 | 3724.1449 | 4788.1863 | 5320.207 | 15.36 | 172094.5128 | 174843.4679 | 195707.4654 | 181973.083 | 207363.2429
24-24.08.370 | 3700(1900, 1800) | 790.4644 | 2395.8608 | 3993.1014 | 5590.342 | 7187.5825 | 7986.2028 | 646.9213 | 2044.12 | 3406.8667 | 4769.6134 | 6132.3601 | 6813.7335 | 510.4061 | 1694.1416 | 2823.5694 | 3952.9971 | 5082.4249 | 5647.1387 | 15.6 | 173551.8796 | 176377.1946 | 197820.7476 | 183704.8545 | 209800.2967
24-24.08.380 | 3800(1900, 1900) | 817.1501 | 2534.5653 | 4224.2754 | 5913.9856 | 7603.6958 | 8448.5509 | 668.7611 | 2162.461 | 3604.1017 | 5045.7423 | 6487.383 | 7208.2033 | 527.6372 | 1792.2212 | 2987.0353 | 4181.8494 | 5376.6635 | 5974.0705 | 15.84 | 175009.2464 | 177910.9213 | 199934.0298 | 185436.6261 | 212237.3505
24-24.08.390 | 3900(2000, 1900) | 843.8358 | 2673.0258 | 4455.043 | 6237.0601 | 8019.0773 | 8910.0859 | 690.6008 | 2280.5939 | 3800.9898 | 5321.3857 | 6841.7816 | 7601.9796 | 544.8682 | 1890.1282 | 3150.2137 | 4410.2992 | 5670.3847 | 6300.4274 | 16.08 | 187099.9936 | 190078.0282 | 212680.6923 | 197801.778 | 225307.7846
24-24.08.400 | 4000(2000, 2000) | 870.5214 | 2811.4863 | 4685.8105 | 6560.1347 | 8434.4589 | 9371.621 | 712.4406 | 2398.7267 | 3997.8779 | 5597.0291 | 7196.1802 | 7995.7558 | 562.0993 | 1988.0353 | 3313.3922 | 4638.749 | 5964.1059 | 6626.7843 | 16.32 | 199188.5816 | 202242.9762 | 225425.1957 | 210164.7707 | 238376.0596
24-24.08.410 | 4100(2100, 2000) | 897.2071 | 2820.0228 | 4700.038 | 6580.0532 | 8460.0684 | 9400.076 | 734.2803 | 2406.01 | 4010.0166 | 5614.0233 | 7218.0299 | 8020.0333 | 579.3303 | 1994.0716 | 3323.4526 | 4652.8337 | 5982.2147 | 6646.9052 | 16.32 | 202636.6036 | 205767.358 | 229529.1331 | 213887.1975 | 242803.7685
24-24.08.420 | 4200(2100, 2100) | 923.8928 | 2828.5593 | 4714.2655 | 6599.9717 | 8485.6779 | 9428.531 | 756.1201 | 2413.2932 | 4022.1554 | 5631.0175 | 7239.8797 | 8044.3107 | 596.5614 | 2000.1078 | 3333.513 | 4666.9183 | 6000.3235 | 6667.0261 | 16.32 | 206082.4665 | 209289.5808 | 233630.9113 | 217607.4651 | 247229.3184
24-24.08.430 | 4300(2200, 2100) | 950.5785 | 2877.053 | 4795.0883 | 6713.1236 | 8631.159 | 9590.1766 | 777.9598 | 2454.6675 | 4091.1124 | 5727.5574 | 7364.0024 | 8182.2249 | 613.7925 | 2034.3983 | 3390.6638 | 4746.9294 | 6103.1949 | 6781.3277 | 16.8 | 211182.1709 | 214465.6451 | 239386.5311 | 222981.5743 | 253308.7098
24-24.08.440 | 4400(2200, 2200) | 977.2642 | 2925.5467 | 4875.9111 | 6826.2756 | 8776.6401 | 9751.8223 | 799.7996 | 2496.0417 | 4160.0695 | 5824.0973 | 7488.1252 | 8320.1391 | 631.0235 | 2068.6888 | 3447.8146 | 4826.9405 | 6206.0663 | 6895.6292 | 17.28 | 216279.7163 | 219639.5503 | 245139.9918 | 228353.5243 | 259385.9421
24-24.08.450 | 4500(2300, 2200) | 1003.9499 | 3064.0072 | 5106.6787 | 7149.3501 | 9192.0216 | 10213.3573 | 821.6393 | 2614.1746 | 4356.9576 | 6099.7407 | 7842.5238 | 8713.9153 | 648.2546 | 2166.5958 | 3610.9931 | 5055.3903 | 6499.7875 | 7221.9861 | 17.52 | 219332.6299 | 222768.8238 | 248848.8208 | 231680.8427 | 263418.5427
24-24.08.460 | 4600(2300, 2300) | 1030.6356 | 3202.4677 | 5337.4462 | 7472.4247 | 9607.4031 | 10674.8924 | 843.4791 | 2732.3075 | 4553.8458 | 6375.3841 | 8196.9224 | 9107.6915 | 665.4856 | 2264.5029 | 3774.1715 | 5283.8401 | 6793.5087 | 7548.343 | 17.76 | 222385.5436 | 225898.0973 | 252557.6498 | 235008.1611 | 267451.1432
24-24.08.470 | 4700(2400, 2300) | 1057.3213 | 3382.1049 | 5636.8415 | 7891.5782 | 10146.3148 | 11273.6831 | 865.3188 | 2885.5718 | 4809.2863 | 6733.0008 | 8656.7154 | 9618.5726 | 682.7167 | 2391.5265 | 3985.8775 | 5580.2285 | 7174.5795 | 7971.7551 | 18.48 | 223750.0708 | 227338.9844 | 254578.0923 | 236647.093 | 269795.3574
24-24.08.480 | 4800(2400, 2400) | 1084.007 | 3561.7421 | 5936.2369 | 8310.7317 | 10685.2264 | 11872.4738 | 887.1586 | 3038.8361 | 5064.7269 | 7090.6176 | 9116.5084 | 10129.4538 | 699.9478 | 2518.5501 | 4197.5835 | 5876.617 | 7555.6504 | 8395.1671 | 19.2 | 225116.757 | 228782.0305 | 256600.6939 | 238288.184 | 272141.7306
24-24.08.490 | 4900(2500, 2400) | 1110.6926 | 3569.7908 | 5949.6514 | 8329.512 | 10709.3725 | 11899.3028 | 908.9983 | 3045.7032 | 5076.172 | 7106.6408 | 9137.1096 | 10152.344 | 717.1788 | 2524.2415 | 4207.0691 | 5889.8967 | 7572.7244 | 8414.1382 | 19.2 | 237235.5719 | 240977.2053 | 269375.4242 | 250681.4036 | 285240.2324
24-24.08.500 | 5000(2500, 2500) | 1137.3783 | 3577.8395 | 5963.0659 | 8348.2923 | 10733.5186 | 11926.1318 | 930.838 | 3052.5702 | 5087.6171 | 7122.6639 | 9157.7107 | 10175.2341 | 734.4099 | 2529.9328 | 4216.5546 | 5903.1765 | 7589.7984 | 8433.1093 | 19.2 | 249354.3869 | 253172.38 | 282150.1545 | 263074.6233 | 298338.7343
24-24.08.510 | 5100(2600, 2500) | 1164.064 | 3619.1501 | 6031.9168 | 8444.6835 | 10857.4502 | 12063.8335 | 952.6778 | 3087.8159 | 5146.3598 | 7204.9037 | 9263.4477 | 10292.7196 | 751.6409 | 2559.1439 | 4265.2399 | 5971.3359 | 7677.4318 | 8530.4798 | 21.36 | 252590.8208 | 256485.1738 | 286042.5037 | 266585.4619 | 302554.8552
24-24.08.520 | 5200(2600, 2600) | 1190.7497 | 3660.4606 | 6100.7676 | 8541.0747 | 10981.3817 | 12201.5352 | 974.5175 | 3123.0615 | 5205.1025 | 7287.1436 | 9369.1846 | 10410.2051 | 768.872 | 2588.3551 | 4313.9252 | 6039.4952 | 7765.0653 | 8627.8503 | 23.52 | 255825.0956 | 259795.8085 | 289932.6939 | 270094.1415 | 306768.817
24-24.08.530 | 5300(2700, 2600) | 1217.4354 | 3799.6528 | 6332.7546 | 8865.8565 | 11398.9584 | 12665.5093 | 996.3573 | 3241.8187 | 5403.0311 | 7564.2436 | 9725.456 | 10806.0622 | 786.1031 | 2686.7796 | 4477.9659 | 6269.1523 | 8060.3387 | 8955.9319 | 23.76 | 260570.7139 | 264617.7867 | 295334.2275 | 275114.1645 | 312494.1222
24-24.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1244.1211 | 3938.845 | 6564.7417 | 9190.6383 | 11816.535 | 13129.4833 | 1018.197 | 3360.5758 | 5600.9597 | 7841.3436 | 10081.7274 | 11201.9194 | 803.3341 | 2785.204 | 4642.0067 | 6498.8094 | 8355.6121 | 9284.0134 | 24 | 265312.014 | 269435.4466 | 300731.443 | 280129.8693 | 318215.1092
24-24.08.550 | 5500(2800, 2700) | 1270.8068 | 4077.5494 | 6795.9157 | 9514.282 | 12232.6482 | 13591.8314 | 1040.0368 | 3478.9168 | 5798.1946 | 8117.4725 | 10436.7503 | 11596.3893 | 820.5652 | 2883.2836 | 4805.4726 | 6727.6616 | 8649.8507 | 9610.9452 | 24.24 | 268246.1792 | 272445.9717 | 304321.5236 | 283338.4393 | 322128.9614
24-24.08.560 | 5600(2800, 2800) | 1297.4925 | 4216.2538 | 7027.0897 | 9837.9256 | 12648.7615 | 14054.1794 | 1061.8765 | 3597.2577 | 5995.4296 | 8393.6014 | 10791.7732 | 11990.8591 | 837.7962 | 2981.3631 | 4968.9385 | 6956.5139 | 8944.0893 | 9937.877 | 24.48 | 271178.1854 | 275454.3378 | 307909.4451 | 286544.8502 | 326040.6546
24-24.08.570 | 5700(2900, 2800) | 1324.1782 | 4224.0586 | 7040.0977 | 9856.1368 | 12672.1759 | 14080.1954 | 1083.7163 | 3603.9167 | 6006.5278 | 8409.139 | 10811.7501 | 12013.0557 | 855.0273 | 2986.882 | 4978.1366 | 6969.3913 | 8960.6459 | 9956.2732 | 24.48 | 271985.6746 | 276338.1868 | 309372.8497 | 287626.7441 | 327827.8307
24-24.08.580 | 5800(2900, 2900) | 1350.8639 | 4231.8634 | 7053.1057 | 9874.348 | 12695.5903 | 14106.2114 | 1105.556 | 3610.5757 | 6017.6261 | 8424.6765 | 10831.727 | 12035.2522 | 872.2583 | 2992.4008 | 4987.3347 | 6982.2686 | 8977.2025 | 9974.6694 | 24.48 | 272791.0047 | 277219.8768 | 310834.0951 | 288706.4789 | 329612.8478
24-24.08.590 | 5900(3000, 2900) | 1377.5495 | 4280.8449 | 7134.7415 | 9988.6382 | 12842.5348 | 14269.4831 | 1127.3958 | 3652.3661 | 6087.2768 | 8522.1876 | 10957.0983 | 12174.5537 | 889.4894 | 3027.0362 | 5045.0604 | 7063.0845 | 9081.1087 | 10090.1208 | 24.96 | 273641.6751 | 278146.9071 | 312340.6809 | 289831.5541 | 331443.2051
24-24.08.600 | 6000(3000, 3000) | 1404.2352 | 4329.8264 | 7216.3774 | 10102.9283 | 12989.4793 | 14432.7548 | 1149.2355 | 3694.1565 | 6156.9276 | 8619.6986 | 11082.4696 | 12313.8551 | 906.7205 | 3061.6716 | 5102.7861 | 7143.9005 | 9185.0149 | 10205.5721 | 25.44 | 274490.1865 | 279071.7783 | 313845.1076 | 290954.4702 | 333271.4034
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-27.11
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, Вт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-27.11.060 | 600 | 95.4086 | 317.363 | 511.004 | 626.0606 | 694.1488 | 760.5885 | 78.083 | 270.7703 | 435.9825 | 534.1475 | 592.2395 | 648.9251 | 61.6057 | 224.4111 | 361.337 | 442.6949 | 490.8409 | 537.8212 | 3.6 | 35028.6097 | 35518.814 | 39257.7047 | 36513.9462 | 41013.2599
24-27.11.070 | 700 | 127.7135 | 457.6145 | 748.076 | 920.108 | 1022.056 | 1121.5312 | 104.5216 | 390.4313 | 638.2496 | 785.0252 | 872.0061 | 956.8772 | 82.4651 | 323.5846 | 528.9734 | 650.6193 | 722.7079 | 793.0481 | 4.7 | 40663.9561 | 41235.8612 | 45597.9004 | 42396.8487 | 47646.048
24-27.11.080 | 800 | 163.047 | 497.5145 | 787.976 | 961.205 | 1063.552 | 1163.4262 | 133.4388 | 424.4735 | 672.2918 | 820.0887 | 907.4099 | 992.6215 | 105.2801 | 351.7984 | 557.1872 | 679.6795 | 752.0502 | 822.6725 | 4.7 | 46452.7726 | 47106.3784 | 52091.566 | 48433.2213 | 54432.3062
24-27.11.090 | 900 | 196.3615 | 642.706 | 1029.988 | 1260.3406 | 1396.5968 | 1529.556 | 160.7036 | 548.3491 | 878.7735 | 1075.3076 | 1191.5598 | 1304.999 | 126.7914 | 454.465 | 728.3167 | 891.2018 | 987.5502 | 1081.5672 | 7.2 | 52303.3515 | 53038.658 | 58646.9941 | 54531.3562 | 61280.3268
24-27.11.100 | 1000 | 228.6665 | 782.9575 | 1267.06 | 1554.388 | 1724.504 | 1890.4987 | 187.1422 | 668.01 | 1081.0406 | 1326.1854 | 1471.3263 | 1612.9511 | 147.6509 | 553.6385 | 895.9532 | 1099.1262 | 1219.4172 | 1336.7941 | 8.3 | 58060.351 | 58877.3582 | 65108.8428 | 60535.9118 | 68034.768
24-27.11.110 | 1100 | 264 | 937.629 | 1518.552 | 1863.288 | 2067.408 | 2266.5825 | 216.0594 | 799.9739 | 1295.6105 | 1589.7352 | 1763.888 | 1933.8213 | 170.4659 | 663.0086 | 1073.7861 | 1317.553 | 1461.8887 | 1602.7274 | 9.4 | 63880.9845 | 64779.6924 | 71634.3254 | 66604.1014 | 74852.8432
24-27.11.120 | 1200 | 297.3145 | 964.249 | 1545.172 | 1890.7066 | 2095.0928 | 2294.5335 | 243.3242 | 822.6858 | 1318.3224 | 1613.1284 | 1787.5083 | 1957.6688 | 191.9772 | 681.8319 | 1092.6095 | 1336.9411 | 1481.465 | 1622.4919 | 9.4 | 69518.2025 | 70498.6112 | 77976.3926 | 72488.8755 | 81487.5029
24-27.11.130 | 1300 | 329.6194 | 1108.3005 | 1786.044 | 2188.668 | 2426.952 | 2659.4662 | 269.7627 | 945.5888 | 1523.8315 | 1867.3456 | 2070.6466 | 2269.025 | 212.8366 | 783.6924 | 1262.9329 | 1547.6331 | 1716.1265 | 1880.5401 | 11.9 | 75336.9644 | 76399.0738 | 84500.0037 | 78555.1934 | 88303.7065
24-27.11.140 | 1400 | 364.953 | 1251.972 | 2026.536 | 2486.238 | 2758.416 | 3024 | 298.6799 | 1068.1677 | 1729.0165 | 2121.2288 | 2353.4478 | 2580.0409 | 235.6516 | 885.2843 | 1432.9876 | 1758.0484 | 1950.5087 | 2138.3063 | 13 | 81125.7809 | 82269.591 | 90993.6694 | 84591.566 | 95089.9647
24-27.11.150 | 1500 | 398.2674 | 1393.3635 | 2264.748 | 2781.4596 | 3087.5088 | 3386.1397 | 325.9447 | 1188.8012 | 1932.2561 | 2373.1083 | 2634.2259 | 2889.0143 | 257.1629 | 985.2639 | 1601.4302 | 1966.8031 | 2183.2141 | 2394.3796 | 14 | 86944.5428 | 88170.0536 | 97517.2804 | 90657.884 | 101906.1683
24-27.11.160 | 1600 | 430.5724 | 1429.8435 | 2301.228 | 2819.034 | 3125.448 | 3424.4437 | 352.3833 | 1219.9255 | 1963.3804 | 2405.1664 | 2666.5951 | 2921.6948 | 278.0224 | 1011.0593 | 1627.2256 | 1993.3724 | 2210.0414 | 2421.4648 | 14 | 92581.7608 | 93888.9724 | 103859.3476 | 96542.6581 | 108540.828
24-27.11.170 | 1700 | 465.9059 | 1577.315 | 2545.52 | 3120.518 | 3460.864 | 3792.9675 | 381.3005 | 1345.7464 | 2171.8075 | 2662.3889 | 2952.7681 | 3236.1149 | 300.8374 | 1115.3381 | 1799.9674 | 2206.5553 | 2447.218 | 2682.0523 | 16.6 | 98370.5773 | 99759.4896 | 110353.0133 | 102579.0307 | 115327.0862
24-27.11.180 | 1800 | 499.2204 | 1718.7065 | 2783.732 | 3415.7396 | 3789.9568 | 4155.1073 | 408.5653 | 1466.38 | 2375.0471 | 2914.2685 | 3233.5462 | 3545.0882 | 322.3487 | 1215.3178 | 1968.4099 | 2415.31 | 2679.9234 | 2938.1256 | 17.6 | 104159.3938 | 105630.0068 | 116846.679 | 108615.4032 | 122113.3444
24-27.11.190 | 1900 | 531.5253 | 1858.958 | 3020.804 | 3709.787 | 4117.864 | 4516.05 | 435.0039 | 1586.0409 | 2577.3141 | 3165.1462 | 3513.3127 | 3853.0403 | 343.2081 | 1314.4913 | 2136.0463 | 2623.2344 | 2911.7905 | 3193.3525 | 18.7 | 109950.0819 | 111502.3956 | 123342.2163 | 114653.6474 | 128901.4742
24-27.11.200 | 2000 | 566.8589 | 1898.858 | 3060.704 | 3750.884 | 4159.36 | 4557.945 | 463.9211 | 1620.0831 | 2611.3563 | 3200.2097 | 3548.7166 | 3888.7846 | 366.0231 | 1342.705 | 2164.2601 | 2652.2946 | 2941.1328 | 3222.977 | 18.7 | 115585.4283 | 117219.4428 | 129682.4119 | 120536.5499 | 135534.2623
24-27.11.210 | 2100 | 600.1734 | 2147.821 | 3503.308 | 4306.4926 | 4782.3728 | 5246.7135 | 491.1859 | 1832.4954 | 2988.9808 | 3674.2484 | 4080.2637 | 4476.4337 | 387.5344 | 1518.7497 | 2477.2306 | 3045.172 | 3381.6725 | 3710.0134 | 22.3 | 121404.1902 | 123119.9054 | 136206.023 | 126602.8679 | 142350.4659
24-27.11.220 | 2200 | 632.4783 | 2288.0725 | 3740.38 | 4600.54 | 5110.28 | 5607.6562 | 517.6245 | 1952.1563 | 3191.2478 | 3925.1261 | 4360.0303 | 4784.3858 | 408.3938 | 1617.9232 | 2644.8671 | 3253.0964 | 3613.5396 | 3965.2403 | 23.4 | 127193.0067 | 128990.4226 | 142699.6886 | 132639.2405 | 149136.7241
24-27.11.230 | 2300 | 667.8118 | 2435.544 | 3984.672 | 4902.024 | 5445.696 | 5976.18 | 546.5417 | 2077.9772 | 3399.6749 | 4182.3487 | 4646.2032 | 5098.8059 | 431.2089 | 1722.2021 | 2817.6088 | 3466.2793 | 3850.7162 | 4225.8278 | 25.9 | 133011.7686 | 134890.8853 | 149223.2997 | 138705.5585 | 155952.9277
24-27.11.240 | 2400 | 701.1263 | 2576.9355 | 4222.884 | 5197.2456 | 5774.7888 | 6338.3198 | 573.8065 | 2198.6108 | 3602.9145 | 4434.2283 | 4926.9813 | 5407.7792 | 452.7201 | 1822.1817 | 2986.0514 | 3675.034 | 4083.4217 | 4481.9011 | 27 | 138648.9866 | 140609.804 | 155565.3669 | 144590.3325 | 162587.5874
24-27.11.250 | 2500 | 733.4313 | 2717.187 | 4459.956 | 5491.293 | 6102.696 | 6699.2625 | 600.2451 | 2318.2717 | 3805.1815 | 4685.106 | 5206.7478 | 5715.7313 | 473.5796 | 1921.3552 | 3153.6878 | 3882.9584 | 4315.2887 | 4737.128 | 28.1 | 144437.8031 | 146480.3212 | 162059.0326 | 150626.7051 | 169373.8456
24-27.11.260 | 2600 | 768.7648 | 2757.087 | 4499.856 | 5532.39 | 6144.192 | 6741.1575 | 629.1623 | 2352.3139 | 3839.2237 | 4720.1695 | 5242.1517 | 5751.4756 | 496.3946 | 1949.5689 | 3181.9016 | 3912.0186 | 4344.6311 | 4766.7524 | 28.1 | 150256.565 | 152380.7838 | 168582.6436 | 156693.0231 | 176190.0492
24-27.11.270 | 2700 | 802.0793 | 2902.2785 | 4741.868 | 5831.5256 | 6477.2368 | 7107.2873 | 656.4271 | 2476.1896 | 4045.7055 | 4975.3884 | 5526.3016 | 6063.8531 | 517.9059 | 2052.2356 | 3353.0311 | 4123.5409 | 4580.131 | 5025.6471 | 30.6 | 156079.0701 | 158284.9896 | 175109.9979 | 162763.0842 | 183009.996
24-27.11.280 | 2800 | 834.3842 | 3042.53 | 4978.94 | 6125.573 | 6805.144 | 7468.23 | 682.8656 | 2595.8505 | 4247.9725 | 5226.2662 | 5806.0681 | 6371.8052 | 538.7653 | 2151.4091 | 3520.6675 | 4331.4653 | 4811.9981 | 5280.874 | 31.7 | 161682.5995 | 163970.2198 | 181418.3765 | 168614.1698 | 189610.9671
24-27.11.290 | 2900 | 869.7178 | 3186.2015 | 5219.432 | 6423.143 | 7136.608 | 7832.7637 | 711.7828 | 2718.4293 | 4453.1574 | 5480.1494 | 6088.8693 | 6682.8211 | 561.5803 | 2253.0009 | 3690.7223 | 4541.8806 | 5046.3802 | 5538.6402 | 32.8 | 166608.6147 | 168977.9357 | 187049.2409 | 173787.7411 | 195534.424
24-27.11.300 | 3000 | 903.0322 | 3223.8215 | 5257.052 | 6461.8916 | 7175.7328 | 7872.2647 | 739.0476 | 2750.5262 | 4485.2544 | 5513.2092 | 6122.2501 | 6716.5229 | 583.0916 | 2279.6024 | 3717.3238 | 4569.2802 | 5074.0458 | 5566.5718 | 32.8 | 171568.3185 | 174019.3402 | 192713.7939 | 178995.0009 | 201491.5695
24-27.11.310 | 3100(1600, 1500) | 935 | 3472 | 5699 | 7016 | 7798 | 8560 | 765.2103 | 2962.2692 | 4862.3192 | 5985.9679 | 6653.1611 | 7303.2904 | 603.7333 | 2455.0924 | 4029.8305 | 4961.0968 | 5514.0583 | 6052.8775 | 36.4 | 183888.9713 | 186421.6937 | 205739.2958 | 191563.2098 | 214809.664
24-27.11.320 | 3200(1600, 1600) | 861.1448 | 2859.687 | 4602.456 | 5638.068 | 6250.896 | 6848.8875 | 704.7666 | 2439.851 | 3926.7608 | 4810.3327 | 5333.1903 | 5843.3895 | 556.0447 | 2022.1186 | 3254.4512 | 3986.7448 | 4420.0827 | 4842.9296 | 28 | 189584.2085 | 192198.6316 | 212139.3822 | 197506.0031 | 221502.3429
24-27.11.330 | 3300(1700, 1600) | 896.4783 | 3007.1585 | 4846.748 | 5939.552 | 6586.312 | 7217.4112 | 733.6838 | 2565.6719 | 4135.1879 | 5067.5553 | 5619.3632 | 6157.8096 | 578.8597 | 2126.3974 | 3427.193 | 4199.9277 | 4657.2593 | 5103.5171 | 30.6 | 195431.0442 | 198127.1681 | 218691.067 | 203600.3948 | 228346.6203
24-27.11.340 | 3400(1700, 1700) | 931.8118 | 3154.63 | 5091.04 | 6241.036 | 6921.728 | 7585.935 | 762.601 | 2691.4929 | 4343.6149 | 5324.7779 | 5905.5362 | 6472.2297 | 601.6747 | 2230.6763 | 3599.9348 | 4413.1106 | 4894.436 | 5364.1046 | 33.2 | 201281.623 | 204059.4476 | 225246.4951 | 209698.5298 | 235194.6408
24-27.11.350 | 3500(1800, 1700) | 965.1263 | 3296.0215 | 5329.252 | 6536.2576 | 7250.8208 | 7948.0747 | 789.8658 | 2812.1264 | 4546.8546 | 5576.6574 | 6186.3143 | 6781.2031 | 623.186 | 2330.6559 | 3768.3773 | 4621.8653 | 5127.1414 | 5620.1779 | 34.2 | 207130.3303 | 209989.8556 | 231800.0515 | 215794.7931 | 242040.7898
24-27.11.360 | 3600(1800, 1800) | 998.4408 | 3437.413 | 5567.464 | 6831.4792 | 7579.9136 | 8310.2145 | 817.1306 | 2932.76 | 4750.0942 | 5828.537 | 6467.0923 | 7090.1764 | 644.6973 | 2430.6355 | 3936.8198 | 4830.62 | 5359.8468 | 5876.2513 | 35.2 | 212980.9091 | 215922.1352 | 238355.4796 | 221892.928 | 248888.8103
24-27.11.370 | 3700(1900, 1800) | 1030.7457 | 3577.6645 | 5804.536 | 7125.5266 | 7907.8208 | 8671.1573 | 843.5692 | 3052.4209 | 4952.3612 | 6079.4147 | 6746.8589 | 7398.1285 | 665.5568 | 2529.809 | 4104.4563 | 5038.5444 | 5591.7139 | 6131.4782 | 36.3 | 218829.6164 | 221852.5432 | 244909.036 | 227989.1914 | 255734.9593
24-27.11.380 | 3800(1900, 1900) | 1063.0507 | 3717.916 | 6041.608 | 7419.574 | 8235.728 | 9032.1 | 870.0078 | 3172.0818 | 5154.6283 | 6330.2925 | 7026.6254 | 7706.0805 | 686.4162 | 2628.9825 | 4272.0927 | 5246.4688 | 5823.581 | 6386.7051 | 37.4 | 224678.3237 | 227782.9512 | 251462.5925 | 234085.4547 | 262581.1083
24-27.11.390 | 3900(2000, 1900) | 1098.3842 | 3757.816 | 6081.508 | 7460.671 | 8277.224 | 9073.995 | 898.925 | 3206.124 | 5188.6705 | 6365.356 | 7062.0293 | 7741.8249 | 709.2312 | 2657.1963 | 4300.3065 | 5275.529 | 5852.9233 | 6416.3295 | 37.4 | 230371.6893 | 233558.0175 | 257860.8072 | 240026.3764 | 269271.9156
24-27.11.400 | 4000(2000, 2000) | 1133.7178 | 3797.716 | 6121.408 | 7501.768 | 8318.72 | 9115.89 | 927.8422 | 3240.1662 | 5222.7127 | 6400.4194 | 7097.4332 | 7777.5692 | 732.0462 | 2685.41 | 4328.5202 | 5304.5891 | 5882.2656 | 6445.954 | 37.4 | 236066.9265 | 239334.9554 | 264260.8936 | 245969.1697 | 275964.5945
24-27.11.410 | 4100(2100, 2000) | 1167.0322 | 4046.679 | 6564.012 | 8057.3766 | 8941.7328 | 9804.6585 | 955.107 | 3452.5785 | 5600.3371 | 6874.4581 | 7628.9803 | 8365.2183 | 753.5575 | 2861.4547 | 4641.4908 | 5697.4666 | 6322.8053 | 6932.9903 | 41 | 241947.4507 | 245297.1804 | 270846.267 | 252097.25 | 282842.5604
24-27.11.420 | 4200(2100, 2100) | 1200.3467 | 4295.642 | 7006.616 | 8612.9852 | 9564.7456 | 10493.427 | 982.3718 | 3664.9908 | 5977.9616 | 7348.4968 | 8160.5274 | 8952.8674 | 775.0688 | 3037.4994 | 4954.4613 | 6090.344 | 6763.3451 | 7420.0267 | 44.6 | 247827.9749 | 251259.4054 | 277431.6404 | 258225.3303 | 289720.5263
24-27.11.430 | 4300(2200, 2100) | 1232.6517 | 4435.8935 | 7243.688 | 8907.0326 | 9892.6528 | 10854.3697 | 1008.8104 | 3784.6517 | 6180.2286 | 7599.3745 | 8440.294 | 9260.8195 | 795.9282 | 3136.6729 | 5122.0977 | 6298.2684 | 6995.2122 | 7675.2536 | 45.7 | 253676.6822 | 257189.8133 | 283985.1969 | 264321.5937 | 296566.6753
24-27.11.440 | 4400(2200, 2200) | 1264.9566 | 4576.145 | 7480.76 | 9201.08 | 10220.56 | 11215.3125 | 1035.249 | 3904.3126 | 6382.4957 | 7850.2523 | 8720.0605 | 9568.7715 | 816.7877 | 3235.8464 | 5289.7341 | 6506.1928 | 7227.0792 | 7930.4805 | 46.8 | 259525.3895 | 263120.2213 | 290538.7533 | 270417.857 | 303412.8243
24-27.11.450 | 4500(2300, 2200) | 1300.2901 | 4723.6165 | 7725.052 | 9502.564 | 10555.976 | 11583.8363 | 1064.1662 | 4030.1335 | 6590.9227 | 8107.4748 | 9006.2335 | 9883.1916 | 839.6027 | 3340.1253 | 5462.4759 | 6719.3757 | 7464.2559 | 8191.068 | 49.3 | 265405.9137 | 269082.4463 | 297124.1267 | 276545.9373 | 310290.7902
24-27.11.460 | 4600(2300, 2300) | 1335.6237 | 4871.088 | 7969.344 | 9804.048 | 10891.392 | 11952.36 | 1093.0834 | 4155.9545 | 6799.3497 | 8364.6974 | 9292.4064 | 10197.6117 | 862.4177 | 3444.4041 | 5635.2177 | 6932.5586 | 7701.4325 | 8451.6555 | 51.8 | 271284.5664 | 275042.7997 | 303707.6286 | 282672.1461 | 317166.8846
24-27.11.470 | 4700(2400, 2300) | 1368.9382 | 5012.4795 | 8207.556 | 10099.2696 | 11220.4848 | 12314.4998 | 1120.3482 | 4276.588 | 7002.5894 | 8616.577 | 9573.1845 | 10506.5851 | 883.929 | 3544.3837 | 5803.6602 | 7141.3133 | 7934.1379 | 8707.7289 | 52.9 | 276979.8036 | 280819.7376 | 310107.7149 | 288614.9393 | 323859.5635
24-27.11.480 | 4800(2400, 2400) | 1402.2526 | 5153.871 | 8445.768 | 10394.4912 | 11549.5776 | 12676.6395 | 1147.6129 | 4397.2216 | 7205.829 | 8868.4565 | 9853.9626 | 10815.5584 | 905.4403 | 3644.3633 | 5972.1027 | 7350.068 | 8166.8433 | 8963.8022 | 54 | 282673.1692 | 286594.8039 | 316505.9297 | 294555.861 | 330550.3708
24-27.11.490 | 4900(2500, 2400) | 1434.5576 | 5294.1225 | 8682.84 | 10688.5386 | 11877.4848 | 13037.5822 | 1174.0515 | 4516.8825 | 7408.0961 | 9119.3343 | 10133.7291 | 11123.5105 | 926.2997 | 3743.5368 | 6139.7392 | 7557.9924 | 8398.7104 | 9219.0291 | 55.1 | 288523.748 | 292527.0835 | 323061.3578 | 300653.996 | 337398.3913
24-27.11.500 | 5000(2500, 2500) | 1466.8625 | 5434.374 | 8919.912 | 10982.586 | 12205.392 | 13398.525 | 1200.4901 | 4636.5434 | 7610.3631 | 9370.2121 | 10413.4956 | 11431.4625 | 947.1592 | 3842.7103 | 6307.3756 | 7765.9168 | 8630.5775 | 9474.256 | 56.2 | 294372.4553 | 298457.4915 | 329614.9142 | 306750.2593 | 344244.5403
24-27.11.510 | 5100(2600, 2500) | 1502.1961 | 5474.274 | 8959.812 | 11023.683 | 12246.888 | 13440.42 | 1229.4073 | 4670.5856 | 7644.4053 | 9405.2755 | 10448.8995 | 11467.2069 | 969.9742 | 3870.9241 | 6335.5894 | 7794.977 | 8659.9198 | 9503.8804 | 56.2 | 300252.9795 | 304419.7164 | 336200.2876 | 312878.3396 | 351122.5062
24-27.11.520 | 5200(2600, 2600) | 1537.5296 | 5514.174 | 8999.712 | 11064.78 | 12288.384 | 13482.315 | 1258.3245 | 4704.6278 | 7678.4475 | 9440.339 | 10484.3034 | 11502.9512 | 992.7892 | 3899.1378 | 6363.8031 | 7824.0372 | 8689.2621 | 9533.5049 | 56.2 | 306133.5038 | 310381.9414 | 342785.661 | 319006.4199 | 358000.4722
24-27.11.530 | 5300(2700, 2600) | 1570.8441 | 5659.3655 | 9241.724 | 11363.9156 | 12621.4288 | 13848.4448 | 1285.5893 | 4828.5035 | 7884.9293 | 9695.5579 | 10768.4533 | 11815.3287 | 1014.3005 | 4001.8045 | 6534.9327 | 8035.5595 | 8924.762 | 9792.3996 | 58.7 | 312014.028 | 316344.1664 | 349371.0344 | 325134.5003 | 364878.4381
24-27.11.540 | 5400(2700, 2700) | 1604.1586 | 5804.557 | 9483.736 | 11663.0512 | 12954.4736 | 14214.5745 | 1312.8541 | 4952.3792 | 8091.411 | 9950.7769 | 11052.6032 | 12127.7063 | 1035.8118 | 4104.4711 | 6706.0622 | 8247.0819 | 9160.262 | 10051.2943 | 61.2 | 317894.5522 | 322306.3913 | 355956.4079 | 331262.5806 | 371756.404
24-27.11.550 | 5500(2800, 2700) | 1636.4635 | 5944.8085 | 9720.808 | 11957.0986 | 13282.3808 | 14575.5173 | 1339.2927 | 5072.0401 | 8293.678 | 10201.6546 | 11332.3697 | 12435.6584 | 1056.6712 | 4203.6446 | 6873.6987 | 8455.0063 | 9392.129 | 10306.5212 | 62.3 | 323556.1009 | 328049.6407 | 362322.8057 | 337171.6853 | 378415.3944
24-27.11.560 | 5600(2800, 2800) | 1668.7684 | 6085.06 | 9957.88 | 12251.146 | 13610.288 | 14936.46 | 1365.7313 | 5191.701 | 8495.9451 | 10452.5324 | 11612.1362 | 12743.6104 | 1077.5307 | 4302.8181 | 7041.3351 | 8662.9307 | 9623.9961 | 10561.7481 | 63.4 | 329217.6495 | 333792.89 | 368689.2035 | 343080.79 | 385074.3847
24-27.11.570 | 5700(2900, 2800) | 1704.102 | 6228.7315 | 10198.372 | 12548.716 | 13941.752 | 15300.9937 | 1394.6485 | 5314.2798 | 8701.13 | 10706.4156 | 11894.9374 | 13054.6263 | 1100.3457 | 4404.4099 | 7211.3898 | 8873.3459 | 9858.3782 | 10819.5142 | 64.5 | 334196.0691 | 338853.0104 | 374372.4723 | 348306.7657 | 391050.246
24-27.11.580 | 5800(2900, 2900) | 1739.4355 | 6372.403 | 10438.864 | 12846.286 | 14273.216 | 15665.5275 | 1423.5657 | 5436.8586 | 8906.3149 | 10960.2988 | 12177.7385 | 13365.6422 | 1123.1607 | 4506.0018 | 7381.4446 | 9083.7612 | 10092.7604 | 11077.2803 | 65.6 | 339176.3603 | 343915.0023 | 380057.6127 | 353534.613 | 397027.979
24-27.11.590 | 5900(3000, 2900) | 1772.75 | 6410.023 | 10476.484 | 12885.0346 | 14312.3408 | 15705.0285 | 1450.8305 | 5468.9556 | 8938.4118 | 10993.3586 | 12211.1193 | 13399.344 | 1144.672 | 4532.6033 | 7408.0461 | 9111.1608 | 10120.426 | 11105.212 | 65.6 | 344184.7254 | 349005.0681 | 385770.8269 | 358790.5341 | 403033.7857
24-27.11.600 | 6000(3000, 3000) | 1806.0645 | 6447.643 | 10514.104 | 12923.7832 | 14351.4656 | 15744.5295 | 1478.0953 | 5501.0525 | 8970.5088 | 11026.4185 | 12244.5002 | 13433.0457 | 1166.1833 | 4559.2049 | 7434.6477 | 9138.5604 | 10148.0916 | 11133.1436 | 65.6 | 349193.0904 | 354095.1338 | 391484.0411 | 364046.4552 | 409039.5924
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-27.14
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, Вт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-27.14.060 | 600 | 122 | 410 | 700 | 858 | 951 | 1043 | 99.8456 | 349.8071 | 597.2317 | 732.0354 | 811.3819 | 889.8752 | 78.7759 | 289.9159 | 494.9783 | 606.702 | 672.4634 | 737.5177 | 3.6 | 39210.7247 | 39700.9291 | 43439.8198 | 40696.0612 | 45195.3749
24-27.14.070 | 700 | 164 | 597 | 1032 | 1268 | 1408 | 1545 | 134.2187 | 509.3533 | 880.4902 | 1081.8426 | 1201.2889 | 1318.1757 | 105.8955 | 422.1458 | 729.7394 | 896.6178 | 995.6135 | 1092.4878 | 4.7 | 45411.7667 | 45983.6717 | 50345.7109 | 47144.6592 | 52393.8586
24-27.14.080 | 800 | 209 | 637 | 1072 | 1309 | 1449 | 1587 | 171.047 | 543.4808 | 914.6177 | 1116.8233 | 1236.2696 | 1354.0096 | 134.9522 | 450.4303 | 758.0239 | 925.6094 | 1024.6051 | 1122.1865 | 4.7 | 51731.557 | 52385.1628 | 57370.3504 | 53712.0056 | 59711.0906
24-27.14.090 | 900 | 251 | 829 | 1408 | 1724 | 1911 | 2094 | 205.4201 | 707.293 | 1201.2889 | 1470.8963 | 1630.4425 | 1786.576 | 162.0717 | 586.1957 | 995.6135 | 1219.0609 | 1351.2908 | 1480.6922 | 7.2 | 58136.8462 | 58872.1527 | 64480.4888 | 60364.8509 | 67113.8215
24-27.14.100 | 1000 | 293 | 1016 | 1740 | 2134 | 2368 | 2596 | 239.7932 | 866.8391 | 1484.5474 | 1820.7035 | 2020.3495 | 2214.8764 | 189.1913 | 718.4257 | 1230.3746 | 1508.9767 | 1674.4409 | 1835.6624 | 8.3 | 64428.1369 | 65245.1441 | 71476.6287 | 66903.6977 | 74402.5539
24-27.14.110 | 1100 | 338 | 1217 | 2086 | 2559 | 2839 | 3113 | 276.6215 | 1038.33 | 1779.7504 | 2183.3084 | 2422.2011 | 2655.9747 | 218.248 | 860.5551 | 1475.0353 | 1809.4993 | 2007.4906 | 2201.2392 | 9.4 | 70804.9265 | 71703.6344 | 78558.2674 | 73528.0434 | 81776.7852
24-27.14.120 | 1200 | 381 | 1243 | 2112 | 2586 | 2867 | 3141 | 311.813 | 1060.5129 | 1801.9333 | 2206.3445 | 2446.0904 | 2679.8639 | 246.0133 | 878.94 | 1493.4203 | 1828.5913 | 2027.2897 | 2221.0384 | 9.4 | 76977.4688 | 77957.8775 | 85435.6589 | 79948.1418 | 88946.7692
24-27.14.130 | 1300 | 422 | 1434 | 2448 | 3000 | 3327 | 3647 | 345.3676 | 1223.4718 | 2088.6046 | 2559.5644 | 2838.5569 | 3111.5771 | 272.4871 | 1013.9984 | 1731.0098 | 2121.3356 | 2352.5612 | 2578.837 | 11.9 | 83354.2584 | 84416.3678 | 92517.2977 | 86572.4874 | 96321.0005
24-27.14.140 | 1400 | 467 | 1624 | 2783 | 3414 | 3787 | 4153 | 382.1959 | 1385.5775 | 2374.4226 | 2912.7843 | 3231.0235 | 3543.2903 | 301.5438 | 1148.3497 | 1967.8923 | 2414.0799 | 2677.8326 | 2936.6356 | 13 | 89674.0487 | 90817.8588 | 99541.9372 | 93139.8338 | 103638.2325
24-27.14.150 | 1500 | 510 | 1812 | 3116 | 3825 | 4245 | 4656 | 417.3874 | 1545.9769 | 2658.5342 | 3263.4446 | 3621.7836 | 3972.444 | 329.3091 | 1281.2867 | 2203.3606 | 2704.7029 | 3001.6899 | 3292.3128 | 14 | 96050.8383 | 97276.3491 | 106623.5759 | 99764.1795 | 111012.4638
24-27.14.160 | 1600 | 551 | 1848 | 3152 | 3863 | 4283 | 4694 | 450.9421 | 1576.6917 | 2689.249 | 3295.8658 | 3654.2048 | 4004.8651 | 355.783 | 1306.7427 | 2228.8166 | 2731.5731 | 3028.5601 | 3319.1831 | 14 | 102251.8802 | 103559.0918 | 113529.4671 | 106212.7775 | 118210.9474
24-27.14.170 | 1700 | 597 | 2042 | 3491 | 4280 | 4747 | 5204 | 488.5888 | 1742.2102 | 2978.4798 | 3651.6452 | 4050.0841 | 4439.991 | 385.4854 | 1443.9224 | 2468.5275 | 3026.4388 | 3356.66 | 3679.8101 | 16.6 | 108571.6705 | 109960.5829 | 120554.1066 | 112780.1239 | 125528.1794
24-27.14.180 | 1800 | 639 | 2230 | 3824 | 4691 | 5205 | 5707 | 522.9619 | 1902.6095 | 3262.5914 | 4002.3055 | 4440.8442 | 4869.1447 | 412.6049 | 1576.8595 | 2703.9958 | 3317.0617 | 3680.5172 | 4035.4874 | 17.6 | 114948.4601 | 116419.0731 | 127635.7453 | 119404.4696 | 132902.4107
24-27.14.190 | 1900 | 681 | 2417 | 4155 | 5101 | 5661 | 6209 | 557.335 | 2062.1557 | 3544.9967 | 4352.1127 | 4829.898 | 5297.4451 | 439.7245 | 1709.0894 | 2938.0498 | 3606.9776 | 4002.9603 | 4390.4576 | 18.7 | 121268.2505 | 122820.5642 | 134660.3848 | 125971.816 | 140219.6428
24-27.14.200 | 2000 | 726 | 2457 | 4195 | 5142 | 5703 | 6251 | 594.1633 | 2096.2832 | 3579.1242 | 4387.0934 | 4865.7319 | 5333.279 | 468.7812 | 1737.3738 | 2966.3343 | 3635.9692 | 4032.659 | 4420.1563 | 18.7 | 127469.2924 | 129103.3069 | 141566.276 | 132420.414 | 147418.1264
24-27.14.210 | 2100 | 768 | 2799 | 4827 | 5930 | 6583 | 7222 | 628.5363 | 2388.0736 | 4118.3391 | 5059.4056 | 5616.5375 | 6161.7247 | 495.9008 | 1979.2061 | 3413.229 | 4193.1733 | 4654.9174 | 5106.7619 | 22.3 | 133817.5823 | 135533.2975 | 148619.4151 | 139016.26 | 154763.858
24-27.14.220 | 2200 | 810 | 2986 | 5159 | 6340 | 7040 | 7724 | 662.9094 | 2547.6198 | 4401.5976 | 5409.2128 | 6006.4445 | 6590.0251 | 523.0203 | 2111.436 | 3647.9901 | 4483.0892 | 4978.0675 | 5461.732 | 23.4 | 140165.8723 | 141963.2882 | 155672.5542 | 145612.1061 | 162109.5897
24-27.14.230 | 2300 | 855 | 3180 | 5497 | 6757 | 7504 | 8234 | 699.7377 | 2713.1383 | 4689.9752 | 5764.9922 | 6402.3238 | 7025.1511 | 552.077 | 2248.6157 | 3886.9939 | 4777.9549 | 5306.1674 | 5822.3591 | 25.9 | 146514.1623 | 148393.2789 | 162725.6934 | 152207.9521 | 169455.3214
24-27.14.240 | 2400 | 898 | 3368 | 5830 | 7168 | 7961 | 8737 | 734.9292 | 2873.5376 | 4974.0868 | 6115.6525 | 6792.2307 | 7454.3047 | 579.8423 | 2381.5528 | 4122.4622 | 5068.5778 | 5629.3175 | 6178.0363 | 27 | 152715.2042 | 154676.0216 | 169631.5845 | 158656.5501 | 176653.805
24-27.14.250 | 2500 | 939 | 3554 | 6162 | 7578 | 8418 | 9239 | 768.4839 | 3032.2306 | 5257.3453 | 6465.4597 | 7182.1377 | 7882.6052 | 606.3162 | 2513.0756 | 4357.2233 | 5358.4937 | 5952.4677 | 6533.0065 | 28.1 | 159063.4941 | 161106.0122 | 176684.7236 | 165252.3962 | 183999.5366
24-27.14.260 | 2600 | 984 | 3594 | 6202 | 7620 | 8460 | 9281 | 805.3122 | 3066.3582 | 5291.4728 | 6501.2936 | 7217.9716 | 7918.4391 | 635.3728 | 2541.36 | 4385.5078 | 5388.1924 | 5982.1664 | 6562.7052 | 28.1 | 165411.7841 | 167536.0029 | 183737.8627 | 171848.2422 | 191345.2683
24-27.14.270 | 2700 | 1027 | 3786 | 6538 | 8035 | 8921 | 9788 | 840.5037 | 3230.1703 | 5578.144 | 6855.3667 | 7611.2913 | 8351.0055 | 663.1381 | 2677.1255 | 4623.0974 | 5681.6438 | 6308.1449 | 6921.2109 | 30.6 | 171788.5737 | 173994.4932 | 190819.5015 | 178472.5878 | 198719.4996
24-27.14.280 | 2800 | 1068 | 3973 | 6870 | 8445 | 9378 | 10290 | 874.0584 | 3389.7165 | 5861.4025 | 7205.1738 | 8001.1983 | 8779.3059 | 689.612 | 2809.3554 | 4857.8585 | 5971.5597 | 6631.295 | 7276.1811 | 31.7 | 177932.6164 | 180220.2366 | 197668.3934 | 184864.1866 | 205860.984
24-27.14.290 | 2900 | 1114 | 4163 | 7205 | 8858 | 9838 | 10796 | 911.7051 | 3551.8222 | 6147.2205 | 7557.5405 | 8393.6649 | 9211.0191 | 719.3144 | 2943.7067 | 5094.741 | 6263.5969 | 6956.5665 | 7633.9797 | 32.8 | 183461.5423 | 185830.8633 | 203902.1685 | 190640.6686 | 212387.3516
24-27.14.300 | 3000 | 1156 | 4201 | 7242 | 8897 | 9877 | 10835 | 946.0781 | 3584.2434 | 6178.7885 | 7590.8148 | 8426.9392 | 9244.2934 | 746.434 | 2970.5769 | 5120.9041 | 6291.1742 | 6984.1439 | 7661.557 | 32.8 | 188990.4682 | 191441.4899 | 210135.9436 | 196417.1506 | 218913.7192
24-27.14.310 | 3100(1600, 1500) | 1198 | 4541 | 7873 | 9683 | 10756 | 11805 | 980.4512 | 3874.3273 | 6717.1502 | 8261.4207 | 9176.8916 | 10071.8859 | 773.5535 | 3210.995 | 5567.0917 | 6846.9642 | 7605.6952 | 8347.4555 | 36.4 | 202860.2824 | 205393.0049 | 224710.607 | 210534.5209 | 233780.9751
24-27.14.320 | 3200(1600, 1600) | 1102 | 3696 | 6304 | 7726 | 8566 | 9388 | 901.8842 | 3153.3833 | 5378.498 | 6591.7315 | 7308.4096 | 8009.7302 | 711.5659 | 2613.4854 | 4457.6332 | 5463.1463 | 6057.1202 | 6638.3662 | 28 | 209125.4485 | 211739.8717 | 231680.6222 | 217047.2431 | 241043.5829
24-27.14.330 | 3300(1700, 1600) | 1148 | 3890 | 6643 | 8143 | 9030 | 9898 | 939.5309 | 3318.9018 | 5667.7288 | 6947.511 | 7704.2888 | 8444.8561 | 741.2683 | 2750.6651 | 4697.3441 | 5758.0119 | 6385.2201 | 6998.9932 | 30.6 | 215509.363 | 218205.4869 | 238769.3859 | 223678.7136 | 248424.9391
24-27.14.340 | 3400(1700, 1700) | 1194 | 4084 | 6982 | 8560 | 9494 | 10408 | 977.1776 | 3484.4203 | 5956.9596 | 7303.2904 | 8100.1681 | 8879.9821 | 770.9707 | 2887.8448 | 4937.055 | 6052.8775 | 6713.32 | 7359.6203 | 33.2 | 221893.2775 | 224671.1021 | 245858.1495 | 230310.1842 | 255806.2953
24-27.14.350 | 3500(1800, 1700) | 1236 | 4272 | 7315 | 8971 | 9952 | 10911 | 1011.5507 | 3644.8197 | 6241.0712 | 7653.9507 | 8490.9283 | 9309.1357 | 798.0903 | 3020.7819 | 5172.5233 | 6343.5005 | 7037.1773 | 7715.2975 | 34.2 | 228338.9411 | 231198.4664 | 253008.6623 | 237003.4039 | 263249.4006
24-27.14.360 | 3600(1800, 1800) | 1278 | 4460 | 7648 | 9382 | 10410 | 11414 | 1045.9238 | 3805.2191 | 6525.1828 | 8004.6111 | 8881.6885 | 9738.2894 | 825.2099 | 3153.7189 | 5407.9915 | 6634.1235 | 7361.0345 | 8070.9748 | 35.2 | 234782.2298 | 237723.4559 | 260156.8002 | 243694.2487 | 270690.131
24-27.14.370 | 3700(1900, 1800) | 1320 | 4647 | 7979 | 9792 | 10866 | 11916 | 1080.2968 | 3964.7653 | 6807.5881 | 8354.4182 | 9270.7423 | 10166.5898 | 852.3294 | 3285.9488 | 5642.0456 | 6924.0394 | 7683.4775 | 8425.945 | 36.3 | 241166.1443 | 244189.0711 | 267245.5639 | 250325.7192 | 278071.4872
24-27.14.380 | 3800(1900, 1900) | 1362 | 4834 | 8310 | 10202 | 11322 | 12418 | 1114.6699 | 4124.3114 | 7089.9934 | 8704.2253 | 9659.7961 | 10594.8902 | 879.449 | 3418.1787 | 5876.0996 | 7213.9552 | 8005.9205 | 8780.9151 | 37.4 | 247550.0588 | 250654.6863 | 274334.3275 | 256957.1898 | 285452.8434
24-27.14.390 | 3900(2000, 1900) | 1407 | 4874 | 8350 | 10243 | 11364 | 12460 | 1151.4982 | 4158.439 | 7124.1209 | 8739.2061 | 9695.63 | 10630.7241 | 908.5057 | 3446.4632 | 5904.3841 | 7242.9468 | 8035.6192 | 8810.6138 | 37.4 | 253815.2248 | 257001.5531 | 281304.3428 | 263469.912 | 292715.4511
24-27.14.400 | 4000(2000, 2000) | 1452 | 4914 | 8390 | 10284 | 11406 | 12502 | 1188.3265 | 4192.5665 | 7158.2484 | 8774.1868 | 9731.4639 | 10666.5581 | 937.5624 | 3474.7477 | 5932.6685 | 7271.9384 | 8065.3179 | 8840.3125 | 37.4 | 260082.7659 | 263350.7948 | 288276.733 | 269985.0091 | 299980.4339
24-27.14.410 | 4100(2100, 2000) | 1494 | 5256 | 9022 | 11072 | 12286 | 13473 | 1222.6996 | 4484.3568 | 7697.4633 | 9446.499 | 10482.2694 | 11495.0037 | 964.6819 | 3716.58 | 6379.5632 | 7829.1425 | 8687.5763 | 9526.9181 | 41 | 266497.5549 | 269847.2846 | 295396.3712 | 276647.3542 | 307392.6646
24-27.14.420 | 4200(2100, 2100) | 1536 | 5598 | 9654 | 11860 | 13166 | 14444 | 1257.0727 | 4776.1472 | 8236.6782 | 10118.8113 | 11233.075 | 12323.4494 | 991.8015 | 3958.4122 | 6826.4579 | 8386.3467 | 9309.8348 | 10213.5237 | 44.6 | 272909.969 | 276341.3994 | 302513.6345 | 283307.3244 | 314802.5204
24-27.14.430 | 4300(2200, 2100) | 1578 | 5785 | 9986 | 12270 | 13623 | 14946 | 1291.4458 | 4935.6934 | 8519.9367 | 10468.6184 | 11622.9819 | 12751.7498 | 1018.9211 | 4090.6421 | 7061.2191 | 8676.2626 | 9632.9849 | 10568.4939 | 45.7 | 279324.7581 | 282837.8892 | 309633.2728 | 289969.6695 | 322214.7512
24-27.14.440 | 4400(2200, 2200) | 1620 | 5972 | 10318 | 12680 | 14080 | 15448 | 1325.8188 | 5095.2395 | 8803.1952 | 10818.4255 | 12012.8889 | 13180.0503 | 1046.0407 | 4222.872 | 7295.9802 | 8966.1784 | 9956.135 | 10923.4641 | 46.8 | 285739.5472 | 289334.379 | 316752.911 | 296632.0147 | 329626.982
24-27.14.450 | 4500(2300, 2200) | 1665 | 6166 | 10656 | 13097 | 14544 | 15958 | 1362.6471 | 5260.758 | 9091.5728 | 11174.205 | 12408.7682 | 13615.1762 | 1075.0974 | 4360.0517 | 7534.984 | 9261.0441 | 10284.2349 | 11284.0911 | 49.3 | 292151.9613 | 295828.4938 | 323870.1743 | 303291.9849 | 337036.8378
24-27.14.460 | 4600(2300, 2300) | 1710 | 6360 | 10994 | 13514 | 15008 | 16468 | 1399.4754 | 5426.2765 | 9379.9503 | 11529.9844 | 12804.6475 | 14050.3022 | 1104.154 | 4497.2314 | 7773.9878 | 9555.9097 | 10612.3348 | 11644.7182 | 51.8 | 298566.7503 | 302324.9836 | 330989.8125 | 309954.33 | 344449.0685
24-27.14.470 | 4700(2400, 2300) | 1753 | 6548 | 11327 | 13925 | 15465 | 16971 | 1434.6669 | 5586.6759 | 9664.062 | 11880.6448 | 13194.5545 | 14479.4558 | 1131.9193 | 4630.1685 | 8009.4561 | 9846.5327 | 10935.485 | 12000.3954 | 52.9 | 304831.9164 | 308671.8504 | 337959.8278 | 316467.0522 | 351711.6763
24-27.14.480 | 4800(2400, 2400) | 1796 | 6736 | 11660 | 14336 | 15922 | 17474 | 1469.8584 | 5747.0753 | 9948.1736 | 12231.3051 | 13584.4615 | 14908.6095 | 1159.6846 | 4763.1055 | 8244.9243 | 10137.1557 | 11258.6351 | 12356.0727 | 54 | 311099.4574 | 315021.0922 | 344932.218 | 322982.1493 | 358976.659
24-27.14.490 | 4900(2500, 2400) | 1837 | 6922 | 11992 | 14746 | 16379 | 17976 | 1503.4131 | 5905.7683 | 10231.4321 | 12581.1122 | 13974.3684 | 15336.9099 | 1186.1585 | 4894.6283 | 8479.6855 | 10427.0715 | 11581.7852 | 12711.0428 | 55.1 | 317511.8715 | 321515.207 | 352049.4813 | 329642.1195 | 366386.5148
24-27.14.500 | 5000(2500, 2500) | 1878 | 7108 | 12324 | 15156 | 16836 | 18478 | 1536.9678 | 6064.4613 | 10514.6906 | 12930.9194 | 14364.2754 | 15765.2103 | 1212.6323 | 5026.1511 | 8714.4466 | 10716.9874 | 11904.9353 | 13066.013 | 56.2 | 323926.6606 | 328011.6968 | 359169.1195 | 336304.4646 | 373798.7456
24-27.14.510 | 5100(2600, 2500) | 1923 | 7148 | 12364 | 15198 | 16878 | 18520 | 1573.7961 | 6098.5888 | 10548.8181 | 12966.7533 | 14400.1093 | 15801.0442 | 1241.689 | 5054.4356 | 8742.7311 | 10746.6861 | 11934.634 | 13095.7117 | 56.2 | 330341.4497 | 334508.1866 | 366288.7577 | 342966.8098 | 381210.9764
24-27.14.520 | 5200(2600, 2600) | 1968 | 7188 | 12404 | 15240 | 16920 | 18562 | 1610.6244 | 6132.7163 | 10582.9456 | 13002.5872 | 14435.9432 | 15836.8781 | 1270.7457 | 5082.7201 | 8771.0155 | 10776.3848 | 11964.3327 | 13125.4104 | 56.2 | 336753.8638 | 341002.3014 | 373406.021 | 349626.7799 | 388620.8322
24-27.14.530 | 5300(2700, 2600) | 2011 | 7380 | 12740 | 15655 | 17381 | 19069 | 1645.8159 | 6296.5284 | 10869.6168 | 13356.6602 | 14829.263 | 16269.4445 | 1298.511 | 5218.4855 | 9008.6051 | 11069.8362 | 12290.3113 | 13483.9161 | 58.7 | 343197.1524 | 347527.2908 | 380554.1589 | 356317.6247 | 396061.5625
24-27.14.540 | 5400(2700, 2700) | 2054 | 7572 | 13076 | 16070 | 17842 | 19576 | 1681.0074 | 6460.3406 | 11156.288 | 13710.7333 | 15222.5827 | 16702.0109 | 1326.2763 | 5354.251 | 9246.1947 | 11363.2876 | 12616.2899 | 13842.4218 | 61.2 | 349642.8161 | 354054.6552 | 387704.6717 | 363010.8444 | 403504.6679
24-27.14.550 | 5500(2800, 2700) | 2095 | 7759 | 13408 | 16480 | 18299 | 20078 | 1714.562 | 6619.8867 | 11439.5465 | 14060.5404 | 15612.4897 | 17130.3114 | 1352.7501 | 5486.4809 | 9480.9559 | 11653.2035 | 12939.44 | 14197.392 | 62.3 | 355848.608 | 360342.1478 | 394615.3128 | 369464.1924 | 410707.9015
24-27.14.560 | 5600(2800, 2800) | 2136 | 7946 | 13740 | 16890 | 18756 | 20580 | 1748.1167 | 6779.4329 | 11722.805 | 14410.3476 | 16002.3966 | 17558.6118 | 1379.224 | 5618.7109 | 9715.717 | 11943.1194 | 13262.5901 | 14552.3621 | 63.4 | 362056.7748 | 366632.0153 | 401528.3288 | 375919.9153 | 417913.51
24-27.14.570 | 5700(2900, 2800) | 2182 | 8136 | 14075 | 17303 | 19216 | 21086 | 1785.7634 | 6941.5387 | 12008.623 | 14762.7143 | 16394.8632 | 17990.325 | 1408.9264 | 5753.0621 | 9952.5995 | 12235.1566 | 13587.8616 | 14910.1607 | 64.5 | 367642.7 | 372299.6412 | 407819.1031 | 381753.3965 | 424496.8769
24-27.14.580 | 5800(2900, 2900) | 2228 | 8326 | 14410 | 17716 | 19676 | 21592 | 1823.4101 | 7103.6444 | 12294.441 | 15115.081 | 16787.3297 | 18422.0382 | 1438.6288 | 5887.4134 | 10189.4819 | 12527.1938 | 13913.133 | 15267.9593 | 65.6 | 373228.6251 | 377967.2671 | 414109.8775 | 387586.8778 | 431080.2437
24-27.14.590 | 5900(3000, 2900) | 2270 | 8364 | 14447 | 17755 | 19715 | 21631 | 1857.7832 | 7136.0656 | 12326.009 | 15148.3553 | 16820.6041 | 18455.3125 | 1465.7483 | 5914.2836 | 10215.6451 | 12554.7711 | 13940.7104 | 15295.5367 | 65.6 | 378814.5503 | 383634.893 | 420400.6518 | 393420.359 | 437663.6106
24-27.14.600 | 6000(3000, 3000) | 2312 | 8402 | 14484 | 17794 | 19754 | 21670 | 1892.1563 | 7168.4867 | 12357.5769 | 15181.6297 | 16853.8784 | 18488.5869 | 1492.8679 | 5941.1539 | 10241.8082 | 12582.3485 | 13968.2877 | 15323.1141 | 65.6 | 384400.4755 | 389302.5189 | 426691.4262 | 399253.8403 | 444246.9775
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-30.08.
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 300 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, Вт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-30.08.060 | 600 | 83.6839 | 249.999 | 416.6651 | 583.3311 | 749.9971 | 833.3301 | 68.4874 | 213.2962 | 355.4937 | 497.6912 | 639.8887 | 710.9874 | 54.035 | 176.7773 | 294.6288 | 412.4803 | 530.3319 | 589.2576 | 3.24 | 30799.5894 | 31414.5101 | 35303.2336 | 32401.8474 | 37598.3599
24-30.08.070 | 700 | 122.176 | 378.1297 | 630.2162 | 882.3027 | 1134.3892 | 1260.4324 | 99.9896 | 322.6158 | 537.693 | 752.7702 | 967.8474 | 1075.386 | 78.8895 | 267.38 | 445.6334 | 623.8867 | 802.14 | 891.2667 | 3.12 | 35076.4264 | 35793.8338 | 40330.6779 | 36945.7274 | 43008.3253
24-30.08.080 | 800 | 160.6681 | 388.4321 | 647.3868 | 906.3415 | 1165.2962 | 1294.7735 | 131.4918 | 331.4056 | 552.3427 | 773.2798 | 994.2169 | 1104.6854 | 103.744 | 274.6649 | 457.7749 | 640.8848 | 823.9948 | 915.5497 | 3.12 | 38794.0663 | 39613.9605 | 44798.9252 | 40930.4103 | 47859.0936
24-30.08.090 | 900 | 196.8959 | 522.5724 | 870.9541 | 1219.3357 | 1567.7173 | 1741.9081 | 161.1409 | 445.8526 | 743.0877 | 1040.3228 | 1337.5578 | 1486.1754 | 127.1365 | 369.5172 | 615.862 | 862.2067 | 1108.5515 | 1231.7239 | 6.48 | 41240.0187 | 42162.3997 | 47995.4849 | 43643.4057 | 51438.1745
24-30.08.100 | 1000 | 235.388 | 608.6979 | 1014.4965 | 1420.2951 | 1826.0937 | 2028.993 | 192.6431 | 519.3338 | 865.5564 | 1211.7789 | 1558.0015 | 1731.1127 | 151.991 | 430.4175 | 717.3625 | 1004.3075 | 1291.2525 | 1434.725 | 6.36 | 52097.6766 | 53122.5444 | 59603.7502 | 54768.1067 | 63428.9608
24-30.08.110 | 1100 | 273.8801 | 745.6665 | 1242.7775 | 1739.8885 | 2236.9995 | 2485.555 | 224.1453 | 636.1938 | 1060.323 | 1484.4522 | 1908.5814 | 2120.646 | 176.8455 | 527.2696 | 878.7827 | 1230.2958 | 1581.8089 | 1757.5654 | 6.24 | 59062.5458 | 60189.9003 | 67319.2267 | 62000.0188 | 71526.9584
24-30.08.120 | 1200 | 310.1079 | 929.4002 | 1549.0004 | 2168.6005 | 2788.2006 | 3098.0007 | 253.7944 | 792.9532 | 1321.5887 | 1850.2242 | 2378.8597 | 2643.1774 | 200.238 | 657.1899 | 1095.3165 | 1533.4431 | 1971.5698 | 2190.6331 | 6.24 | 61335.7733 | 62565.6145 | 70343.0615 | 64540.2893 | 74933.3142
24-30.08.130 | 1300 | 347.8453 | 940.0245 | 1566.7075 | 2193.3905 | 2820.0735 | 3133.415 | 284.6789 | 802.0177 | 1336.6962 | 1871.3747 | 2406.0532 | 2673.3925 | 224.6051 | 664.7025 | 1107.8375 | 1550.9724 | 1994.1074 | 2215.6749 | 9.6 | 69146.9947 | 70479.3228 | 78904.8904 | 72618.5537 | 83877.6641
24-30.08.140 | 1400 | 385.2052 | 1176.1798 | 1960.2996 | 2744.4195 | 3528.5393 | 3920.5993 | 315.2545 | 1003.5026 | 1672.5044 | 2341.5061 | 3010.5079 | 3345.0088 | 248.7286 | 831.6907 | 1386.1511 | 1940.6116 | 2495.072 | 2772.3022 | 9.48 | 78903.531 | 80338.3458 | 89412.034 | 82642.133 | 94767.3288
24-30.08.150 | 1500 | 422.5652 | 1187.448 | 1979.0799 | 2770.7119 | 3562.3439 | 3958.1599 | 345.8302 | 1013.1165 | 1688.5275 | 2363.9385 | 3039.3495 | 3377.055 | 272.8521 | 839.6585 | 1399.4309 | 1959.2033 | 2518.9756 | 2798.8618 | 9.36 | 83735.2469 | 85272.5485 | 94994.3573 | 87740.8919 | 100732.1731
24-30.08.160 | 1600 | 459.9251 | 1214.8202 | 2024.7004 | 2834.5805 | 3644.4606 | 4049.4007 | 376.4058 | 1036.4702 | 1727.4503 | 2418.4304 | 3109.4106 | 3454.9006 | 296.9756 | 859.0138 | 1431.6896 | 2004.3655 | 2577.0414 | 2863.3793 | 12.72 | 85952.3388 | 87592.1271 | 97962.0565 | 90225.0268 | 104082.3934
24-30.08.170 | 1700 | 497.2851 | 1351.7888 | 2252.9813 | 3154.1739 | 4055.3664 | 4505.9627 | 406.9815 | 1153.3302 | 1922.2169 | 2691.1037 | 3459.9905 | 3844.4339 | 321.099 | 955.8659 | 1593.1098 | 2230.3538 | 2867.5977 | 3186.2197 | 12.6 | 89903.1574 | 91645.4325 | 102663.4825 | 94442.8884 | 109166.3404
24-30.08.180 | 1800 | 534.6451 | 1489.7232 | 2482.8721 | 3476.0209 | 4469.1697 | 4965.7441 | 437.5571 | 1271.0142 | 2118.357 | 2965.6998 | 3813.0426 | 4236.714 | 345.2225 | 1053.401 | 1755.6683 | 2457.9356 | 3160.2029 | 3511.3366 | 12.48 | 95123.5044 | 96968.2664 | 108634.4369 | 99930.2785 | 115519.8159
24-30.08.190 | 1900 | 572.005 | 1672.8131 | 2788.0218 | 3903.2305 | 5018.4392 | 5576.0436 | 468.1328 | 1427.2243 | 2378.7071 | 3330.1899 | 4281.6728 | 4757.4142 | 369.346 | 1182.866 | 1971.4433 | 2760.0206 | 3548.5979 | 3942.8866 | 12.48 | 97152.7579 | 99100.0066 | 111414.2977 | 102226.5749 | 118682.1978
24-30.08.200 | 2000 | 609.365 | 1855.5809 | 3092.6349 | 4329.6889 | 5566.7428 | 6185.2698 | 498.7084 | 1583.1596 | 2638.5994 | 3694.0392 | 4749.4789 | 5277.1988 | 393.4695 | 1312.1033 | 2186.8388 | 3061.5744 | 3936.3099 | 4373.6777 | 15.84 | 109815.3916 | 111865.1271 | 124827.5388 | 115156.2517 | 132477.9599
24-30.08.210 | 2100 | 646.725 | 1866.8491 | 3111.4152 | 4355.9813 | 5600.5474 | 6222.8304 | 529.284 | 1592.7735 | 2654.6225 | 3716.4716 | 4778.3206 | 5309.2451 | 417.593 | 1320.0712 | 2200.1186 | 3080.1661 | 3960.2135 | 4400.2372 | 15.72 | 113835.3002 | 115987.5225 | 129598.0547 | 119443.2033 | 137630.9969
24-30.08.220 | 2200 | 684.0849 | 1930.8608 | 3218.1014 | 4505.3419 | 5792.5824 | 6436.2027 | 559.8597 | 1647.3875 | 2745.6459 | 3843.9042 | 4942.1626 | 5491.2918 | 441.7165 | 1365.3346 | 2275.5576 | 3185.7807 | 4096.0038 | 4551.1153 | 15.6 | 119504.7322 | 121759.4412 | 136018.0941 | 125379.6782 | 144433.5573
24-30.08.230 | 2300 | 721.4449 | 2113.6287 | 3522.7145 | 4931.8003 | 6340.8861 | 7045.429 | 590.4353 | 1803.3229 | 3005.5382 | 4207.7535 | 5409.9688 | 6011.0764 | 465.8399 | 1494.5719 | 2490.9532 | 3487.3345 | 4483.7158 | 4981.9064 | 15.6 | 123129.5325 | 125486.7283 | 140393.5017 | 129271.5215 | 149191.486
24-30.08.240 | 2400 | 758.8049 | 2350.7498 | 3917.9164 | 5485.0829 | 7052.2494 | 7835.8327 | 621.011 | 2005.6318 | 3342.7197 | 4679.8076 | 6016.8955 | 6685.4395 | 489.9634 | 1662.2431 | 2770.4051 | 3878.5672 | 4986.7292 | 5540.8103 | 18.96 | 125068.1053 | 127527.7879 | 143082.6819 | 131477.1374 | 152263.1873
24-30.08.250 | 2500 | 796.1648 | 2361.3741 | 3935.6235 | 5509.8729 | 7084.1223 | 7871.247 | 651.5866 | 2014.6964 | 3357.8273 | 4700.9582 | 6044.0891 | 6715.6545 | 514.0869 | 1669.7556 | 2782.9261 | 3896.0965 | 5009.2669 | 5565.8521 | 18.84 | 137758.8068 | 140320.9762 | 156523.9908 | 144434.8819 | 166087.0172
24-30.08.260 | 2600 | 833.5248 | 2415.904 | 4026.5066 | 5637.1093 | 7247.7119 | 8053.0133 | 682.1623 | 2061.2206 | 3435.3677 | 4809.5147 | 6183.6618 | 6870.7354 | 538.2104 | 1708.3144 | 2847.1906 | 3986.0668 | 5124.9431 | 5694.3812 | 18.72 | 141567.1274 | 144231.7835 | 161082.9187 | 148510.2454 | 171028.4662
24-30.08.270 | 2700 | 870.8848 | 2599.6377 | 4332.7295 | 6065.8213 | 7798.9131 | 8665.459 | 712.7379 | 2217.98 | 3696.6334 | 5175.2868 | 6653.9401 | 7393.2668 | 562.3339 | 1838.2347 | 3063.7244 | 4289.2142 | 5514.704 | 6127.4489 | 22.08 | 146882.4732 | 149649.6161 | 167148.8718 | 154092.6342 | 177476.9404
24-30.08.280 | 2800 | 908.2447 | 2782.7275 | 4637.8792 | 6493.0309 | 8348.1826 | 9275.7584 | 743.3136 | 2374.1901 | 3956.9835 | 5539.7769 | 7122.5703 | 7913.967 | 586.4574 | 1967.6996 | 3279.4994 | 4591.2992 | 5903.0989 | 6558.9988 | 21.96 | 150388.525 | 153258.1547 | 171405.531 | 157865.7291 | 182116.1206
24-30.08.290 | 2900 | 945.6047 | 2793.0299 | 4655.0498 | 6517.0697 | 8379.0896 | 9310.0995 | 773.8892 | 2382.9799 | 3971.6332 | 5560.2865 | 7148.9398 | 7943.2665 | 610.5808 | 1974.9845 | 3291.6409 | 4608.2973 | 5924.9536 | 6583.2818 | 21.84 | 151763.5827 | 154735.6991 | 173531.1961 | 159507.8298 | 184624.3067
24-30.08.300 | 3000 | 982.9647 | 2857.6854 | 4762.8091 | 6667.9327 | 8573.0563 | 9525.6181 | 804.4649 | 2438.1433 | 4063.5722 | 5689.0011 | 7314.4299 | 8127.1444 | 634.7043 | 2020.7033 | 3367.8388 | 4714.9743 | 6062.1098 | 6735.6776 | 21.84 | 153183.9807 | 156258.5839 | 175702.2014 | 161195.2707 | 187177.8331
24-30.08.310 | 3100(1600, 1500) | 1020.3246 | 3040.7753 | 5067.9588 | 7095.1423 | 9122.3258 | 10135.9176 | 835.0405 | 2594.3534 | 4323.9223 | 6053.4912 | 7783.0601 | 8647.8446 | 658.8278 | 2150.1683 | 3583.6138 | 5017.0593 | 6450.5048 | 7167.2276 | 25.2 | 171922.2148 | 175099.3048 | 195191.0429 | 180200.5479 | 207049.1957
24-30.08.320 | 3200(1600, 1600) | 919.8503 | 2429.6404 | 4049.4007 | 5669.161 | 7288.9213 | 8098.8014 | 752.8116 | 2072.9404 | 3454.9006 | 4836.8609 | 6218.8211 | 6909.8013 | 593.9511 | 1718.0276 | 2863.3793 | 4008.731 | 5154.0827 | 5726.7586 | 25.44 | 174132.8295 | 177412.4062 | 198152.2649 | 182678.2056 | 210392.9388
24-30.08.330 | 3300(1700, 1600) | 957.2103 | 2566.609 | 4277.6817 | 5988.7544 | 7699.8271 | 8555.3634 | 783.3873 | 2189.8004 | 3649.6673 | 5109.5342 | 6569.4011 | 7299.3345 | 618.0746 | 1814.8797 | 3024.7995 | 4234.7193 | 5444.6391 | 6049.5989 | 25.32 | 178075.0119 | 181457.0754 | 202845.0547 | 186887.4309 | 215468.2495
24-30.08.340 | 3400(1700, 1700) | 994.5702 | 2703.5776 | 4505.9627 | 6308.3478 | 8110.7328 | 9011.9254 | 813.9629 | 2306.6603 | 3844.4339 | 5382.2075 | 6919.981 | 7688.8678 | 642.1981 | 1911.7318 | 3186.2197 | 4460.7075 | 5735.1954 | 6372.4393 | 25.2 | 182019.3533 | 185503.9036 | 207540.0034 | 191098.8154 | 220545.7194
24-30.08.350 | 3500(1800, 1700) | 1031.9302 | 2841.512 | 4735.8534 | 6630.1948 | 8524.5361 | 9471.7068 | 844.5386 | 2424.3444 | 4040.5739 | 5656.8035 | 7273.0331 | 8081.1479 | 666.3216 | 2009.2669 | 3348.7781 | 4688.2894 | 6027.8006 | 6697.5563 | 25.08 | 187233.2232 | 190820.2603 | 213504.4807 | 196579.7283 | 226892.7177
24-30.08.360 | 3600(1800, 1800) | 1069.2902 | 2979.4465 | 4965.7441 | 6952.0418 | 8938.3395 | 9931.4883 | 875.1142 | 2542.0284 | 4236.714 | 5931.3996 | 7626.0852 | 8473.428 | 690.4451 | 2106.802 | 3511.3366 | 4915.8712 | 6320.4059 | 7022.6732 | 24.96 | 192449.2521 | 196138.776 | 219471.117 | 202062.8002 | 233241.875
24-30.08.370 | 3700(1900, 1800) | 1106.6501 | 3162.5363 | 5270.8939 | 7379.2514 | 9487.6089 | 10541.7877 | 905.6899 | 2698.2385 | 4497.0641 | 6295.8897 | 8094.7154 | 8994.1282 | 714.5685 | 2236.2669 | 3727.1116 | 5217.9562 | 6708.8008 | 7454.2231 | 24.96 | 194472.0284 | 198264.039 | 222244.5006 | 204352.6195 | 236397.7797
24-30.08.380 | 3800(1900, 1900) | 1144.0101 | 3345.6261 | 5576.0436 | 7806.461 | 10036.8784 | 11152.0871 | 936.2655 | 2854.4485 | 4757.4142 | 6660.3799 | 8563.3456 | 9514.8284 | 738.692 | 2365.7319 | 3942.8866 | 5520.0412 | 7097.1958 | 7885.7731 | 24.96 | 196494.8047 | 200389.3021 | 225017.8842 | 206642.4387 | 239553.6844
24-30.08.390 | 3900(2000, 1900) | 1181.3701 | 3528.394 | 5880.6567 | 8232.9194 | 10585.1821 | 11761.3134 | 966.8412 | 3010.3839 | 5017.3065 | 7024.2291 | 9031.1517 | 10034.613 | 762.8155 | 2494.9693 | 4158.2821 | 5821.595 | 7484.9078 | 8316.5642 | 28.32 | 209150.9612 | 213147.9454 | 238424.6481 | 219565.6383 | 253342.9694
24-30.08.400 | 4000(2000, 2000) | 1218.73 | 3711.1619 | 6185.2698 | 8659.3778 | 11133.4857 | 12370.5397 | 997.4168 | 3166.3193 | 5277.1988 | 7388.0784 | 9498.9579 | 10554.3976 | 786.939 | 2624.2066 | 4373.6777 | 6123.1487 | 7872.6198 | 8747.3553 | 31.68 | 221804.9587 | 225904.4296 | 251829.253 | 232486.6788 | 267130.0953
24-30.08.410 | 4100(2100, 2000) | 1256.09 | 3722.4301 | 6204.0501 | 8685.6702 | 11167.2902 | 12408.1003 | 1027.9925 | 3175.9332 | 5293.222 | 7410.5107 | 9527.7995 | 10586.4439 | 811.0625 | 2632.1745 | 4386.9574 | 6141.7404 | 7896.5234 | 8773.9149 | 31.56 | 225818.3901 | 230020.3478 | 256593.2918 | 236767.1532 | 272276.6551
24-30.08.420 | 4200(2100, 2100) | 1293.45 | 3733.6983 | 6222.8304 | 8711.9626 | 11201.0948 | 12445.6609 | 1058.5681 | 3185.547 | 5309.2451 | 7432.9431 | 9556.6411 | 10618.4902 | 835.186 | 2640.1423 | 4400.2372 | 6160.3321 | 7920.427 | 8800.4744 | 31.44 | 229829.6625 | 234134.107 | 261355.1715 | 241045.4686 | 277421.0559
24-30.08.430 | 4300(2200, 2100) | 1330.8099 | 3797.7099 | 6329.5166 | 8861.3232 | 11393.1298 | 12659.0331 | 1089.1437 | 3240.1611 | 5400.2684 | 7560.3758 | 9720.4832 | 10800.5369 | 859.3094 | 2685.4058 | 4475.6763 | 6265.9468 | 8056.2173 | 8951.3525 | 31.32 | 235494.7763 | 239901.7076 | 267770.8927 | 246977.6254 | 284219.2981
24-30.08.440 | 4400(2200, 2200) | 1368.1699 | 3861.7216 | 6436.2027 | 9010.6838 | 11585.1649 | 12872.4054 | 1119.7194 | 3294.7751 | 5491.2918 | 7687.8085 | 9884.3252 | 10982.5836 | 883.4329 | 2730.6692 | 4551.1153 | 6371.5614 | 8192.0075 | 9102.2306 | 31.2 | 241157.7311 | 245667.1491 | 274184.4548 | 252907.6232 | 291015.3813
24-30.08.450 | 4500(2300, 2200) | 1405.5298 | 4044.4895 | 6740.8158 | 9437.1422 | 12133.4685 | 13481.6317 | 1150.295 | 3450.7105 | 5751.1841 | 8051.6577 | 10352.1314 | 11502.3682 | 907.5564 | 2859.9065 | 4766.5108 | 6673.1152 | 8579.7195 | 9533.0217 | 31.2 | 244776.0541 | 249387.959 | 278553.3852 | 256792.9892 | 295766.8328
24-30.08.460 | 4600(2300, 2300) | 1442.8898 | 4227.2574 | 7045.429 | 9863.6006 | 12681.7721 | 14090.8579 | 1180.8707 | 3606.6458 | 6011.0764 | 8415.507 | 10819.9375 | 12022.1528 | 931.6799 | 2989.1438 | 4981.9064 | 6974.669 | 8967.4315 | 9963.8128 | 31.2 | 248394.3772 | 253108.7688 | 282922.3157 | 260678.3553 | 300518.2843
24-30.08.470 | 4700(2400, 2300) | 1480.2498 | 4464.3785 | 7440.6308 | 10416.8832 | 13393.1355 | 14881.2617 | 1211.4463 | 3808.9548 | 6348.2579 | 8887.5611 | 11426.8643 | 12696.5159 | 955.8034 | 3156.815 | 5261.3583 | 7365.9017 | 9470.445 | 10522.7167 | 34.56 | 250324.3138 | 255141.1922 | 285602.8596 | 262875.3349 | 303581.3493
24-30.08.480 | 4800(2400, 2400) | 1517.6097 | 4701.4996 | 7835.8327 | 10970.1658 | 14104.4989 | 15671.6654 | 1242.022 | 4011.2637 | 6685.4395 | 9359.6153 | 12033.7911 | 13370.879 | 979.9269 | 3324.4862 | 5540.8103 | 7757.1344 | 9973.4585 | 11081.6205 | 37.92 | 252256.4095 | 257175.7746 | 288285.5626 | 265074.4736 | 306646.5734
24-30.08.490 | 4900(2500, 2400) | 1554.9697 | 4712.1239 | 7853.5399 | 10994.9558 | 14136.3717 | 15707.0797 | 1272.5976 | 4020.3282 | 6700.547 | 9380.7658 | 12060.9846 | 13401.094 | 1004.0503 | 3331.9987 | 5553.3312 | 7774.6637 | 9995.9962 | 11106.6624 | 37.8 | 264940.6338 | 269962.4858 | 301720.3944 | 278025.7409 | 320463.9262
24-30.08.500 | 5000(2500, 2500) | 1592.3297 | 4722.7482 | 7871.247 | 11019.7458 | 14168.2446 | 15742.494 | 1303.1733 | 4029.3927 | 6715.6545 | 9401.9163 | 12088.1782 | 13431.3091 | 1028.1738 | 3339.5113 | 5565.8521 | 7792.193 | 10018.5338 | 11131.7043 | 37.68 | 277624.8582 | 282749.1969 | 315155.2261 | 290977.0083 | 334281.2789
24-30.08.510 | 5100(2600, 2500) | 1629.6896 | 4777.2781 | 7962.1301 | 11146.9822 | 14331.8342 | 15924.2603 | 1333.7489 | 4075.917 | 6793.1949 | 9510.4729 | 12227.7509 | 13586.3899 | 1052.2973 | 3378.07 | 5630.1167 | 7882.1633 | 10134.21 | 11260.2333 | 37.56 | 281426.7015 | 286653.527 | 319707.6768 | 295045.8946 | 339216.2507
24-30.08.520 | 5200(2600, 2600) | 1667.0496 | 4831.808 | 8053.0133 | 11274.2186 | 14495.4239 | 16106.0265 | 1364.3246 | 4122.4412 | 6870.7354 | 9619.0295 | 12367.3236 | 13741.4707 | 1076.4208 | 3416.6287 | 5694.3812 | 7972.1337 | 10249.8862 | 11388.7624 | 37.44 | 285226.3858 | 290555.6981 | 324257.9684 | 299112.6219 | 344149.0634
24-30.08.530 | 5300(2700, 2600) | 1704.4096 | 5015.5417 | 8359.2361 | 11702.9306 | 15046.625 | 16718.4723 | 1394.9002 | 4279.2006 | 7132.0011 | 9984.8015 | 12837.6019 | 14264.0021 | 1100.5443 | 3546.549 | 5910.915 | 8275.281 | 10639.6471 | 11821.8301 | 40.8 | 290537.4135 | 295969.2125 | 330319.6034 | 304690.6926 | 350593.2195
24-30.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1741.7695 | 5199.2754 | 8665.459 | 12131.6426 | 15597.8262 | 17330.918 | 1425.4758 | 4435.9601 | 7393.2668 | 10350.5735 | 13307.8802 | 14786.5336 | 1124.6678 | 3676.4693 | 6127.4489 | 8578.4284 | 11029.4079 | 12254.8977 | 44.16 | 295844.123 | 301378.4088 | 336376.9203 | 310264.4452 | 357033.0574
24-30.08.550 | 5500(2800, 2700) | 1779.1295 | 5382.3652 | 8970.6087 | 12558.8522 | 16147.0957 | 17941.2174 | 1456.0515 | 4592.1701 | 7653.6169 | 10715.0637 | 13776.5104 | 15307.2338 | 1148.7912 | 3805.9343 | 6343.2238 | 8880.5134 | 11417.8029 | 12686.4477 | 44.04 | 299343.6977 | 304980.4703 | 340627.1024 | 314031.0628 | 361665.7605
24-30.08.560 | 5600(2800, 2800) | 1816.4895 | 5565.4551 | 9275.7584 | 12986.0618 | 16696.3652 | 18551.5168 | 1486.6271 | 4748.3802 | 7913.967 | 11079.5538 | 14245.1406 | 15827.934 | 1172.9147 | 3935.3993 | 6558.9988 | 9182.5983 | 11806.1979 | 13117.9976 | 43.92 | 302841.1133 | 308580.3726 | 344875.1253 | 317795.5214 | 366296.3045
24-30.08.570 | 5700(2900, 2800) | 1853.8494 | 5575.7574 | 9292.929 | 13010.1006 | 16727.2722 | 18585.858 | 1517.2028 | 4757.17 | 7928.6167 | 11100.0634 | 14271.5101 | 15857.2335 | 1197.0382 | 3942.6842 | 6571.1403 | 9199.5965 | 11828.0526 | 13142.2806 | 43.8 | 304214.0119 | 310055.758 | 346998.6313 | 319435.463 | 368802.3316
24-30.08.580 | 5800(2900, 2900) | 1891.2094 | 5586.0597 | 9310.0995 | 13034.1394 | 16758.1792 | 18620.1991 | 1547.7784 | 4765.9599 | 7943.2665 | 11120.573 | 14297.8796 | 15886.5329 | 1221.1617 | 3949.9691 | 6583.2818 | 9216.5946 | 11849.9073 | 13166.5637 | 43.68 | 305584.7515 | 311528.9843 | 349119.9782 | 321073.2456 | 371306.1995
24-30.08.590 | 5900(3000, 2900) | 1928.5694 | 5650.7153 | 9417.8588 | 13185.0024 | 16952.1459 | 18835.7177 | 1578.3541 | 4821.1232 | 8035.2054 | 11249.2876 | 14463.3697 | 16070.4108 | 1245.2852 | 3995.6878 | 6659.4797 | 9323.2716 | 11987.0635 | 13318.9594 | 43.68 | 307000.8313 | 313047.551 | 351286.6654 | 322756.3684 | 373855.4078
24-30.08.600 | 6000(3000, 3000) | 1965.9293 | 5715.3709 | 9525.6181 | 13335.8654 | 17146.1127 | 19051.2363 | 1608.9297 | 4876.2866 | 8127.1444 | 11378.0021 | 14628.8599 | 16254.2887 | 1269.4087 | 4041.4066 | 6735.6776 | 9429.9486 | 12124.2197 | 13471.3552 | 43.68 | 308414.7521 | 314563.9585 | 353451.1935 | 324437.3322 | 376402.457
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-34.08
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 340 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, Вт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-34.08.060 | 600 | 95.6387 | 289.7716 | 479.7961 | 654.0379 | 840.9059 | 921.7136 | 78.2714 | 247.2297 | 409.3564 | 558.0174 | 717.4509 | 786.3951 | 61.7543 | 204.9009 | 339.2695 | 462.478 | 594.6145 | 651.7547 | 3.24 | 35882.6447 | 36455.9932 | 40628.7928 | 37954.321 | 44078.411
24-34.08.070 | 700 | 139.6297 | 438.2867 | 725.7035 | 989.2485 | 1271.8909 | 1394.1146 | 114.2739 | 373.941 | 619.1616 | 844.0151 | 1085.1622 | 1189.4421 | 90.1595 | 309.9177 | 513.1536 | 699.5093 | 899.3691 | 985.795 | 3.12 | 41006.6576 | 41675.5642 | 46543.8303 | 43423.6132 | 50568.3849
24-34.08.080 | 800 | 183.6206 | 450.2281 | 745.4757 | 1016.2011 | 1306.5442 | 1432.098 | 150.2764 | 384.1292 | 636.031 | 867.0107 | 1114.728 | 1221.849 | 118.5646 | 318.3616 | 527.1347 | 718.5678 | 923.8729 | 1012.6535 | 3.12 | 45571.4734 | 46335.9381 | 51899.6708 | 48333.7084 | 56499.1617
24-34.08.090 | 900 | 225.0239 | 605.709 | 1002.9168 | 1367.134 | 1757.7437 | 1926.656 | 184.1611 | 516.7837 | 855.6767 | 1166.4225 | 1499.686 | 1643.8 | 145.2988 | 428.304 | 709.1744 | 966.7166 | 1242.9214 | 1362.3613 | 6.48 | 48864.6017 | 49724.6245 | 55983.8237 | 51972.1161 | 61158.251
24-34.08.100 | 1000 | 269.0148 | 705.5362 | 1168.2081 | 1592.4521 | 2047.4384 | 2244.1892 | 220.1635 | 601.9551 | 996.7013 | 1358.6612 | 1746.8501 | 1914.7156 | 173.704 | 498.893 | 826.0538 | 1126.0418 | 1447.768 | 1586.8928 | 6.36 | 60569.4355 | 61525.0164 | 68479.6822 | 64022.2293 | 74229.0459
24-34.08.110 | 1100 | 313.0058 | 864.2953 | 1431.0771 | 1950.7841 | 2508.1509 | 2749.1744 | 256.166 | 737.4065 | 1220.978 | 1664.3858 | 2139.9246 | 2345.563 | 202.1091 | 611.1534 | 1011.9316 | 1379.4225 | 1773.5433 | 1943.9739 | 6.24 | 68381.4805 | 69432.6195 | 77082.7519 | 72179.5537 | 83407.052
24-34.08.120 | 1200 | 354.409 | 1077.2593 | 1783.6974 | 2431.4612 | 3126.1644 | 3426.5765 | 290.0507 | 919.1049 | 1521.8294 | 2074.4938 | 2667.2063 | 2923.5145 | 228.8434 | 761.7429 | 1261.2736 | 1719.315 | 2210.5479 | 2422.9729 | 6.24 | 71501.8838 | 72648.5809 | 80994.1799 | 75645.2364 | 87893.4163
24-34.08.130 | 1300 | 397.5374 | 1089.5739 | 1804.0874 | 2459.256 | 3161.9006 | 3465.7469 | 325.3473 | 929.6115 | 1539.226 | 2098.208 | 2697.6961 | 2956.9341 | 256.6916 | 770.4506 | 1275.6916 | 1738.9691 | 2235.8174 | 2450.6707 | 9.6 | 80160.2812 | 81402.5363 | 90443.602 | 84648.9132 | 97917.7747
24-34.08.140 | 1400 | 440.2345 | 1363.2993 | 2257.3147 | 3077.0764 | 3956.2411 | 4336.4204 | 360.2909 | 1163.1508 | 1925.9141 | 2625.3251 | 3375.4179 | 3699.7824 | 284.2613 | 964.0051 | 1596.174 | 2175.8372 | 2797.505 | 3066.3343 | 9.48 | 90763.9933 | 92101.8066 | 101838.3388 | 95597.9047 | 109887.4479
24-34.08.150 | 1500 | 482.9316 | 1376.3601 | 2278.9405 | 3106.5558 | 3994.1431 | 4377.9647 | 395.2345 | 1174.2941 | 1944.365 | 2650.4765 | 3407.7555 | 3735.2275 | 311.8309 | 973.2406 | 1611.4659 | 2196.6824 | 2824.306 | 3095.7108 | 9.36 | 96442.8851 | 97876.2565 | 108308.2553 | 101622.0759 | 116932.3008
24-34.08.160 | 1600 | 525.6287 | 1408.0871 | 2331.4731 | 3178.166 | 4086.2134 | 4478.8826 | 430.1781 | 1201.3632 | 1989.1852 | 2711.5735 | 3486.3088 | 3821.3295 | 339.4006 | 995.6751 | 1648.6123 | 2247.3189 | 2889.41 | 3167.071 | 12.72 | 99507.1529 | 101036.0823 | 112163.5477 | 105031.623 | 121362.5295
24-34.08.170 | 1700 | 568.3258 | 1566.8461 | 2594.3422 | 3536.498 | 4546.926 | 4983.8678 | 465.1217 | 1336.8145 | 2213.4619 | 3017.2981 | 3879.3833 | 4252.1769 | 366.9703 | 1107.9355 | 1834.4901 | 2500.6997 | 3215.1853 | 3524.1521 | 12.6 | 104305.1474 | 105929.6349 | 117752.5669 | 110174.8969 | 127526.4851
24-34.08.180 | 1800 | 611.0229 | 1726.7247 | 2859.0648 | 3897.3568 | 5010.8873 | 5492.414 | 500.0653 | 1473.221 | 2439.3202 | 3325.1785 | 4275.2296 | 4686.0624 | 394.54 | 1220.9875 | 2021.6786 | 2755.8672 | 3543.2578 | 3883.7511 | 12.48 | 110372.6703 | 112092.7159 | 124611.1145 | 116587.6992 | 134959.9691
24-34.08.190 | 1900 | 653.7201 | 1938.9424 | 3210.4493 | 4376.3493 | 5626.7349 | 6167.4421 | 535.0089 | 1654.2827 | 2739.1173 | 3733.8493 | 4800.6634 | 5261.9884 | 422.1097 | 1371.0492 | 2270.1468 | 3094.5685 | 3978.731 | 4361.0715 | 12.48 | 113249.0996 | 115064.7034 | 128278.5685 | 119809.4079 | 139202.3595
24-34.08.200 | 2000 | 696.4172 | 2150.787 | 3561.216 | 4854.4997 | 6241.4996 | 6841.2833 | 569.9525 | 1835.026 | 3038.3872 | 4141.8015 | 5325.1734 | 5836.9017 | 449.6794 | 1520.847 | 2518.1781 | 3432.6743 | 4413.4384 | 4837.5526 | 15.84 | 126758.9093 | 128670.0711 | 142579.4028 | 133664.4969 | 154078.1301
24-34.08.210 | 2100 | 739.1143 | 2163.8479 | 3582.8418 | 4883.979 | 6279.4016 | 6882.8276 | 604.8961 | 1846.1693 | 3056.8381 | 4166.953 | 5357.5109 | 5872.3468 | 477.2491 | 1530.0825 | 2533.4699 | 3453.5195 | 4440.2394 | 4866.929 | 15.72 | 131625.9937 | 133632.7136 | 148237.5119 | 138876.8608 | 160311.1756
24-34.08.220 | 2200 | 781.8114 | 2238.0432 | 3705.6925 | 5051.4439 | 6494.7136 | 7118.8303 | 639.8397 | 1909.4719 | 3161.6528 | 4309.832 | 5541.2126 | 6073.7015 | 504.8188 | 1582.5469 | 2620.3391 | 3571.9359 | 4592.4891 | 5033.8093 | 15.6 | 138142.6016 | 140244.8796 | 155545.1445 | 145738.748 | 168193.7445
24-34.08.230 | 2300 | 824.5085 | 2449.8878 | 4056.4591 | 5529.5943 | 7109.4783 | 7792.6714 | 674.7832 | 2090.2152 | 3460.9228 | 4717.7842 | 6065.7225 | 6648.6148 | 532.3885 | 1732.3447 | 2868.3704 | 3910.0417 | 5027.1965 | 5510.2904 | 15.6 | 142614.5777 | 144812.4138 | 160808.1453 | 150556.0036 | 174031.6817
24-34.08.240 | 2400 | 867.2056 | 2724.7327 | 4511.54 | 6149.9414 | 7907.0676 | 8666.9059 | 709.7268 | 2324.7096 | 3849.1924 | 5247.0571 | 6746.2162 | 7394.5013 | 559.9582 | 1926.6908 | 3190.1635 | 4348.6965 | 5591.1813 | 6128.472 | 18.96 | 145400.3265 | 147693.7206 | 164384.9187 | 153687.0317 | 178183.3915
24-34.08.250 | 2500 | 909.9027 | 2737.0473 | 4531.9301 | 6177.7363 | 7942.8038 | 8706.0762 | 744.6704 | 2335.2162 | 3866.589 | 5270.7713 | 6776.7059 | 7427.9209 | 587.5279 | 1935.3986 | 3204.5815 | 4368.3506 | 5616.4508 | 6156.1698 | 18.84 | 158938.2039 | 161327.1561 | 178713.8208 | 167570.1885 | 193087.2299
24-34.08.260 | 2600 | 952.5998 | 2800.2523 | 4636.5834 | 6320.3953 | 8126.2225 | 8907.1207 | 779.614 | 2389.1421 | 3955.8779 | 5392.4862 | 6933.1966 | 7599.4497 | 615.0976 | 1980.0916 | 3278.5831 | 4469.2265 | 5746.1483 | 6298.3307 | 18.72 | 163593.7003 | 166078.2106 | 184160.3419 | 172570.9643 | 199108.6874
24-34.08.270 | 2700 | 995.2969 | 3013.2164 | 4989.2037 | 6801.0724 | 8744.2359 | 9584.5228 | 814.5576 | 2570.8405 | 4256.7294 | 5802.5942 | 7460.4783 | 8177.4012 | 642.6673 | 2130.6811 | 3527.9251 | 4809.119 | 6183.1529 | 6777.3298 | 22.08 | 169756.222 | 172336.2904 | 191113.8882 | 179078.7653 | 206637.1701
24-34.08.280 | 2800 | 1037.994 | 3225.4342 | 5340.5882 | 7280.0649 | 9360.0835 | 10259.551 | 849.5012 | 2751.9022 | 4556.5265 | 6211.265 | 7985.9122 | 8753.3272 | 670.237 | 2280.7428 | 3776.3933 | 5147.8203 | 6618.6261 | 7254.6502 | 21.96 | 174109.4497 | 176785.0762 | 196258.1406 | 183777.2725 | 212356.3589
24-34.08.290 | 2900 | 1080.6911 | 3237.3755 | 5360.3603 | 7307.0175 | 9394.7368 | 10297.5343 | 884.4448 | 2762.0904 | 4573.3958 | 6234.2606 | 8015.478 | 8785.7341 | 697.8067 | 2289.1866 | 3790.3744 | 5166.8788 | 6643.1298 | 7281.5087 | 21.84 | 176331.6832 | 179102.8679 | 199271.3989 | 186344.7854 | 215944.5535
24-34.08.300 | 3000 | 1123.3882 | 3312.3172 | 5484.4468 | 7476.167 | 9612.2147 | 10535.911 | 919.3884 | 2826.0297 | 4679.2649 | 6378.5769 | 8201.0275 | 8989.1142 | 725.3764 | 2342.1788 | 3878.1174 | 5286.4864 | 6796.911 | 7450.0676 | 21.84 | 178599.2571 | 181465.9998 | 202329.9974 | 188957.6386 | 219578.0884
24-34.08.310 | 3100(1600, 1500) | 1166.0853 | 3524.535 | 5835.8313 | 7955.1595 | 10228.0623 | 11210.9391 | 954.332 | 3007.0914 | 4979.062 | 6787.2477 | 8726.4614 | 9565.0402 | 752.9461 | 2492.2405 | 4126.5856 | 5625.1877 | 7232.3842 | 7927.388 | 25.2 | 198184.6671 | 201146.9679 | 222706.4321 | 208888.3281 | 240529.4595
24-34.08.320 | 3200(1600, 1600) | 1051.2575 | 2816.1741 | 4662.9463 | 6356.332 | 8172.4269 | 8957.7652 | 860.3562 | 2402.7264 | 3978.3704 | 5423.1471 | 6972.6176 | 7642.659 | 678.8013 | 1991.3501 | 3297.2246 | 4494.6378 | 5778.82 | 6334.142 | 25.44 | 201242.4577 | 204300.3166 | 226555.2473 | 212291.398 | 244953.2111
24-34.08.330 | 3300(1700, 1600) | 1093.9546 | 2974.9332 | 4925.8153 | 6714.664 | 8633.1394 | 9462.7504 | 895.2998 | 2538.1777 | 4202.6472 | 5728.8716 | 7365.6921 | 8073.5064 | 706.371 | 2103.6105 | 3483.1024 | 4748.0186 | 6104.5953 | 6691.2231 | 25.32 | 206031.8159 | 209185.2329 | 232135.6303 | 217426.0356 | 251108.5304
24-34.08.340 | 3400(1700, 1700) | 1136.6517 | 3133.6922 | 5188.6843 | 7072.996 | 9093.852 | 9967.7356 | 930.2434 | 2673.629 | 4426.9239 | 6034.5962 | 7758.7666 | 8504.3538 | 733.9407 | 2215.871 | 3668.9802 | 5001.3994 | 6430.3706 | 7048.3041 | 25.2 | 210823.3332 | 214072.3083 | 237718.1723 | 222562.8323 | 257266.0087
24-34.08.350 | 3500(1800, 1700) | 1179.3488 | 3293.5708 | 5453.407 | 7433.8548 | 9557.8133 | 10476.2818 | 965.1869 | 2810.0355 | 4652.7821 | 6342.4767 | 8154.6129 | 8938.2393 | 761.5104 | 2328.923 | 3856.1688 | 5256.5669 | 6758.4431 | 7407.9031 | 25.08 | 216884.379 | 220228.9122 | 244570.2427 | 228969.1575 | 264693.0155
24-34.08.360 | 3600(1800, 1800) | 1222.0459 | 3453.4493 | 5718.1296 | 7794.7135 | 10021.7745 | 10984.828 | 1000.1305 | 2946.442 | 4878.6403 | 6650.3571 | 8550.4591 | 9372.1249 | 789.0801 | 2441.975 | 4043.3573 | 5511.7344 | 7086.5157 | 7767.5022 | 24.96 | 222947.5838 | 226387.6751 | 251424.4722 | 235377.6417 | 272122.1814
24-34.08.370 | 3700(1900, 1800) | 1264.743 | 3665.6671 | 6069.5141 | 8273.7061 | 10637.6221 | 11659.8561 | 1035.0741 | 3127.5037 | 5178.4374 | 7059.0279 | 9075.893 | 9948.0509 | 816.6498 | 2592.0367 | 4291.8254 | 5850.4357 | 7521.9888 | 8244.8226 | 24.96 | 225817.536 | 229353.1853 | 255085.449 | 238592.8732 | 276358.0946
24-34.08.380 | 3800(1900, 1900) | 1307.4401 | 3877.8848 | 6420.8987 | 8752.6987 | 11253.4697 | 12334.8843 | 1070.0177 | 3308.5653 | 5478.2345 | 7467.6987 | 9601.3268 | 10523.9769 | 844.2195 | 2742.0984 | 4540.2936 | 6189.1371 | 7957.462 | 8722.143 | 24.96 | 228687.4881 | 232318.6956 | 258746.4258 | 241808.1047 | 280594.0078
24-34.08.390 | 3900(2000, 1900) | 1350.1372 | 4089.7294 | 6771.6653 | 9230.849 | 11868.2344 | 13008.7254 | 1104.9613 | 3489.3086 | 5777.5045 | 7875.6508 | 10125.8368 | 11098.8902 | 871.7891 | 2891.8962 | 4788.3249 | 6527.2428 | 8392.1694 | 9198.6241 | 28.32 | 242190.8206 | 245917.5861 | 273040.783 | 255656.7166 | 295463.3012
24-34.08.400 | 4000(2000, 2000) | 1392.8343 | 4301.574 | 7122.4319 | 9708.9993 | 12482.9991 | 13682.5666 | 1139.9049 | 3670.0519 | 6076.7744 | 8283.603 | 10650.3467 | 11673.8035 | 899.3588 | 3041.694 | 5036.3561 | 6865.3486 | 8826.8768 | 9675.1052 | 31.68 | 255691.9939 | 259514.3175 | 287332.981 | 269503.1693 | 310330.4356
24-34.08.410 | 4100(2100, 2000) | 1435.5314 | 4314.6349 | 7144.0577 | 9738.4787 | 12520.9012 | 13724.1109 | 1174.8485 | 3681.1953 | 6095.2253 | 8308.7545 | 10682.6843 | 11709.2486 | 926.9285 | 3050.9295 | 5051.648 | 6886.1938 | 8853.6778 | 9704.4816 | 31.56 | 260552.6012 | 264470.4829 | 292984.613 | 274709.056 | 316557.004
24-34.08.420 | 4200(2100, 2100) | 1478.2285 | 4327.6957 | 7165.6835 | 9767.9581 | 12558.8032 | 13765.6552 | 1209.7921 | 3692.3386 | 6113.6762 | 8333.9059 | 10715.0219 | 11744.6937 | 954.4982 | 3060.165 | 5066.9398 | 6907.039 | 8880.4787 | 9733.8581 | 31.44 | 265411.0495 | 269424.4893 | 298634.0859 | 279912.7836 | 322781.4133
24-34.08.430 | 4300(2200, 2100) | 1520.9256 | 4401.8911 | 7288.5342 | 9935.423 | 12774.1153 | 14001.6579 | 1244.7357 | 3755.6412 | 6218.4909 | 8476.785 | 10898.7236 | 11946.0483 | 982.0679 | 3112.6294 | 5153.809 | 7025.4554 | 9032.7284 | 9900.7384 | 31.32 | 271923.3392 | 276032.3371 | 305937.4003 | 286770.3527 | 330659.664
24-34.08.440 | 4400(2200, 2200) | 1563.6227 | 4476.0864 | 7411.3849 | 10102.8879 | 12989.4273 | 14237.6605 | 1279.6793 | 3818.9438 | 6323.3057 | 8619.6641 | 11082.4252 | 12147.403 | 1009.6376 | 3165.0938 | 5240.6782 | 7143.8719 | 9184.9781 | 10067.6187 | 31.2 | 278433.4698 | 282638.0258 | 313238.5556 | 293625.7628 | 338535.7557
24-34.08.450 | 4500(2300, 2200) | 1606.3198 | 4687.931 | 7762.1516 | 10581.0382 | 13604.192 | 14911.5017 | 1314.6229 | 3999.6871 | 6622.5756 | 9027.6162 | 11606.9352 | 12722.3163 | 1037.2073 | 3314.8916 | 5488.7095 | 7481.9776 | 9619.6855 | 10544.0997 | 31.2 | 282898.9688 | 287199.0829 | 318495.0792 | 298436.5411 | 344367.2157
24-34.08.460 | 4600(2300, 2300) | 1649.0169 | 4899.7756 | 8112.9182 | 11059.1885 | 14218.9567 | 15585.3429 | 1349.5665 | 4180.4304 | 6921.8455 | 9435.5684 | 12131.4451 | 13297.2296 | 1064.777 | 3464.6895 | 5736.7407 | 7820.0834 | 10054.3929 | 11020.5808 | 31.2 | 287364.4677 | 291760.1399 | 323751.6029 | 303247.3194 | 350198.6757
24-34.08.470 | 4700(2400, 2300) | 1691.714 | 5174.6205 | 8567.9992 | 11679.5357 | 15016.5459 | 16459.5773 | 1384.5101 | 4414.9248 | 7310.1152 | 9964.8413 | 12811.9388 | 14043.1161 | 1092.3467 | 3659.0356 | 6058.5338 | 8258.7382 | 10618.3777 | 11638.7624 | 34.56 | 290141.5802 | 294632.8105 | 327319.74 | 306369.7113 | 354341.7493
24-34.08.480 | 4800(2400, 2400) | 1734.4111 | 5449.4655 | 9023.0801 | 12299.8829 | 15814.1351 | 17333.8118 | 1419.4537 | 4649.4193 | 7698.3849 | 10494.1141 | 13492.4324 | 14789.0025 | 1119.9164 | 3853.3817 | 6380.327 | 8697.3931 | 11182.3625 | 12256.9439 | 37.92 | 292920.8518 | 297507.6401 | 330890.0363 | 309494.2622 | 358486.9818
24-34.08.490 | 4900(2500, 2400) | 1777.1082 | 5461.78 | 9043.4701 | 12327.6777 | 15849.8713 | 17372.9821 | 1454.3973 | 4659.9259 | 7715.7814 | 10517.8283 | 13522.9222 | 14822.4222 | 1147.4861 | 3862.0894 | 6394.745 | 8717.0472 | 11207.6321 | 12284.6417 | 37.8 | 306452.252 | 311134.5984 | 345212.4612 | 323370.9418 | 373384.3431
24-34.08.500 | 5000(2500, 2500) | 1819.8053 | 5474.0945 | 9063.8602 | 12355.4726 | 15885.6076 | 17412.1524 | 1489.3409 | 4670.4325 | 7733.1779 | 10541.5426 | 13553.4119 | 14855.8418 | 1175.0558 | 3870.7972 | 6409.1631 | 8736.7012 | 11232.9016 | 12312.3395 | 37.68 | 319983.6522 | 324761.5568 | 359534.8861 | 337247.6215 | 388281.7044
24-34.08.510 | 5100(2600, 2500) | 1862.5024 | 5537.2996 | 9168.5135 | 12498.1315 | 16069.0263 | 17613.1969 | 1524.2845 | 4724.3583 | 7822.4669 | 10663.2575 | 13709.9025 | 15027.3706 | 1202.6255 | 3915.4902 | 6483.1646 | 8837.5771 | 11362.5991 | 12454.5005 | 37.56 | 324632.6715 | 329506.1341 | 364974.93 | 342241.9201 | 394296.6847
24-34.08.520 | 5200(2600, 2600) | 1905.1995 | 5600.5047 | 9273.1668 | 12640.7905 | 16252.4449 | 17814.2414 | 1559.2281 | 4778.2841 | 7911.7559 | 10784.9725 | 13866.3932 | 15198.8994 | 1230.1952 | 3960.1833 | 6557.1662 | 8938.4529 | 11492.2966 | 12596.6615 | 37.44 | 329279.5316 | 334248.5523 | 370412.8148 | 347234.0596 | 400309.5059
24-34.08.530 | 5300(2700, 2600) | 1947.8966 | 5813.4688 | 9625.7871 | 13121.4676 | 16870.4584 | 18491.6436 | 1594.1717 | 4959.9826 | 8212.6073 | 11195.0805 | 14393.6749 | 15776.8509 | 1257.7649 | 4110.7727 | 6806.5082 | 9278.3454 | 11929.3012 | 13075.6605 | 40.8 | 335437.7352 | 340502.314 | 377362.043 | 353737.5426 | 407833.6705
24-34.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1990.5938 | 6026.4329 | 9978.4073 | 13602.1447 | 17488.4718 | 19169.0457 | 1629.1153 | 5141.681 | 8513.4587 | 11605.1885 | 14920.9566 | 16354.8023 | 1285.3346 | 4261.3622 | 7055.8502 | 9618.2379 | 12366.3059 | 13554.6596 | 44.16 | 341591.6206 | 346751.7575 | 384306.9532 | 360236.7074 | 415353.5169
24-34.08.550 | 5500(2800, 2700) | 2033.2909 | 6238.6506 | 10329.7918 | 14081.1373 | 18104.3194 | 19844.0738 | 1664.0588 | 5322.7427 | 8813.2558 | 12013.8593 | 15446.3905 | 16930.7283 | 1312.9043 | 4411.4239 | 7304.3184 | 9956.9392 | 12801.779 | 14031.98 | 44.04 | 345938.3712 | 351194.0661 | 389444.7284 | 364928.7373 | 421066.2285
24-34.08.560 | 5600(2800, 2800) | 2075.988 | 6450.8684 | 10681.1764 | 14560.1299 | 18720.167 | 20519.102 | 1699.0024 | 5503.8043 | 9113.0529 | 12422.53 | 15971.8243 | 17506.6543 | 1340.474 | 4561.4855 | 7552.7865 | 10295.6406 | 13237.2522 | 14509.3004 | 43.92 | 350282.9626 | 355634.2157 | 394580.3445 | 369618.6082 | 426776.7811
24-34.08.570 | 5700(2900, 2800) | 2118.6851 | 6462.8097 | 10700.9485 | 14587.0825 | 18754.8203 | 20557.0853 | 1733.946 | 5513.9925 | 9129.9223 | 12445.5257 | 16001.3901 | 17539.0613 | 1368.0437 | 4569.9294 | 7566.7676 | 10314.6991 | 13261.7559 | 14536.1589 | 43.8 | 352503.0371 | 357949.8483 | 397591.4437 | 372183.962 | 430362.8166
24-34.08.580 | 5800(2900, 2900) | 2161.3822 | 6474.751 | 10720.7207 | 14614.035 | 18789.4736 | 20595.0687 | 1768.8896 | 5524.1808 | 9146.7917 | 12468.5213 | 16030.9559 | 17571.4682 | 1395.6134 | 4578.3733 | 7580.7488 | 10333.7575 | 13286.2597 | 14563.0174 | 43.68 | 354720.9526 | 360263.3218 | 400600.3838 | 374747.1569 | 433946.6931
24-34.08.590 | 5900(3000, 2900) | 2204.0793 | 6549.6927 | 10844.8072 | 14783.1845 | 19006.9515 | 20833.4453 | 1803.8332 | 5588.1201 | 9252.6608 | 12612.8376 | 16216.5055 | 17774.8483 | 1423.1831 | 4631.3654 | 7668.4918 | 10453.3651 | 13440.0409 | 14731.5763 | 43.68 | 356984.2083 | 362622.1356 | 403654.6642 | 377355.692 | 437575.9098
24-34.08.600 | 6000(3000, 3000) | 2246.7764 | 6624.6344 | 10968.8936 | 14952.3339 | 19224.4293 | 21071.822 | 1838.7768 | 5652.0595 | 9358.5299 | 12757.1539 | 16402.055 | 17978.2284 | 1450.7527 | 4684.3576 | 7756.2348 | 10572.9727 | 13593.822 | 14900.1353 | 43.68 | 359245.305 | 364978.7904 | 406706.7856 | 379962.068 | 441202.9675
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-37.11
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, Вт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20 при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-37.11.060 | 600 | 112.931 | 396.8568 | 647.401 | 791.2538 | 865.7661 | 935.4796 | 92.4235 | 338.5935 | 552.3549 | 675.0884 | 738.6613 | 798.1401 | 72.92 | 280.6221 | 457.785 | 559.5049 | 612.1935 | 661.4888 | 3.6 | 48268.8534 | 48928.8105 | 53120.6639 | 50459.1834 | 57116.782
24-37.11.070 | 700 | 164.876 | 588.2551 | 964.0716 | 1179.6398 | 1291.3379 | 1395.838 | 134.9356 | 501.8923 | 822.5344 | 1006.4547 | 1101.7542 | 1190.9124 | 106.4611 | 415.9622 | 681.7064 | 834.1373 | 913.1204 | 987.0136 | 4.68 | 55906.7511 | 56676.701 | 61567.1966 | 58462.1361 | 66229.3344
24-37.11.080 | 800 | 216.8209 | 624.7351 | 1000.5516 | 1217.2142 | 1329.2771 | 1434.142 | 177.4476 | 533.0166 | 853.6587 | 1038.5127 | 1134.1235 | 1223.5929 | 140.0021 | 441.7576 | 707.5019 | 860.7066 | 939.9476 | 1014.0988 | 4.68 | 63851.0196 | 64730.9624 | 70320.1003 | 66771.4596 | 75648.2577
24-37.11.090 | 900 | 265.7102 | 822.2135 | 1323.3021 | 1611.8626 | 1761.1722 | 1900.8843 | 217.459 | 701.5028 | 1129.0256 | 1375.222 | 1502.6112 | 1621.8119 | 171.5702 | 581.3969 | 935.7226 | 1139.7672 | 1245.3457 | 1344.1378 | 7.2 | 71887.912 | 72877.8476 | 79165.6277 | 75173.407 | 85159.8048
24-37.11.100 | 1000 | 317.6551 | 1013.6119 | 1639.9726 | 2000.2486 | 2186.744 | 2361.2426 | 259.9711 | 864.8016 | 1399.2052 | 1706.5884 | 1865.704 | 2014.5842 | 205.1112 | 716.737 | 1159.6441 | 1414.3995 | 1546.2726 | 1669.6627 | 8.28 | 79770.4314 | 80870.3598 | 87856.7822 | 83420.9814 | 94516.979
24-37.11.110 | 1100 | 369.6 | 1237.6703 | 1989.3031 | 2422.2744 | 2646.2822 | 2855.8939 | 302.4831 | 1055.9656 | 1697.2498 | 2066.6558 | 2257.7766 | 2436.6148 | 238.6522 | 875.1713 | 1406.6598 | 1712.819 | 1871.2176 | 2019.4365 | 9.36 | 87747.9495 | 88957.8708 | 96642.9354 | 91763.5545 | 103969.1519
24-37.11.120 | 1200 | 418.4893 | 1243.7703 | 1995.4031 | 2428.5574 | 2652.6262 | 2862.2989 | 342.4945 | 1061.17 | 1702.4543 | 2072.0164 | 2263.1892 | 2442.0795 | 270.2203 | 879.4847 | 1410.9732 | 1717.2617 | 1875.7035 | 2023.9655 | 9.36 | 95352.5976 | 96672.5118 | 105056.2186 | 99733.2576 | 113048.4548
24-37.11.130 | 1300 | 470.4342 | 1438.9687 | 2315.8736 | 2820.8574 | 3082.1501 | 3326.6473 | 385.0065 | 1227.711 | 1975.8759 | 2406.7221 | 2629.6539 | 2838.256 | 303.7613 | 1017.5118 | 1637.5817 | 1994.6617 | 2179.4249 | 2352.3118 | 11.88 | 103327.7408 | 104757.6478 | 113839.9968 | 108073.4558 | 122498.2527
24-37.11.140 | 1400 | 522.3791 | 1629.227 | 2631.4042 | 3208.0692 | 3506.5363 | 3785.8086 | 427.5186 | 1390.0372 | 2245.0828 | 2737.0866 | 2991.7352 | 3230.007 | 337.3024 | 1152.0458 | 1860.6971 | 2268.4638 | 2479.5134 | 2676.9902 | 12.96 | 111272.0094 | 112811.9092 | 122592.9005 | 116382.7794 | 131917.176
24-37.11.150 | 1500 | 571.2685 | 1822.9054 | 2950.3547 | 3598.8036 | 3934.4794 | 4248.5609 | 467.5299 | 1555.2813 | 2517.2076 | 3070.4565 | 3356.8511 | 3624.8218 | 368.8704 | 1288.998 | 2086.2308 | 2544.7567 | 2782.117 | 3004.2078 | 14.04 | 119249.5275 | 120899.4202 | 131379.0537 | 124725.3525 | 141369.3489
24-37.11.160 | 1600 | 623.2134 | 2018.1038 | 3270.8252 | 3991.1036 | 4364.0032 | 4712.9092 | 510.042 | 1721.8222 | 2790.6292 | 3405.1622 | 3723.3157 | 4020.9982 | 402.4114 | 1427.0251 | 2312.8393 | 2822.1567 | 3085.8384 | 3332.554 | 16.56 | 126854.1756 | 128614.0612 | 139792.3369 | 132695.0556 | 150448.6518
24-37.11.170 | 1700 | 675.1583 | 2208.3622 | 3586.3557 | 4378.3154 | 4788.3894 | 5172.0706 | 552.5541 | 1884.1484 | 3059.8361 | 3735.5267 | 4085.3971 | 4412.7492 | 435.9525 | 1561.5591 | 2535.9547 | 3095.9588 | 3385.927 | 3657.2325 | 17.64 | 134829.3188 | 136699.1972 | 148576.1152 | 141035.2538 | 159898.4497
24-37.11.180 | 1800 | 724.0476 | 2402.0406 | 3905.3062 | 4769.0498 | 5216.3325 | 5634.8229 | 592.5654 | 2049.3925 | 3331.9609 | 4068.8967 | 4450.513 | 4807.564 | 467.5205 | 1698.5114 | 2761.4884 | 3372.2517 | 3688.5306 | 3984.4501 | 18.72 | 142806.8369 | 144786.7082 | 157362.2684 | 149377.8269 | 169350.6226
24-37.11.190 | 1900 | 775.9925 | 2439.6606 | 3942.9262 | 4807.7984 | 5255.4573 | 5674.3239 | 635.0775 | 2081.4894 | 3364.0579 | 4101.9565 | 4483.8938 | 4841.2658 | 501.0616 | 1725.1129 | 2788.0899 | 3399.6513 | 3716.1962 | 4012.3817 | 18.72 | 150751.1055 | 152840.9696 | 166115.172 | 157687.1505 | 178769.546
24-37.11.200 | 2000 | 827.9374 | 2633.7189 | 4262.2568 | 5198.9242 | 5683.7955 | 6137.4752 | 677.5895 | 2247.0577 | 3636.5069 | 4435.6604 | 4849.3469 | 5236.421 | 534.6026 | 1862.3339 | 3013.8923 | 3676.221 | 4019.0792 | 4339.8815 | 21.24 | 158386.6282 | 160586.4852 | 174559.3298 | 165687.7282 | 187879.7235
24-37.11.210 | 2100 | 876.8267 | 2827.3973 | 4581.2073 | 5589.6586 | 6111.7386 | 6600.2275 | 717.6009 | 2412.3018 | 3908.6317 | 4769.0304 | 5214.4628 | 5631.2358 | 566.1706 | 1999.2862 | 3239.426 | 3952.5139 | 4321.6828 | 4667.0992 | 22.32 | 166330.8968 | 168640.7466 | 183312.2335 | 173997.0518 | 197298.6468
24-37.11.220 | 2200 | 928.7716 | 3018.7957 | 4897.8778 | 5978.0446 | 6537.3104 | 7060.5859 | 760.1129 | 2575.6007 | 4178.8112 | 5100.3967 | 5577.5557 | 6024.0081 | 599.7117 | 2134.6263 | 3463.3475 | 4227.1463 | 4622.6097 | 4992.624 | 23.4 | 174308.4149 | 176728.2576 | 192098.3867 | 182339.6249 | 206750.8197
24-37.11.230 | 2300 | 980.7166 | 3055.2757 | 4934.3578 | 6015.619 | 6575.2496 | 7098.8899 | 802.625 | 2606.725 | 4209.9355 | 5132.4547 | 5609.9249 | 6056.6886 | 633.2527 | 2160.4217 | 3489.1429 | 4253.7156 | 4649.437 | 5019.7092 | 23.4 | 182252.6835 | 184782.519 | 200851.2903 | 190648.9485 | 216169.743
24-37.11.240 | 2400 | 1029.6059 | 3252.7541 | 5257.1083 | 6410.2674 | 7007.1446 | 7565.6322 | 842.6363 | 2775.2112 | 4485.3024 | 5469.1641 | 5978.4127 | 6454.9076 | 664.8208 | 2300.061 | 3717.3637 | 4532.7761 | 4954.8351 | 5349.7483 | 25.92 | 189888.2062 | 192528.0345 | 209295.4481 | 198649.5262 | 225279.9205
24-37.11.250 | 2500 | 1081.5508 | 3444.1525 | 5573.7788 | 6798.6534 | 7432.7165 | 8025.9905 | 885.1484 | 2938.51 | 4755.482 | 5800.5304 | 6341.5055 | 6847.6799 | 698.3618 | 2435.4011 | 3941.2851 | 4807.4085 | 5255.762 | 5675.2731 | 27 | 197834.8497 | 200584.6709 | 218050.7268 | 206961.2248 | 234701.2188
24-37.11.260 | 2600 | 1133.4957 | 3634.4108 | 5889.3094 | 7185.8652 | 7857.1027 | 8485.1519 | 927.6605 | 3100.8362 | 5024.6889 | 6130.8949 | 6703.5868 | 7239.4309 | 731.9028 | 2569.935 | 4164.4005 | 5081.2105 | 5555.8505 | 5999.9515 | 28.08 | 205809.9929 | 208669.8069 | 226834.505 | 215301.4229 | 244151.0167
24-37.11.270 | 2700 | 1182.385 | 3831.8892 | 6212.0599 | 7580.5136 | 8288.9978 | 8951.8942 | 967.6718 | 3269.3224 | 5300.0558 | 6467.6043 | 7072.0745 | 7637.6499 | 763.4709 | 2709.5743 | 4392.6212 | 5360.2711 | 5861.2486 | 6329.9906 | 30.6 | 213754.2615 | 216724.0684 | 235587.4087 | 223610.7465 | 253569.9401
24-37.11.280 | 2800 | 1234.3299 | 4023.2876 | 6528.7304 | 7968.8996 | 8714.5696 | 9412.2525 | 1010.1839 | 3432.6212 | 5570.2353 | 6798.9706 | 7435.1674 | 8030.4221 | 797.0119 | 2844.9144 | 4616.5427 | 5634.9034 | 6162.1755 | 6655.5154 | 31.68 | 221389.7842 | 224469.5839 | 244031.5664 | 231611.3242 | 262680.1175
24-37.11.290 | 2900 | 1286.2748 | 4213.546 | 6844.2609 | 8356.1114 | 9138.9558 | 9871.4138 | 1052.6959 | 3594.9474 | 5839.4422 | 7129.3351 | 7797.2487 | 8422.1731 | 830.553 | 2979.4483 | 4839.6581 | 5908.7055 | 6462.2641 | 6980.1938 | 32.76 | 229367.3023 | 232557.0949 | 252817.7197 | 239953.8974 | 272132.2904
24-37.11.300 | 3000 | 1335.1642 | 4253.446 | 6884.1609 | 8397.2084 | 9180.4518 | 9913.3088 | 1092.7073 | 3628.9896 | 5873.4844 | 7164.3986 | 7832.6526 | 8457.9175 | 862.121 | 3007.6621 | 4867.8719 | 5937.7657 | 6491.6064 | 7009.8183 | 32.76 | 237373.3201 | 240673.1055 | 261632.3725 | 248324.9701 | 281612.963
24-37.11.310 | 3100(1600, 1500) | 1387.1091 | 4448.6444 | 7204.6314 | 8789.5084 | 9609.9757 | 10377.6571 | 1135.2193 | 3795.5306 | 6146.9061 | 7499.1043 | 8199.1172 | 8854.0939 | 895.662 | 3145.6892 | 5094.4804 | 6215.1657 | 6795.3278 | 7338.1645 | 35.28 | 251155.2605 | 254565.0387 | 276222.9479 | 262471.9655 | 296869.5581
24-37.11.320 | 3200(1600, 1600) | 1246.4267 | 4036.2076 | 6541.6504 | 7982.2072 | 8728.0064 | 9425.8185 | 1020.084 | 3443.6444 | 5581.2585 | 6810.3245 | 7446.6315 | 8041.9965 | 804.8229 | 2854.0503 | 4625.6786 | 5644.3134 | 6171.6769 | 6665.1081 | 33.12 | 258840.6575 | 262360.4286 | 284716.9801 | 270522.4175 | 306029.6099
24-37.11.330 | 3300(1700, 1600) | 1298.3716 | 4226.466 | 6857.1809 | 8369.419 | 9152.3926 | 9884.9798 | 1062.596 | 3605.9706 | 5850.4654 | 7140.689 | 7808.7128 | 8433.7475 | 838.3639 | 2988.5842 | 4848.794 | 5918.1155 | 6471.7654 | 6989.7865 | 34.2 | 266898.9245 | 270528.6885 | 293583.8822 | 278945.7396 | 315562.5317
24-37.11.340 | 3400(1700, 1700) | 1350.3166 | 4416.7244 | 7172.7114 | 8756.6308 | 9576.7789 | 10344.1411 | 1105.1081 | 3768.2968 | 6119.6723 | 7471.0535 | 8170.7941 | 8825.4985 | 871.905 | 3123.1182 | 5071.9093 | 6191.9175 | 6771.854 | 7314.4649 | 35.28 | 274957.1916 | 278696.9484 | 302450.7843 | 287369.0616 | 325095.4535
24-37.11.350 | 3500(1800, 1700) | 1399.2059 | 4610.4027 | 7491.662 | 9147.3652 | 10004.7219 | 10806.8935 | 1145.1195 | 3933.5409 | 6391.7971 | 7804.4234 | 8535.91 | 9220.3133 | 903.473 | 3260.0705 | 5297.443 | 6468.2104 | 7074.4576 | 7641.6826 | 36.36 | 283015.4586 | 286865.2083 | 311317.6865 | 295792.3837 | 334628.3753
24-37.11.360 | 3600(1800, 1800) | 1448.0952 | 4804.0811 | 7810.6125 | 9538.0996 | 10432.665 | 11269.6458 | 1185.1308 | 4098.785 | 6663.9219 | 8137.7934 | 8901.0259 | 9615.1281 | 935.041 | 3397.0228 | 5522.9767 | 6744.5034 | 7377.0612 | 7968.9002 | 37.44 | 291073.7257 | 295033.4682 | 320184.5886 | 304215.7057 | 344161.2971
24-37.11.370 | 3700(1900, 1800) | 1500.0401 | 4841.7011 | 7848.2325 | 9576.8482 | 10471.7898 | 11309.1468 | 1227.6429 | 4130.8819 | 6696.0188 | 8170.8532 | 8934.4068 | 9648.8299 | 968.5821 | 3423.6243 | 5549.5783 | 6771.903 | 7404.7268 | 7996.8319 | 37.44 | 299101.1182 | 303170.8535 | 329020.6161 | 312608.1532 | 353663.3444
24-37.11.380 | 3800(1900, 1900) | 1551.985 | 4879.3211 | 7885.8525 | 9615.5968 | 10510.9146 | 11348.6478 | 1270.1549 | 4162.9789 | 6728.1158 | 8203.9131 | 8967.7876 | 9682.5316 | 1002.1231 | 3450.2258 | 5576.1798 | 6799.3026 | 7432.3924 | 8024.7635 | 37.44 | 307128.5106 | 311308.2388 | 337856.6437 | 321000.6007 | 363165.3916
24-37.11.390 | 3900(2000, 1900) | 1603.9299 | 5073.3795 | 8205.183 | 10006.7226 | 10939.2528 | 11811.7991 | 1312.667 | 4328.5472 | 7000.5648 | 8537.617 | 9333.2407 | 10077.6869 | 1035.6642 | 3587.4468 | 5801.9822 | 7075.8723 | 7735.2754 | 8352.2633 | 39.96 | 314844.7823 | 319134.5033 | 346381.5504 | 329081.9273 | 372356.318
24-37.11.400 | 4000(2000, 2000) | 1655.8748 | 5267.4379 | 8524.5135 | 10397.8484 | 11367.591 | 12274.9505 | 1355.179 | 4494.1155 | 7273.0138 | 8871.3209 | 9698.6938 | 10472.8421 | 1069.2052 | 3724.6678 | 6027.7846 | 7352.442 | 8038.1585 | 8679.7631 | 42.48 | 322561.0539 | 326960.7678 | 354906.4571 | 337163.2539 | 381547.2444
24-37.11.410 | 4100(2100, 2000) | 1704.7642 | 5461.1163 | 8843.464 | 10788.5828 | 11795.5341 | 12737.7028 | 1395.1904 | 4659.3596 | 7545.1386 | 9204.6908 | 10063.8097 | 10867.6569 | 1100.7732 | 3861.6201 | 6253.3183 | 7628.7349 | 8340.7621 | 9006.9807 | 43.56 | 330588.4463 | 335098.1531 | 363742.4846 | 345555.7014 | 391049.2916
24-37.11.420 | 4200(2100, 2100) | 1753.6535 | 5654.7946 | 9162.4146 | 11179.3172 | 12223.4771 | 13200.4551 | 1435.2017 | 4824.6037 | 7817.2634 | 9538.0608 | 10428.9256 | 11262.4717 | 1132.3413 | 3998.5724 | 6478.852 | 7905.0278 | 8643.3657 | 9334.1984 | 44.64 | 338615.8388 | 343235.5384 | 372578.5122 | 353948.1489 | 400551.3388
24-37.11.430 | 4300(2200, 2100) | 1805.5984 | 5846.193 | 9479.0851 | 11567.7032 | 12649.049 | 13660.8134 | 1477.7138 | 4987.9025 | 8087.4429 | 9869.4271 | 10792.0185 | 11655.2439 | 1165.8823 | 4133.9124 | 6702.7735 | 8179.6602 | 8944.2926 | 9659.7232 | 45.72 | 346674.1059 | 351403.7983 | 381445.4143 | 362371.4709 | 410084.2606
24-37.11.440 | 4400(2200, 2200) | 1857.5433 | 6037.5914 | 9795.7556 | 11956.0892 | 13074.6208 | 14121.1717 | 1520.2259 | 5151.2013 | 8357.6224 | 10200.7934 | 11155.1113 | 12048.0162 | 1199.4233 | 4269.2525 | 6926.695 | 8454.2925 | 9245.2195 | 9985.2481 | 46.8 | 354732.3729 | 359572.0582 | 390312.3164 | 370794.793 | 419617.1825
24-37.11.450 | 4500(2300, 2200) | 1909.4882 | 6074.0714 | 9832.2356 | 11993.6636 | 13112.56 | 14159.4757 | 1562.7379 | 5182.3256 | 8388.7467 | 10232.8515 | 11187.4806 | 12080.6967 | 1232.9644 | 4295.0479 | 6952.4904 | 8480.8618 | 9272.0467 | 10012.3333 | 46.8 | 362759.7654 | 367709.4435 | 399148.344 | 379187.2404 | 429119.2297
24-37.11.460 | 4600(2300, 2300) | 1961.4331 | 6110.5514 | 9868.7156 | 12031.238 | 13150.4992 | 14197.7797 | 1605.25 | 5213.4499 | 8419.871 | 10264.9095 | 11219.8499 | 12113.3772 | 1266.5054 | 4320.8434 | 6978.2859 | 8507.4311 | 9298.874 | 10039.4185 | 46.8 | 370787.1578 | 375846.8288 | 407984.3715 | 387579.6879 | 438621.2769
24-37.11.470 | 4700(2400, 2300) | 2010.3224 | 6308.0298 | 10191.4661 | 12425.8864 | 13582.3942 | 14664.5221 | 1645.2613 | 5381.9362 | 8695.238 | 10601.6188 | 11588.3376 | 12511.5962 | 1298.0735 | 4460.4827 | 7206.5066 | 8786.4917 | 9604.2721 | 10369.4575 | 49.32 | 378503.4295 | 383673.0933 | 416509.2782 | 395661.0145 | 447812.2033
24-37.11.480 | 4800(2400, 2400) | 2059.2118 | 6505.5082 | 10514.2166 | 12820.5348 | 14014.2893 | 15131.2644 | 1685.2727 | 5550.4224 | 8970.6049 | 10938.3282 | 11956.8253 | 12909.8152 | 1329.6415 | 4600.122 | 7434.7273 | 9065.5522 | 9909.6702 | 10699.4966 | 51.84 | 386217.3261 | 391496.9828 | 425031.81 | 403739.9662 | 457000.7547
24-37.11.490 | 4900(2500, 2400) | 2111.1567 | 6696.9065 | 10830.8872 | 13208.9208 | 14439.8611 | 15591.6227 | 1727.7847 | 5713.7212 | 9240.7844 | 11269.6945 | 12319.9182 | 13302.5875 | 1363.1825 | 4735.4621 | 7658.6488 | 9340.1846 | 10210.5971 | 11025.0214 | 52.92 | 394244.7186 | 399634.3681 | 433867.8375 | 412132.4137 | 466502.8019
24-37.11.500 | 5000(2500, 2500) | 2163.1016 | 6888.3049 | 11147.5577 | 13597.3068 | 14865.433 | 16051.9811 | 1770.2968 | 5877.02 | 9510.9639 | 11601.0608 | 12683.011 | 13695.3598 | 1396.7236 | 4870.8021 | 7882.5703 | 9614.8169 | 10511.524 | 11350.5462 | 54 | 402272.1111 | 407771.7534 | 442703.8651 | 420524.8611 | 476004.8492
24-37.11.510 | 5100(2600, 2500) | 2215.0465 | 7078.5633 | 11463.0882 | 13984.5186 | 15289.8192 | 16511.1424 | 1812.8089 | 6039.3462 | 9780.1708 | 11931.4253 | 13045.0923 | 14087.1108 | 1430.2646 | 5005.3361 | 8105.6857 | 9888.619 | 10811.6125 | 11675.2246 | 55.08 | 410330.3781 | 415940.0133 | 451570.7672 | 428948.1832 | 485537.771
24-37.11.520 | 5200(2600, 2600) | 2266.9914 | 7268.8217 | 11778.6187 | 14371.7304 | 15714.2054 | 16970.3037 | 1855.3209 | 6201.6724 | 10049.3777 | 12261.7898 | 13407.1736 | 14478.8617 | 1463.8057 | 5139.87 | 8328.801 | 10162.4211 | 11111.7011 | 11999.9031 | 56.16 | 418388.6451 | 424108.2732 | 460437.6693 | 437371.5052 | 495070.6928
24-37.11.530 | 5300(2700, 2600) | 2315.8807 | 7466.3001 | 12101.3692 | 14766.3788 | 16146.1005 | 17437.046 | 1895.3323 | 6370.1586 | 10324.7446 | 12598.4992 | 13775.6613 | 14877.0808 | 1495.3737 | 5279.5093 | 8557.0217 | 10441.4816 | 11417.0992 | 12329.9421 | 58.68 | 426416.0376 | 432245.6585 | 469273.6969 | 445763.9527 | 504572.74
24-37.11.540 | 5400(2700, 2700) | 2364.77 | 7663.7784 | 12424.1198 | 15161.0272 | 16577.9955 | 17903.7883 | 1935.3436 | 6538.6448 | 10600.1116 | 12935.2085 | 14144.1491 | 15275.2998 | 1526.9417 | 5419.1486 | 8785.2425 | 10720.5422 | 11722.4973 | 12659.9811 | 61.2 | 434443.4301 | 440383.0438 | 478109.7244 | 454156.4001 | 514074.7872
24-37.11.550 | 5500(2800, 2700) | 2416.7149 | 7855.1768 | 12740.7903 | 15549.4132 | 17003.5674 | 18364.1467 | 1977.8557 | 6701.9437 | 10870.2911 | 13266.5748 | 14507.2419 | 15668.072 | 1560.4828 | 5554.4887 | 9009.1639 | 10995.1745 | 12023.4242 | 12985.506 | 62.28 | 442159.7017 | 448209.3083 | 486634.6311 | 462237.7268 | 523265.7136
24-37.11.560 | 5600(2800, 2800) | 2468.6598 | 8046.5752 | 13057.4608 | 15937.7992 | 17429.1392 | 18824.505 | 2020.3677 | 6865.2425 | 11140.4706 | 13597.9412 | 14870.3347 | 16060.8443 | 1594.0238 | 5689.8288 | 9233.0854 | 11269.8069 | 12324.3511 | 13311.0308 | 63.36 | 449875.9733 | 456035.5728 | 495159.5378 | 470319.0534 | 532456.64
24-37.11.570 | 5700(2900, 2800) | 2520.6048 | 8236.8336 | 13372.9913 | 16325.011 | 17853.5254 | 19283.6663 | 2062.8798 | 7027.5687 | 11409.6775 | 13928.3057 | 15232.4161 | 16452.5953 | 1627.5649 | 5824.3627 | 9456.2008 | 11543.6089 | 12624.4396 | 13635.7092 | 64.44 | 457934.2404 | 464203.8327 | 504026.44 | 478742.3755 | 541989.5618
24-37.11.580 | 5800(2900, 2900) | 2572.5497 | 8427.092 | 13688.5218 | 16712.2228 | 18277.9117 | 19742.8276 | 2105.3919 | 7189.8949 | 11678.8844 | 14258.6702 | 15594.4974 | 16844.3463 | 1661.1059 | 5958.8967 | 9679.3162 | 11817.411 | 12924.5282 | 13960.3876 | 65.52 | 465992.5074 | 472372.0926 | 512893.3421 | 487165.6975 | 551522.4837
24-37.11.590 | 5900(3000, 2900) | 2621.439 | 8466.992 | 13728.4218 | 16753.3198 | 18319.4077 | 19784.7226 | 2145.4032 | 7223.9371 | 11712.9266 | 14293.7337 | 15629.9013 | 16880.0906 | 1692.6739 | 5987.1105 | 9707.5299 | 11846.4712 | 12953.8705 | 13990.0121 | 65.52 | 474081.6491 | 480571.2271 | 521791.1188 | 495619.8942 | 561086.28
24-37.11.600 | 6000(3000, 3000) | 2670.3283 | 8506.892 | 13768.3218 | 16794.4168 | 18360.9037 | 19826.6177 | 2185.4146 | 7257.9793 | 11746.9688 | 14328.7971 | 15665.3051 | 16915.8349 | 1724.242 | 6015.3242 | 9735.7437 | 11875.5313 | 12983.2128 | 14019.6365 | 65.52 | 482170.7907 | 488770.3615 | 530688.8955 | 504074.0908 | 570650.0764
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-37.14
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, Вт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(98/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-37.14.060 | 600 | 185.774 | 605.8102 | 1001.2332 | 1231.4695 | 1367.9154 | 1501.3258 | 152.0387 | 516.8701 | 854.2403 | 1050.6751 | 1167.0892 | 1280.9133 | 119.955 | 428.3756 | 707.9839 | 870.7867 | 967.2692 | 1061.6053 | 3.6 | 50121.3286 | 50781.2856 | 54973.139 | 52311.6586 | 58969.2571
24-37.14.070 | 700 | 271.2245 | 901.6853 | 1494.8198 | 1839.9633 | 2044.5619 | 2244.6072 | 221.972 | 769.3072 | 1275.3625 | 1569.8348 | 1744.396 | 1915.0722 | 175.1308 | 637.5924 | 1057.0048 | 1301.0599 | 1445.734 | 1587.1883 | 4.7 | 57904.0993 | 58674.0492 | 63564.5449 | 60459.4843 | 68226.6826
24-37.14.080 | 800 | 356.675 | 938.1653 | 1531.2998 | 1877.5377 | 2082.5011 | 2282.9112 | 291.9052 | 800.4315 | 1306.4868 | 1601.8929 | 1776.7653 | 1947.7527 | 230.3065 | 663.3878 | 1082.8003 | 1327.6292 | 1472.5613 | 1614.2736 | 4.7 | 65976.6162 | 66856.5589 | 72445.6968 | 68897.0562 | 77773.8543
24-37.14.090 | 900 | 437.099 | 1240.1204 | 2030.9664 | 2492.2939 | 2765.4708 | 3032.5765 | 357.7248 | 1058.056 | 1732.7965 | 2126.3956 | 2359.4669 | 2587.3583 | 282.2366 | 876.9039 | 1436.1205 | 1762.3306 | 1955.4972 | 2144.3708 | 7.2 | 74139.3818 | 75129.3174 | 81417.0975 | 77424.8768 | 87411.2747
24-37.14.100 | 1000 | 522.5495 | 1535.9955 | 2524.553 | 3100.7877 | 3442.1174 | 3775.8579 | 427.658 | 1310.4932 | 2153.9187 | 2645.5553 | 2936.7737 | 3221.5172 | 337.4124 | 1086.1207 | 1785.1414 | 2192.6038 | 2433.962 | 2669.9539 | 8.3 | 82154.8994 | 83254.8279 | 90241.2502 | 85805.4494 | 96901.4471
24-37.14.110 | 1100 | 608 | 1864.5306 | 3050.7996 | 3742.9214 | 4152.7303 | 4553.4323 | 497.5913 | 1590.7954 | 2602.9061 | 3193.4161 | 3543.0602 | 3884.9344 | 392.5881 | 1318.4317 | 2157.2566 | 2646.6641 | 2936.4448 | 3219.786 | 9.4 | 90258.2909 | 91468.2122 | 99153.2768 | 94273.8959 | 106479.4933
24-37.14.120 | 1200 | 688.424 | 1870.6306 | 3056.8996 | 3749.2044 | 4159.0743 | 4559.8373 | 563.4108 | 1595.9999 | 2608.1105 | 3198.7767 | 3548.4728 | 3890.3991 | 444.5182 | 1322.7451 | 2161.57 | 2651.1069 | 2940.9308 | 3224.3151 | 9.4 | 98010.187 | 99330.1012 | 107713.808 | 102390.847 | 115706.0442
24-37.14.130 | 1300 | 773.8745 | 2170.3057 | 3554.2863 | 4361.6122 | 4839.6728 | 5307.1087 | 633.3441 | 1851.6791 | 3032.4749 | 3721.2758 | 4129.1514 | 4527.9622 | 499.6939 | 1534.6489 | 2513.278 | 3084.1477 | 3422.19 | 3752.7195 | 11.9 | 106142.0781 | 107571.9851 | 116654.3341 | 110887.7931 | 125312.59
24-37.14.140 | 1400 | 859.325 | 2465.0409 | 4046.7329 | 4968.9318 | 5515.1337 | 6049.1931 | 703.2773 | 2103.1436 | 3452.6245 | 4239.4337 | 4705.4466 | 5161.0998 | 554.8697 | 1743.0596 | 2861.4928 | 3513.5906 | 3899.8165 | 4277.4562 | 13 | 114216.9699 | 115756.8698 | 125537.861 | 119327.7399 | 134862.1366
24-37.14.150 | 1500 | 939.749 | 2763.196 | 4542.5995 | 5579.774 | 6194.1514 | 6794.8685 | 769.0969 | 2357.526 | 3875.692 | 4760.597 | 5284.7765 | 5797.3011 | 606.7998 | 1953.8886 | 3212.126 | 3945.5244 | 4379.9579 | 4804.7321 | 14 | 122320.3614 | 123970.2541 | 134449.8876 | 127796.1864 | 144440.1828
24-37.14.160 | 1600 | 1025.1995 | 3062.8711 | 5039.9861 | 6192.1819 | 6874.7499 | 7542.1398 | 839.0301 | 2613.2053 | 4300.0563 | 5283.0961 | 5865.455 | 6434.8642 | 661.9755 | 2165.7925 | 3563.8339 | 4378.5653 | 4861.2172 | 5333.1366 | 14 | 130072.2575 | 131832.1431 | 143010.4188 | 135913.1375 | 153666.7337
24-37.14.170 | 1700 | 1110.65 | 3357.6062 | 5532.4327 | 6799.5015 | 7550.2108 | 8284.2242 | 908.9634 | 2864.6697 | 4720.2059 | 5801.254 | 6441.7503 | 7068.0018 | 717.1513 | 2374.2032 | 3912.0488 | 4808.0082 | 5338.8436 | 5857.8732 | 16.6 | 138175.649 | 140045.5274 | 151922.4453 | 144381.584 | 163244.7799
24-37.14.180 | 1800 | 1191.074 | 3655.7613 | 6028.2993 | 7410.3437 | 8229.2285 | 9029.8996 | 974.7829 | 3119.0521 | 5143.2734 | 6322.4173 | 7021.0801 | 7704.2032 | 769.0814 | 2585.0322 | 4262.6819 | 5239.9419 | 5818.9851 | 6385.1491 | 17.6 | 146279.0404 | 148258.9117 | 160834.4718 | 152850.0304 | 172822.8261
24-37.14.190 | 1900 | 1276.5245 | 3693.3813 | 6065.9193 | 7449.0923 | 8268.3533 | 9069.4006 | 1044.7162 | 3151.1491 | 5175.3704 | 6355.4772 | 7054.4609 | 7737.905 | 824.2571 | 2611.6337 | 4289.2835 | 5267.3415 | 5846.6507 | 6413.0808 | 18.7 | 154382.4319 | 156472.296 | 169746.4984 | 161318.4769 | 182400.8723
24-37.14.200 | 2000 | 1361.975 | 3991.9164 | 6562.1659 | 8060.3259 | 8947.7662 | 9815.475 | 1114.6494 | 3405.8557 | 5598.7621 | 6876.9744 | 7634.128 | 8374.4468 | 879.4328 | 2822.7314 | 4640.1854 | 5699.5521 | 6327.0717 | 6940.6388 | 18.7 | 162165.2026 | 164365.0595 | 178337.9042 | 169466.3026 | 191658.2978
24-37.14.210 | 2100 | 1442.399 | 4290.0715 | 7058.0325 | 8671.1682 | 9626.784 | 10561.1504 | 1180.469 | 3660.2381 | 6021.8296 | 7398.1378 | 8213.4578 | 9010.6482 | 931.3629 | 3033.5605 | 4990.8185 | 6131.4859 | 6807.2131 | 7467.9147 | 22.3 | 170237.7194 | 172547.5692 | 187219.0561 | 177903.8745 | 201205.4695
24-37.14.220 | 2200 | 1527.8495 | 4585.9466 | 7551.6191 | 9279.662 | 10303.4305 | 11304.4318 | 1250.4022 | 3912.6752 | 6442.9518 | 7917.2975 | 8790.7646 | 9644.807 | 986.5387 | 3242.7772 | 5339.8395 | 6561.7591 | 7285.6779 | 7993.4978 | 23.4 | 178341.1109 | 180760.9535 | 196131.0827 | 186372.3209 | 210783.5157
24-37.14.230 | 2300 | 1613.3 | 4622.4266 | 7588.0991 | 9317.2364 | 10341.3697 | 11342.7358 | 1320.3355 | 3943.7995 | 6474.0761 | 7949.3555 | 8823.1339 | 9677.4876 | 1041.7144 | 3268.5727 | 5365.6349 | 6588.3284 | 7312.5052 | 8020.583 | 25.9 | 186416.0027 | 188945.8382 | 205014.6096 | 194812.2678 | 220333.0623
24-37.14.240 | 2400 | 1693.724 | 4924.3817 | 8087.7657 | 9931.9926 | 11024.3394 | 12092.4012 | 1386.155 | 4201.424 | 6900.3857 | 8473.8582 | 9405.8355 | 10317.0932 | 1093.6445 | 3482.0887 | 5718.9551 | 7023.0298 | 7795.4412 | 8550.6803 | 27 | 194196.3985 | 196836.2268 | 213603.6404 | 202957.7185 | 229588.1128
24-37.14.250 | 2500 | 1779.1745 | 5220.2568 | 8581.3523 | 10540.4864 | 11700.9859 | 12835.6825 | 1456.0883 | 4453.8612 | 7321.508 | 8993.018 | 9983.1423 | 10951.252 | 1148.8203 | 3691.3055 | 6067.976 | 7453.303 | 8273.9059 | 9076.2634 | 28.1 | 202271.2903 | 205021.1115 | 222487.1673 | 211397.6654 | 239137.6594
24-37.14.260 | 2600 | 1864.6249 | 5514.9919 | 9073.7989 | 11147.8061 | 12376.4468 | 13577.7669 | 1526.0215 | 4705.3257 | 7741.6576 | 9511.1759 | 10559.4375 | 11584.3896 | 1203.996 | 3899.7162 | 6416.1909 | 7882.7459 | 8751.5323 | 9601.0001 | 28.1 | 210403.1814 | 213262.9954 | 231427.6935 | 219894.6114 | 248744.2052
24-37.14.270 | 2700 | 1945.0489 | 5816.947 | 9573.4655 | 11762.5623 | 13059.4165 | 14327.4323 | 1591.8411 | 4962.9502 | 8167.9672 | 10035.6786 | 11142.1392 | 12223.9952 | 1255.9261 | 4113.2323 | 6769.5111 | 8317.4473 | 9234.4683 | 10131.0973 | 30.6 | 218478.0732 | 221447.8801 | 240311.2204 | 228334.5582 | 258293.7518
24-37.14.280 | 2800 | 2030.4994 | 6112.8221 | 10067.0522 | 12371.0561 | 13736.063 | 15070.7137 | 1661.7743 | 5215.3873 | 8589.0894 | 10554.8383 | 11719.446 | 12858.1541 | 1311.1018 | 4322.4491 | 7118.532 | 8747.7205 | 9712.9331 | 10656.6804 | 31.7 | 226258.469 | 229338.2687 | 248900.2512 | 236480.009 | 267548.8023
24-37.14.290 | 2900 | 2115.9499 | 6407.5572 | 10559.4988 | 12978.3757 | 14411.5239 | 15812.7981 | 1731.7076 | 5466.8518 | 9009.239 | 11072.9962 | 12295.7412 | 13491.2917 | 1366.2776 | 4530.8597 | 7466.7468 | 9177.1635 | 10190.5595 | 11181.4171 | 32.8 | 234361.8604 | 237551.653 | 257812.2777 | 244948.4555 | 277126.8485
24-37.14.300 | 3000 | 2196.3739 | 6447.4572 | 10599.3988 | 13019.4727 | 14453.0199 | 15854.6931 | 1797.5271 | 5500.894 | 9043.2812 | 11108.0597 | 12331.1451 | 13527.036 | 1418.2077 | 4559.0735 | 7494.9606 | 9206.2236 | 10219.9018 | 11211.0416 | 32.8 | 242496.1265 | 245795.9119 | 266755.1789 | 253447.7765 | 286735.7693
24-37.14.310 | 3100(1600, 1500) | 2281.8244 | 6747.1324 | 11096.7854 | 13631.8806 | 15133.6184 | 16601.9645 | 1867.4604 | 5756.5733 | 9467.6456 | 11630.5587 | 12911.8237 | 14164.5991 | 1473.3834 | 4770.9773 | 7846.6686 | 9639.2645 | 10701.1611 | 11739.446 | 36.4 | 257510.6753 | 260920.4536 | 282578.3628 | 268827.3804 | 303224.9729
24-37.14.320 | 3200(1600, 1600) | 2050.399 | 6125.7421 | 10079.9722 | 12384.3637 | 13749.4998 | 15084.2797 | 1678.0602 | 5226.4105 | 8600.1126 | 10566.1922 | 11730.9101 | 12869.7284 | 1323.951 | 4331.5849 | 7127.6679 | 8757.1305 | 9722.4344 | 10666.2731 | 28 | 265343.3204 | 268863.0915 | 291219.643 | 277025.0804 | 312532.2728
24-37.14.330 | 3300(1700, 1600) | 2135.8495 | 6420.4772 | 10572.4188 | 12991.6833 | 14424.9607 | 15826.3641 | 1747.9935 | 5477.875 | 9020.2622 | 11084.3501 | 12307.2053 | 13502.866 | 1379.1268 | 4539.9956 | 7475.8827 | 9186.5734 | 10200.0609 | 11191.0098 | 30.6 | 273532.2107 | 277161.9747 | 300217.1683 | 285579.0257 | 322195.8178
24-37.14.340 | 3400(1700, 1700) | 2221.3 | 6715.2124 | 11064.8654 | 13599.003 | 15100.4216 | 16568.4485 | 1817.9268 | 5729.3395 | 9440.4118 | 11602.508 | 12883.5006 | 14136.0036 | 1434.3025 | 4748.4063 | 7824.0976 | 9616.0163 | 10677.6873 | 11715.7465 | 33.2 | 281718.726 | 285458.4828 | 309212.3187 | 294130.5961 | 331856.9879
24-37.14.350 | 3500(1800, 1700) | 2301.724 | 7013.3675 | 11560.732 | 14209.8452 | 15779.4393 | 17314.1238 | 1883.7463 | 5983.7219 | 9863.4793 | 12123.6713 | 13462.8304 | 14772.205 | 1486.2326 | 4959.2353 | 8174.7307 | 10047.9501 | 11157.8288 | 12243.0224 | 34.2 | 289905.2413 | 293754.991 | 318207.4692 | 302682.1664 | 341518.158
24-37.14.360 | 3600(1800, 1800) | 2382.148 | 7311.5226 | 12056.5986 | 14820.6874 | 16458.4571 | 18059.7992 | 1949.5658 | 6238.1043 | 10286.5468 | 12644.8346 | 14042.1603 | 15408.4064 | 1538.1627 | 5170.0643 | 8525.3639 | 10479.8839 | 11637.9702 | 12770.2983 | 35.2 | 298094.1316 | 302053.8742 | 327204.9945 | 311236.1117 | 351181.7031
24-37.14.370 | 3700(1900, 1800) | 2467.5984 | 7349.1426 | 12094.2186 | 14859.436 | 16497.5819 | 18099.3002 | 2019.4991 | 6270.2012 | 10318.6438 | 12677.8945 | 14075.5411 | 15442.1082 | 1593.3385 | 5196.6659 | 8551.9654 | 10507.2835 | 11665.6358 | 12798.2299 | 36.3 | 306280.647 | 310350.3823 | 336200.1449 | 319787.682 | 360842.8732
24-37.14.380 | 3800(1900, 1900) | 2553.0489 | 7386.7626 | 12131.8386 | 14898.1846 | 16536.7067 | 18138.8012 | 2089.4323 | 6302.2982 | 10350.7407 | 12710.9543 | 14108.9219 | 15475.81 | 1648.5142 | 5223.2674 | 8578.567 | 10534.6831 | 11693.3015 | 12826.1615 | 37.4 | 314467.1623 | 318646.8905 | 345195.2954 | 328339.2524 | 370504.0433
24-37.14.390 | 3900(2000, 1900) | 2638.4994 | 7685.2977 | 12628.0852 | 15509.4183 | 17216.1196 | 18884.8756 | 2159.3656 | 6557.0048 | 10774.1324 | 13232.4516 | 14688.5889 | 16112.3518 | 1703.6899 | 5434.3652 | 8929.4688 | 10966.8936 | 12173.7224 | 13353.7196 | 37.4 | 322330.682 | 326620.403 | 353867.4501 | 336567.827 | 379842.2177
24-37.14.400 | 4000(2000, 2000) | 2723.9499 | 7983.8328 | 13124.3318 | 16120.6519 | 17895.5325 | 19630.95 | 2229.2989 | 6811.7114 | 11197.5242 | 13753.9489 | 15268.256 | 16748.8936 | 1758.8657 | 5645.4629 | 9280.3707 | 11399.1042 | 12654.1433 | 13881.2776 | 37.4 | 330191.8267 | 334591.5406 | 362537.2299 | 344794.0267 | 389178.0172
24-37.14.410 | 4100(2100, 2000) | 2804.3739 | 8281.9879 | 13620.1984 | 16731.4941 | 18574.5502 | 20376.6254 | 2295.1184 | 7066.0938 | 11620.5917 | 14275.1122 | 15847.5858 | 17385.095 | 1810.7958 | 5856.2919 | 9631.0039 | 11831.038 | 13134.2848 | 14408.5535 | 41 | 338349.8424 | 342859.5491 | 371503.8807 | 353317.0974 | 398810.6876
24-37.14.420 | 4200(2100, 2100) | 2884.7979 | 8580.143 | 14116.065 | 17342.3363 | 19253.5679 | 21122.3008 | 2360.9379 | 7320.4762 | 12043.6592 | 14796.2756 | 16426.9157 | 18021.2964 | 1862.7259 | 6067.1209 | 9981.637 | 12262.9718 | 13614.4263 | 14935.8294 | 44.6 | 346507.8581 | 351127.5577 | 380470.5315 | 361840.1681 | 408443.3581
24-37.14.430 | 4300(2200, 2100) | 2970.2484 | 8876.0181 | 14609.6516 | 17950.8302 | 19930.2144 | 21865.5822 | 2430.8712 | 7572.9133 | 12464.7814 | 15315.4353 | 17004.2224 | 18655.4552 | 1917.9016 | 6276.3377 | 10330.658 | 12693.245 | 14092.891 | 15461.4125 | 45.7 | 354696.7484 | 359426.4408 | 389468.0568 | 370394.1134 | 418106.9032
24-37.14.440 | 4400(2200, 2200) | 3055.6989 | 9171.8932 | 15103.2382 | 18559.324 | 20606.8609 | 22608.8635 | 2500.8045 | 7825.3505 | 12885.9036 | 15834.595 | 17581.5292 | 19289.6141 | 1973.0774 | 6485.5545 | 10679.6789 | 13123.5182 | 14571.3558 | 15986.9956 | 46.8 | 362883.2637 | 367722.949 | 398463.2072 | 378945.6838 | 427768.0733
24-37.14.450 | 4500(2300, 2200) | 3141.1494 | 9208.3732 | 15139.7182 | 18596.8984 | 20644.8001 | 22647.1675 | 2570.7377 | 7856.4748 | 12917.0279 | 15866.653 | 17613.8985 | 19322.2946 | 2028.2531 | 6511.3499 | 10705.4744 | 13150.0875 | 14598.1831 | 16014.0808 | 49.3 | 371041.2794 | 375990.9576 | 407429.858 | 387468.7545 | 437400.7437
24-37.14.460 | 4600(2300, 2300) | 3226.5999 | 9244.8532 | 15176.1982 | 18634.4728 | 20682.7393 | 22685.4715 | 2640.671 | 7887.5991 | 12948.1522 | 15898.7111 | 17646.2678 | 19354.9751 | 2083.4288 | 6537.1454 | 10731.2698 | 13176.6568 | 14625.0103 | 16041.166 | 51.8 | 379199.2951 | 384258.9661 | 416396.5088 | 395991.8252 | 447033.4142
24-37.14.470 | 4700(2400, 2300) | 3307.0239 | 9546.8083 | 15675.8648 | 19249.229 | 21365.709 | 23435.1369 | 2706.4905 | 8145.2236 | 13374.4619 | 16423.2138 | 18228.9694 | 19994.5807 | 2135.3589 | 6750.6614 | 11084.59 | 13611.3582 | 15107.9463 | 16571.2633 | 52.9 | 387060.4398 | 392230.1037 | 425066.2886 | 404218.0249 | 456369.2137
24-37.14.480 | 4800(2400, 2400) | 3387.4479 | 9848.7634 | 16175.5314 | 19863.9852 | 22048.6787 | 24184.8023 | 2772.31 | 8402.8481 | 13800.7715 | 16947.7165 | 18811.6711 | 20634.1863 | 2187.2891 | 6964.1775 | 11437.9102 | 14046.0596 | 15590.8823 | 17101.3606 | 54 | 394923.9595 | 400203.6162 | 433738.4433 | 412446.5996 | 465707.3881
24-37.14.490 | 4900(2500, 2400) | 3472.8984 | 10144.6385 | 16669.1181 | 20472.4791 | 22725.3253 | 24928.0837 | 2842.2433 | 8655.2852 | 14221.8937 | 17466.8762 | 19388.9778 | 21268.3452 | 2242.4648 | 7173.3943 | 11786.9311 | 14476.3328 | 16069.3471 | 17626.9437 | 55.1 | 403081.9752 | 408471.6247 | 442705.0941 | 420969.6703 | 475340.0586
24-37.14.500 | 5000(2500, 2500) | 3558.3489 | 10440.5136 | 17162.7047 | 21080.9729 | 23401.9718 | 25671.3651 | 2912.1766 | 8907.7224 | 14643.016 | 17986.0359 | 19966.2846 | 21902.5041 | 2297.6405 | 7382.6111 | 12135.9521 | 14906.606 | 16547.8119 | 18152.5268 | 56.2 | 411239.9909 | 416739.6333 | 451671.7449 | 429492.741 | 484972.729
24-37.14.510 | 5100(2600, 2500) | 3643.7994 | 10735.2487 | 17655.1513 | 21688.2925 | 24077.4327 | 26413.4495 | 2982.1098 | 9159.1868 | 15063.1656 | 18504.1938 | 20542.5799 | 22535.6417 | 2352.8163 | 7591.0217 | 12484.1669 | 15336.0489 | 17025.4383 | 18677.2635 | 56.2 | 419457.3808 | 425067.016 | 460697.7699 | 438075.1859 | 494664.7737
24-37.14.520 | 5200(2600, 2600) | 3729.2499 | 11029.9839 | 18147.5979 | 22295.6121 | 24752.8936 | 27155.5338 | 3052.0431 | 9410.6513 | 15483.3152 | 19022.3517 | 21118.8751 | 23168.7792 | 2407.992 | 7799.4324 | 12832.3817 | 15765.4918 | 17503.0647 | 19202.0001 | 56.2 | 427672.3958 | 433392.0238 | 469721.4199 | 446655.2559 | 504354.4434
24-37.14.530 | 5300(2700, 2600) | 3809.6739 | 11331.939 | 18647.2645 | 22910.3684 | 25435.8633 | 27905.1992 | 3117.8626 | 9668.2759 | 15909.6248 | 19546.8544 | 21701.5767 | 23808.3849 | 2459.9221 | 8012.9485 | 13185.7019 | 16200.1933 | 17986.0007 | 19732.0974 | 58.7 | 435830.4115 | 441660.0324 | 478688.0707 | 455178.3266 | 513987.1139
24-37.14.540 | 5400(2700, 2700) | 3890.0979 | 11633.8941 | 19146.9311 | 23525.1246 | 26118.833 | 28654.8646 | 3183.6822 | 9925.9004 | 16335.9344 | 20071.3572 | 22284.2784 | 24447.9905 | 2511.8522 | 8226.4645 | 13539.0221 | 16634.8947 | 18468.9367 | 20262.1947 | 61.2 | 443988.4272 | 449928.041 | 487654.7215 | 463701.3973 | 523619.7844
24-37.14.550 | 5500(2800, 2700) | 3975.5484 | 11929.7692 | 19640.5177 | 24133.6184 | 26795.4795 | 29398.146 | 3253.6154 | 10178.3375 | 16757.0566 | 20590.5169 | 22861.5852 | 25082.1493 | 2567.0279 | 8435.6813 | 13888.0431 | 17065.1679 | 18947.4014 | 20787.7778 | 62.3 | 451851.9469 | 457901.5535 | 496326.8763 | 471929.9719 | 532957.9588
24-37.14.560 | 5600(2800, 2800) | 4060.9989 | 12225.6443 | 20134.1043 | 24742.1122 | 27472.126 | 30141.4274 | 3323.5487 | 10430.7746 | 17178.1789 | 21109.6766 | 23438.8919 | 25716.3082 | 2622.2037 | 8644.8981 | 14237.064 | 17495.4411 | 19425.8662 | 21313.3609 | 63.4 | 459713.0916 | 465872.691 | 504996.656 | 480156.1716 | 542293.7582
24-37.14.570 | 5700(2900, 2800) | 4146.4494 | 12520.3794 | 20626.5509 | 25349.4319 | 28147.5869 | 30883.5118 | 3393.4819 | 10682.2391 | 17598.3285 | 21627.8345 | 24015.1872 | 26349.4458 | 2677.3794 | 8853.3088 | 14585.2788 | 17924.884 | 19903.4926 | 21838.0975 | 64.5 | 467901.9819 | 474171.5742 | 513994.1814 | 488710.1169 | 551957.3033
24-37.14.580 | 5800(2900, 2900) | 4231.8999 | 12815.1145 | 21118.9975 | 25956.7515 | 28823.0479 | 31625.5962 | 3463.4152 | 10933.7036 | 18018.4781 | 22145.9924 | 24591.4824 | 26982.5834 | 2732.5552 | 9061.7195 | 14933.4937 | 18354.3269 | 20381.1191 | 22362.8342 | 65.6 | 476088.4972 | 482468.0823 | 522989.3318 | 497261.6873 | 561618.4734
24-37.14.590 | 5900(3000, 2900) | 4312.3239 | 12855.0145 | 21158.8975 | 25997.8485 | 28864.5439 | 31667.4912 | 3529.2347 | 10967.7458 | 18052.5203 | 22181.0558 | 24626.8863 | 27018.3277 | 2784.4853 | 9089.9333 | 14961.7074 | 18383.3871 | 20410.4614 | 22392.4587 | 65.6 | 484305.8871 | 490795.4651 | 532015.3568 | 505844.1322 | 571310.5181
24-37.14.600 | 6000(3000, 3000) | 4392.7479 | 12894.9145 | 21198.7975 | 26038.9455 | 28906.0399 | 31709.3862 | 3595.0543 | 11001.788 | 18086.5625 | 22216.1193 | 24662.2902 | 27054.072 | 2836.4154 | 9118.147 | 14989.9212 | 18412.4473 | 20439.8037 | 22422.0831 | 65.6 | 492523.277 | 499122.8479 | 541041.3818 | 514426.5771 | 581002.5628
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)