## Атолл 100-500
Медно-алюминиевые конвекторы серии "Атолл" | [13 empty] | www.isoterm.ru
sale@isoterm.ru
Описание:
Конвектор "Атолл" - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конструкция конвектора "Атолл" представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота панели конвектора | [6 empty] | "L" - длина конвектора |  |  |  |  | "В" - глубина конвектора
L, мм. | Типоразмер | H=150 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН* | ПКНН* |  |  |  | ПКО | ПКОН* |  |  |  | ПКНД | ПКНДН* |  |  |  | ПКД | ПКДН*
[6 empty] | B=120 мм |  |  |  |  | B=135 мм |  |  |  |  | B=220 мм |  |  |  |  | B=235 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
450 | 104 А |  | 0.2852 | 0.23269 | 0.18292 | 10200.1255 | 10888.6407 | 0.29119 | 0.23758 | 0.18676 | 13070.7913 | 13725.4728 | 0.565 | 0.46098 | 0.36238 | 16168.1427 | 17600.9985 | 0.576 | 0.46995 | 0.36943 | 19498.3422 | 20203.7741
550 | 105А |  | 0.4092 | 0.33386 | 0.26245 | 10896.6157 | 11582.4725 | 0.41779 | 0.34087 | 0.26796 | 13842.1989 | 14496.8804 | 0.81 | 0.66087 | 0.51951 | 17175.661 | 18608.5168 | 0.826 | 0.67392 | 0.52977 | 20708.7416 | 21416.7111
650 | 106А |  | 0.5332 | 0.43503 | 0.34198 | 11590.4476 | 12276.3043 | 0.5444 | 0.44417 | 0.34916 | 14611.069 | 15268.288 | 1.056 | 0.86158 | 0.67729 | 18797.2603 | 20230.1161 | 1.077 | 0.87871 | 0.69076 | 22226.1816 | 22931.6135
750 | 107А |  | 0.6572 | 0.5362 | 0.42151 | 12329.4715 | 13015.3283 | 0.671 | 0.54746 | 0.43036 | 15420.5395 | 16077.7585 | 1.301 | 1.0615 | 0.83443 | 19879.2126 | 21312.0684 | 1.327 | 1.0827 | 0.8511 | 23571.0698 | 24279.0393
850 | 108А |  | 0.7812 | 0.63737 | 0.50104 | 13023.3034 | 13709.1601 | 0.79761 | 0.65076 | 0.51156 | 16232.5475 | 16887.229 | 1.547 | 1.2622 | 0.9922 | 21312.0684 | 22744.9242 | 1.578 | 1.2875 | 1.0121 | 24918.4956 | 25626.4651
950 | 109А |  | 0.9052 | 0.73854 | 0.58057 | 13717.1352 | 14402.992 | 0.92421 | 0.75405 | 0.59276 | 17042.018 | 17696.6994 | 1.792 | 1.4621 | 1.1493 | 22720.999 | 24153.8547 | 1.828 | 1.4914 | 1.1724 | 26298.9092 | 27006.8787
1050 | 110А |  | 1.0292 | 0.83971 | 0.6601 | 14456.1592 | 15142.0159 | 1.0508 | 0.85735 | 0.67396 | 17851.4885 | 18506.1699 | 2.038 | 1.6628 | 1.3071 | 24321.3314 | 25754.1872 | 2.078 | 1.6954 | 1.3328 | 27849.337 | 28557.3065
1150 | 111А |  | 1.1532 | 0.94088 | 0.73963 | 15519.503 | 16221.3099 | 1.1774 | 0.96064 | 0.75516 | 19074.5755 | 19747.0196 | 2.283 | 1.8627 | 1.4643 | 25926.9806 | 27394.395 | 2.329 | 1.9002 | 1.4938 | 29734.7181 | 30460.4502
1250 | 112А |  | 1.2772 | 1.0421 | 0.81916 | 16274.4771 | 16978.9424 | 1.304 | 1.0639 | 0.83636 | 19904.3462 | 20576.7903 | 2.529 | 2.0634 | 1.622 | 27646.9392 | 29114.3536 | 2.579 | 2.1042 | 1.6541 | 31528.7483 | 32254.4804
1350 | 113А |  | 1.4012 | 1.1432 | 0.89869 | 17032.1095 | 17733.9165 | 1.4306 | 1.1672 | 0.91757 | 20734.1169 | 21406.561 | 2.774 | 2.2633 | 1.7792 | 28675.7243 | 30143.1388 | 2.83 | 2.309 | 1.8151 | 32736.6102 | 33462.3423
1450 | 114А |  | 1.5252 | 1.2444 | 0.97822 | 17787.0837 | 18491.5489 | 1.5572 | 1.2705 | 0.99877 | 21563.8875 | 22236.3317 | 3.02 | 2.464 | 1.9369 | 30685.4441 | 32152.8586 | 3.08 | 2.5129 | 1.9754 | 34289.5755 | 35012.7701
1550 | 115А |  | 1.6492 | 1.3456 | 1.0578 | 19350.1991 | 20052.006 | 1.6838 | 1.3738 | 1.08 | 23020.4269 | 23692.871 | 3.265 | 2.6639 | 2.0941 | 31809.9302 | 33277.3447 | 3.33 | 2.7169 | 2.1358 | 39996.4692 | 40656.2257
1650 | 116А |  | 1.7732 | 1.4467 | 1.1373 | 20602.2864 | 21306.7517 | 1.8104 | 1.4771 | 1.1612 | 24766.2441 | 25438.6882 | 3.511 | 2.8646 | 2.2519 | 34181.1869 | 35648.6014 | 3.581 | 2.9217 | 2.2968 | 42632.9577 | 43290.1767
1750 | 117А |  | 1.8972 | 1.5479 | 1.2168 | 21391.8192 | 22093.6261 | 1.937 | 1.5804 | 1.2424 | 25659.4529 | 26331.897 | 3.756 | 3.0645 | 2.409 | 35518.3418 | 36985.7562 | 3.831 | 3.1257 | 2.4571 | 44221.4484 | 44878.6674
1850 | 118А |  | 2.0212 | 1.6491 | 1.2963 | 22181.352 | 22883.1589 | 2.0636 | 1.6837 | 1.3236 | 26552.6617 | 27225.1059 | 4.002 | 3.2652 | 2.5668 | 37214.3751 | 38681.7896 | 4.082 | 3.3305 | 2.6181 | 46002.7909 | 46662.5474
1950 | 119А |  | 2.1452 | 1.7502 | 1.3759 | 22968.2264 | 23672.6917 | 2.1902 | 1.787 | 1.4048 | 27405.2701 | 28077.7143 | 4.247 | 3.4651 | 2.7239 | 38253.7937 | 39723.8665 | 4.332 | 3.5344 | 2.7784 | 47436.4926 | 48096.2491
2050 | 120А |  | 2.2692 | 1.8514 | 1.4554 | 23757.7592 | 24462.2245 | 2.3169 | 1.8903 | 1.486 | 28257.8785 | 28930.3227 | 4.493 | 3.6658 | 2.8817 | 39979.0691 | 41446.4835 | 4.583 | 3.7392 | 2.9394 | 49220.3727 | 49880.1292
2150 | 121А |  | 2.3932 | 1.9526 | 1.5349 | 24547.292 | 25249.0989 | 2.4435 | 1.9936 | 1.5672 | 29151.0873 | 29823.5315 | 4.738 | 3.8657 | 3.0388 | 41167.3558 | 42634.7702 | 4.833 | 3.9432 | 3.0998 | 50887.5266 | 51544.7456
2250 | 122А |  | 2.5172 | 2.0538 | 1.6145 | 25336.8247 | 26038.6317 | 2.5701 | 2.0969 | 1.6484 | 30044.2961 | 30716.7403 | 4.984 | 4.0664 | 3.1966 | 42874.0226 | 44344.0954 | 5.083 | 4.1472 | 3.2601 | 52709.4695 | 53366.6885
2350 | 123А |  | 2.6412 | 2.1549 | 1.694 | 26123.6992 | 26828.1644 | 2.6967 | 2.2002 | 1.7296 | 30937.5049 | 31609.9491 | 5.229 | 4.2663 | 3.3537 | 43963.95 | 45431.3645 | 5.334 | 4.3519 | 3.4211 | 54181.234 | 54840.9906
2450 | 124А |  | 2.7652 | 2.2561 | 1.7735 | 26913.2319 | 27615.0389 | 2.8233 | 2.3035 | 1.8108 | 31790.1133 | 32462.5575 | 5.475 | 4.467 | 3.5115 | 45673.2752 | 47140.6897 | 5.584 | 4.5559 | 3.5814 | 55965.1141 | 56622.3331
2550 | 125А |  | 2.8892 | 2.3573 | 1.8531 | 27702.7647 | 28404.5716 | 2.9499 | 2.4068 | 1.892 | 32642.7218 | 33315.1659 | 5.72 | 4.6669 | 3.6687 | 46678.1351 | 48145.5496 | 5.835 | 4.7607 | 3.7424 | 57320.1525 | 57979.909
L, мм. | Типоразмер | H=250 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН | ПКНН* |  |  |  | ПКО | ПКОН* |  |  |  | ПКНД | ПКНДН* |  |  |  | ПКД | ПКДН*
[6 empty] | B=121 мм |  |  |  |  | B=136 мм |  |  |  |  | B=221 мм |  |  |  |  | B=236 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
450 | 204А |  | 0.36294 | 0.29475 | 0.23044 | 12329.7247 | 13312.0518 | 0.3702 | 0.30065 | 0.23505 | 15169.5662 | 16044.4081 | 0.71852 | 0.58353 | 0.45621 | 19659.2017 | 21023.8263 | 0.73289 | 0.5952 | 0.46534 | 20505.6188 | 21448.1281
550 | 205А |  | 0.52074 | 0.4229 | 0.33063 | 13294.3295 | 14274.1248 | 0.53115 | 0.43136 | 0.33725 | 16259.4936 | 17134.3356 | 1.0309 | 0.83723 | 0.65456 | 21373.2107 | 22737.8352 | 1.0515 | 0.85398 | 0.66766 | 22332.6368 | 23277.5628
650 | 206А |  | 0.67854 | 0.55106 | 0.43083 | 14256.4024 | 15236.1978 | 0.69211 | 0.56208 | 0.43944 | 17349.421 | 18224.263 | 1.3433 | 1.0909 | 0.85292 | 23661.9316 | 25026.5562 | 1.3702 | 1.1128 | 0.86998 | 24403.7405 | 25348.6665
750 | 207А |  | 0.83634 | 0.67921 | 0.53102 | 15256.452 | 16236.2473 | 0.85307 | 0.6928 | 0.54164 | 18473.1821 | 19348.024 | 1.6557 | 1.3446 | 1.0513 | 25424.0442 | 26788.6688 | 1.6888 | 1.3715 | 1.0723 | 26354.0098 | 27298.9357
850 | 208А |  | 0.99414 | 0.80736 | 0.63121 | 16218.5249 | 17198.3203 | 1.014 | 0.82351 | 0.64384 | 19563.1095 | 20437.9515 | 1.9681 | 1.5984 | 1.2496 | 27355.7855 | 28720.4101 | 2.0075 | 1.6303 | 1.2746 | 28120.6105 | 29065.5365
950 | 209А |  | 1.1519 | 0.93552 | 0.7314 | 17180.5979 | 18162.9251 | 1.175 | 0.95423 | 0.74603 | 20653.0369 | 21527.8789 | 2.2805 | 1.8521 | 1.448 | 29647.0383 | 31011.6628 | 2.3261 | 1.8891 | 1.4769 | 30254.5482 | 31199.4742
1050 | 210А |  | 1.3097 | 1.0637 | 0.8316 | 18145.2027 | 19124.998 | 1.3359 | 1.0849 | 0.84823 | 21776.798 | 22651.6399 | 2.5929 | 2.1058 | 1.6463 | 31885.1238 | 33249.7484 | 2.6448 | 2.1479 | 1.6793 | 32296.6517 | 33239.161
1150 | 211А |  | 1.4675 | 1.1918 | 0.93179 | 19573.1215 | 20578.2346 | 1.4969 | 1.2157 | 0.95042 | 23424.9809 | 24321.5731 | 2.9053 | 2.3595 | 1.8447 | 34389.0453 | 35786.5829 | 2.9634 | 2.4067 | 1.8816 | 34923.5942 | 35892.6871
1250 | 212А |  | 1.6253 | 1.32 | 1.032 | 20595.957 | 21601.0701 | 1.6578 | 1.3464 | 1.0526 | 24575.3256 | 25469.501 | 3.2177 | 2.6132 | 2.043 | 36819.5455 | 38217.083 | 3.2821 | 2.6654 | 2.0839 | 37265.3673 | 38232.0435
1350 | 213А |  | 1.7831 | 1.4481 | 1.1322 | 21621.3242 | 22626.4373 | 1.8188 | 1.4771 | 1.1548 | 25723.2535 | 26619.8457 | 3.5301 | 2.8669 | 2.2414 | 38536.0862 | 39933.6238 | 3.6007 | 2.9242 | 2.2862 | 39075.4685 | 40042.1447
1450 | 214А |  | 1.9409 | 1.5763 | 1.2324 | 22644.1597 | 23649.2728 | 1.9798 | 1.6078 | 1.257 | 26873.5982 | 27770.1904 | 3.8425 | 3.1206 | 2.4397 | 41181.7869 | 42581.8562 | 3.9194 | 3.183 | 2.4885 | 41165.9058 | 42134.9986
1550 | 215А |  | 2.0987 | 1.7044 | 1.3326 | 25277.2015 | 26282.3146 | 2.1407 | 1.7385 | 1.3592 | 30849.0541 | 31772.2298 | 4.1549 | 3.3743 | 2.6381 | 43032.5115 | 44430.049 | 4.238 | 3.4418 | 2.6909 | 45223.5291 | 46240.9558
1650 | 216А |  | 2.2565 | 1.8326 | 1.4327 | 26897.535 | 27902.648 | 2.3017 | 1.8692 | 1.4614 | 32876.6574 | 33799.8332 | 4.4673 | 3.628 | 2.8364 | 46080.7637 | 47478.3013 | 4.5567 | 3.7006 | 2.8932 | 48205.7252 | 49223.1518
1750 | 217А |  | 2.4143 | 1.9607 | 1.5329 | 27991.26 | 28996.3731 | 2.4626 | 2 | 1.5636 | 34143.0032 | 35066.179 | 4.7797 | 3.8817 | 3.0348 | 48085.9264 | 49483.4639 | 4.8753 | 3.9594 | 3.0955 | 50271.9955 | 51287.0055
1850 | 218А |  | 2.5721 | 2.0889 | 1.6331 | 29084.9851 | 30090.0982 | 2.6236 | 2.1307 | 1.6658 | 35411.7657 | 36334.9415 | 5.0921 | 4.1354 | 3.2331 | 50493.6406 | 51893.7099 | 5.194 | 4.2181 | 3.2978 | 52565.4348 | 53580.4448
1950 | 219А |  | 2.7299 | 2.217 | 1.7333 | 30138.2018 | 31143.3149 | 2.7845 | 2.2614 | 1.768 | 36641.8612 | 37565.0369 | 5.4045 | 4.3891 | 3.4315 | 52248.1579 | 53645.6954 | 5.5126 | 4.4769 | 3.5001 | 54530.2042 | 55547.6309
2050 | 220А |  | 2.8877 | 2.3452 | 1.8335 | 31231.9269 | 32237.04 | 2.9455 | 2.3921 | 1.8702 | 37910.6237 | 38831.3828 | 5.7169 | 4.6428 | 3.6299 | 54630.5544 | 56028.0919 | 5.8313 | 4.7357 | 3.7025 | 56792.2265 | 57807.2365
2150 | 221А |  | 3.0455 | 2.4734 | 1.9337 | 32325.652 | 33330.765 | 3.1065 | 2.5228 | 1.9724 | 39176.9695 | 40100.1453 | 6.0293 | 4.8965 | 3.8282 | 56519.2555 | 57916.7931 | 6.1499 | 4.9945 | 3.9048 | 62024.3614 | 63092.5386
2250 | 222А |  | 3.2033 | 2.6015 | 2.0339 | 33419.377 | 34424.4901 | 3.2674 | 2.6535 | 2.0746 | 40443.3153 | 41366.4911 | 6.3417 | 5.1503 | 4.0266 | 58932.0333 | 60329.5708 | 6.4686 | 5.2533 | 4.1071 | 64472.4688 | 65543.0627
2350 | 223А |  | 3.3611 | 2.7297 | 2.1341 | 34513.1021 | 35518.2152 | 3.4284 | 2.7843 | 2.1768 | 41712.0778 | 42635.2536 | 6.6541 | 5.404 | 4.2249 | 60719.4636 | 62117.0012 | 6.7872 | 5.512 | 4.3094 | 66543.5726 | 67611.7498
2450 | 224А |  | 3.5189 | 2.8578 | 2.2343 | 35606.8272 | 36611.9402 | 3.5893 | 2.915 | 2.279 | 42978.4236 | 43901.5994 | 6.9665 | 5.6577 | 4.4233 | 63152.4955 | 64550.0331 | 7.1059 | 5.7708 | 4.5117 | 68991.68 | 70062.2739
2550 | 225А |  | 3.6767 | 2.986 | 2.3345 | 36700.5522 | 37705.6653 | 3.7503 | 3.0457 | 2.3812 | 44244.7694 | 45167.9452 | 7.2789 | 5.9114 | 4.6216 | 64848.7821 | 66246.3196 | 7.4245 | 6.0296 | 4.7141 | 70958.8661 | 72027.0433
L, мм. | Типоразмер | H=350 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН | ПКНН* |  |  |  | ПКО | ПКОН* |  |  |  | ПКНД | ПКНДН* |  |  |  | ПКД | ПКДН*
[6 empty] | B=128 мм |  |  |  |  | B=150 мм |  |  |  |  | B=228 мм |  |  |  |  | B=250 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
450 | 304А |  | 0.43226 | 0.35105 | 0.27446 | 12638.6008 | 13648.7774 | 0.44091 | 0.35807 | 0.27995 | 15875.2398 | 16837.0826 | 0.85576 | 0.69498 | 0.54335 | 20059.2215 | 21423.8461 | 0.87287 | 0.70888 | 0.55421 | 21539.9623 | 22516.3053
550 | 305А |  | 0.6202 | 0.50368 | 0.39379 | 13638.6503 | 14646.2952 | 0.63261 | 0.51375 | 0.40166 | 17061.8348 | 18023.6777 | 1.2278 | 0.99715 | 0.77959 | 21773.2305 | 23137.855 | 1.2524 | 1.0171 | 0.79518 | 23429.8143 | 24403.7405
650 | 306А |  | 0.80814 | 0.65631 | 0.51311 | 14636.1681 | 15643.8129 | 0.8243 | 0.66944 | 0.52338 | 18248.4299 | 19210.2727 | 1.5999 | 1.2993 | 1.0158 | 24061.9515 | 25426.576 | 1.6319 | 1.3253 | 1.0361 | 25561.3353 | 26537.6782
750 | 307А |  | 0.99608 | 0.80894 | 0.63244 | 15669.1306 | 16679.3073 | 1.016 | 0.82512 | 0.64509 | 19435.0249 | 20396.8677 | 1.972 | 1.6015 | 1.2521 | 25824.0641 | 27188.6886 | 2.0114 | 1.6335 | 1.2771 | 27634.8557 | 28608.782
850 | 308А |  | 1.184 | 0.96157 | 0.75177 | 16669.1802 | 17676.825 | 1.2077 | 0.9808 | 0.76681 | 20621.6199 | 21583.4627 | 2.344 | 1.9036 | 1.4883 | 27755.8053 | 29120.4299 | 2.3909 | 1.9417 | 1.5181 | 29461.8737 | 30438.2167
950 | 309А |  | 1.372 | 1.1142 | 0.8711 | 17702.1427 | 18709.7876 | 1.3994 | 1.1365 | 0.88852 | 21808.215 | 22770.0578 | 2.7161 | 2.2058 | 1.7245 | 30047.0581 | 31411.6826 | 2.7704 | 2.2499 | 1.759 | 31656.2287 | 32630.155
1050 | 310А |  | 1.5599 | 1.2668 | 0.99043 | 18737.6371 | 19745.2819 | 1.5911 | 1.2922 | 1.0102 | 22994.81 | 23956.6528 | 3.0882 | 2.508 | 1.9608 | 32285.1436 | 33649.7682 | 3.1499 | 2.5581 | 2 | 33787.7497 | 34764.0927
1150 | 311А |  | 1.7478 | 1.4195 | 1.1098 | 20216.1913 | 21249.1539 | 1.7828 | 1.4479 | 1.132 | 24771.0775 | 25757.0872 | 3.4602 | 2.8101 | 2.197 | 34799.1922 | 36196.7298 | 3.5294 | 2.8663 | 2.241 | 36547.6102 | 37545.7034
1250 | 312А |  | 1.9358 | 1.5721 | 1.2291 | 21277.0034 | 22309.9659 | 1.9745 | 1.6035 | 1.2537 | 25986.6728 | 26972.6825 | 3.8323 | 3.1123 | 2.4333 | 37229.6924 | 38627.2299 | 3.909 | 3.1745 | 2.4819 | 38981.2176 | 39981.7274
1350 | 313А |  | 2.1237 | 1.7247 | 1.3484 | 22337.8154 | 23370.778 | 2.1662 | 1.7592 | 1.3754 | 27202.2681 | 28188.2778 | 4.2044 | 3.4145 | 2.6695 | 38946.2331 | 40343.7707 | 4.2885 | 3.4828 | 2.7229 | 40854.1527 | 41854.6626
1450 | 314А |  | 2.3117 | 1.8774 | 1.4677 | 23396.0957 | 24429.0583 | 2.3579 | 1.9149 | 1.4971 | 28417.8634 | 29403.8732 | 4.5764 | 3.7166 | 2.9057 | 41591.9338 | 42989.4714 | 4.668 | 3.791 | 2.9638 | 43038.8409 | 44039.3508
1550 | 315А |  | 2.4996 | 2.03 | 1.5871 | 25679.7531 | 26712.7157 | 2.5496 | 2.0706 | 1.6188 | 31438.7265 | 32361.9023 | 4.9485 | 4.0188 | 3.142 | 43442.6584 | 44840.1959 | 5.0475 | 4.0992 | 3.2048 | 47255.9658 | 48304.8095
1650 | 316А |  | 2.6875 | 2.1826 | 1.7064 | 27310.2136 | 28343.1762 | 2.7413 | 2.2263 | 1.7405 | 33529.1638 | 34452.3396 | 5.3206 | 4.321 | 3.3782 | 46488.3789 | 47885.9164 | 5.427 | 4.4074 | 3.4458 | 50368.6631 | 51417.5068
1750 | 317А |  | 2.8755 | 2.3352 | 1.8257 | 28462.1694 | 29495.132 | 2.933 | 2.3819 | 1.8622 | 34853.5102 | 35776.686 | 5.6926 | 4.6231 | 3.6144 | 48493.5415 | 49891.0791 | 5.8065 | 4.7156 | 3.6867 | 52531.6011 | 53580.4448
1850 | 318А |  | 3.0634 | 2.4879 | 1.9451 | 29616.657 | 30647.0878 | 3.1247 | 2.5376 | 1.984 | 36177.8566 | 37101.0324 | 6.0647 | 4.9253 | 3.8507 | 50903.7875 | 52301.325 | 6.186 | 5.0238 | 3.9277 | 54892.7077 | 55941.5514
1950 | 319А |  | 3.2514 | 2.6405 | 2.0644 | 30728.1045 | 31761.067 | 3.3164 | 2.6933 | 2.1057 | 37468.3693 | 38391.5451 | 6.4368 | 5.2275 | 4.0869 | 52655.773 | 54055.8423 | 6.5655 | 5.332 | 4.1687 | 56956.5614 | 58005.4051
2050 | 320А |  | 3.4393 | 2.7931 | 2.1837 | 31842.0837 | 32875.0463 | 3.5081 | 2.849 | 2.2274 | 38792.7157 | 39715.8915 | 6.8089 | 5.5296 | 4.3232 | 55038.1695 | 56438.2388 | 6.945 | 5.6402 | 4.4096 | 59250.0007 | 61567.6069
2150 | 321А |  | 3.6272 | 2.9458 | 2.303 | 32956.0629 | 33986.4937 | 3.6998 | 3.0047 | 2.3491 | 40117.0621 | 41040.2379 | 7.1809 | 5.8318 | 4.5594 | 56929.4024 | 58326.94 | 7.3245 | 5.9484 | 4.6506 | 64747.9715 | 65852.3991
2250 | 322А |  | 3.8152 | 3.0984 | 2.4224 | 34108.0187 | 35140.9813 | 3.8915 | 3.1604 | 2.4708 | 41441.4085 | 42364.5842 | 7.553 | 6.134 | 4.7956 | 59342.1802 | 60739.7177 | 7.704 | 6.2566 | 4.8915 | 67266.163 | 68370.5906
2350 | 323А |  | 4.0031 | 3.251 | 2.5417 | 35221.998 | 36252.4288 | 4.0832 | 3.316 | 2.5925 | 42765.7549 | 43688.9306 | 7.9251 | 6.4361 | 5.0319 | 61129.6105 | 62527.1481 | 8.0836 | 6.5648 | 5.1325 | 69441.1845 | 70543.1953
2450 | 324А |  | 4.1911 | 3.4037 | 2.661 | 36333.4454 | 37366.408 | 4.2749 | 3.4717 | 2.7143 | 44090.1013 | 45013.277 | 8.2971 | 6.7383 | 5.2681 | 63562.6424 | 64960.18 | 8.4631 | 6.8731 | 5.3735 | 71959.376 | 73061.3868
2550 | 325А |  | 4.379 | 3.5563 | 2.7804 | 37406.9163 | 38439.8789 | 4.4666 | 3.6274 | 2.836 | 45380.614 | 46303.7897 | 8.6692 | 7.0405 | 5.5043 | 65256.3972 | 66653.9348 | 8.8426 | 7.1813 | 5.6144 | 74028.063 | 75132.4906
L, мм. | Типоразмер | H=450 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН | ПКНН* |  |  |  | ПКО | ПКОН* |  |  |  | ПКНД | ПКНДН* |  |  |  | ПКД | ПКДН*
[6 empty] | B=128 мм |  |  |  |  | B=150 мм |  |  |  |  | B=228 мм |  |  |  |  | B=250 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
450 | 404А |  | 0.49667 | 0.40336 | 0.31535 | 12972.7945 | 13980.4394 | 0.5066 | 0.41142 | 0.32166 | 16580.9134 | 17629.7571 | 0.98327 | 0.79853 | 0.62431 | 20456.7096 | 21821.3341 | 1.0029 | 0.8145 | 0.63679 | 22576.7225 | 23582.0658
550 | 405А |  | 0.71261 | 0.57873 | 0.45246 | 14008.2889 | 15015.9337 | 0.72686 | 0.5903 | 0.46151 | 17864.1761 | 18913.0198 | 1.4108 | 1.1457 | 0.89574 | 22173.2503 | 23535.3431 | 1.439 | 1.1686 | 0.91366 | 24526.9918 | 25532.335
650 | 406А |  | 0.92855 | 0.7541 | 0.58957 | 15041.2514 | 16048.8963 | 0.94713 | 0.76918 | 0.60136 | 19147.4387 | 20196.2824 | 1.8383 | 1.4929 | 1.2489 | 24459.4395 | 25824.0641 | 1.875 | 1.5228 | 1.1905 | 26718.93 | 27724.2733
750 | 407А |  | 1.1445 | 0.92947 | 0.72668 | 16114.7223 | 17122.3672 | 1.1674 | 0.94806 | 0.74121 | 20396.8677 | 21445.7114 | 2.2658 | 1.8401 | 1.4386 | 26221.5521 | 27586.1767 | 2.3111 | 1.8769 | 1.4674 | 28913.285 | 29918.6282
850 | 408А |  | 1.3604 | 1.1048 | 0.86379 | 17147.6849 | 18155.3297 | 1.3876 | 1.1269 | 0.88106 | 21680.1304 | 22728.974 | 2.6933 | 2.1873 | 1.7101 | 28153.2934 | 29517.9179 | 2.7472 | 2.231 | 1.7443 | 30803.137 | 31808.4802
950 | 409А |  | 1.5764 | 1.2802 | 1.0009 | 18221.1558 | 19228.8006 | 1.6079 | 1.3058 | 1.0209 | 22963.393 | 24012.2367 | 3.1208 | 2.5345 | 1.9815 | 30444.5461 | 31809.1707 | 3.1832 | 2.5852 | 2.0211 | 33057.9092 | 34063.2524
1050 | 410А |  | 1.7923 | 1.4556 | 1.138 | 19292.0949 | 20299.7398 | 1.8282 | 1.4847 | 1.1608 | 24212.822 | 25264.0824 | 3.5483 | 2.8817 | 2.2529 | 32682.6317 | 34047.2562 | 3.6193 | 2.9393 | 2.298 | 35281.2644 | 36286.6077
1150 | 411А |  | 2.0083 | 1.631 | 1.2751 | 20823.8164 | 21854.2472 | 2.0484 | 1.6636 | 1.3006 | 26119.5908 | 27192.6014 | 3.9758 | 3.2288 | 2.5244 | 35206.8073 | 36604.3449 | 4.0553 | 3.2934 | 2.5749 | 38171.6262 | 39201.1364
1250 | 412А |  | 2.2242 | 1.8063 | 1.4122 | 21920.0732 | 22953.0358 | 2.2687 | 1.8425 | 1.4405 | 27400.4367 | 28475.864 | 4.4033 | 3.576 | 2.7958 | 37639.8393 | 39037.3768 | 4.4914 | 3.6476 | 2.8517 | 40699.4845 | 41728.9946
1350 | 413А |  | 2.4402 | 1.9817 | 1.5493 | 23018.8618 | 24051.8244 | 2.489 | 2.0213 | 1.5803 | 28681.2827 | 29756.71 | 4.8308 | 3.9232 | 3.0672 | 39353.8482 | 40751.3858 | 4.9274 | 4.0017 | 3.1286 | 42632.8369 | 43664.7637
1450 | 414А |  | 2.6561 | 2.1571 | 1.6864 | 24117.6504 | 25148.0812 | 2.7092 | 2.2002 | 1.7202 | 29962.1287 | 31037.5559 | 5.2583 | 4.2704 | 3.3387 | 42002.0807 | 43399.6183 | 5.3635 | 4.3558 | 3.4055 | 44911.776 | 45941.2862
1550 | 415А |  | 2.872 | 2.3324 | 1.8235 | 25970.9068 | 27003.8693 | 2.9295 | 2.3791 | 1.86 | 33181.1604 | 34104.3362 | 5.6858 | 4.6176 | 3.6101 | 43852.8053 | 45250.3428 | 5.7996 | 4.71 | 3.6823 | 49288.4025 | 50368.6631
1650 | 416А |  | 3.088 | 2.5078 | 1.9607 | 27725.4241 | 28758.3866 | 3.1497 | 2.558 | 1.9999 | 35411.7657 | 36334.9415 | 6.1133 | 4.9648 | 3.8816 | 46913.7164 | 48311.254 | 6.2356 | 5.0641 | 3.9592 | 52531.6011 | 53614.2785
1750 | 417А |  | 3.3039 | 2.6832 | 2.0978 | 28895.1023 | 29928.0648 | 3.37 | 2.7369 | 2.1397 | 36840.0298 | 37763.2056 | 6.5409 | 5.312 | 4.153 | 48918.879 | 50316.4166 | 6.6717 | 5.4182 | 4.2361 | 54793.6234 | 55873.8841
1850 | 418А |  | 3.5199 | 2.8586 | 2.2349 | 30026.8039 | 31059.7665 | 3.5903 | 2.9157 | 2.2796 | 38270.7106 | 39193.8863 | 6.9684 | 5.6592 | 4.4244 | 51329.125 | 52726.6626 | 7.1077 | 5.7723 | 4.5129 | 57217.564 | 58300.2413
1950 | 419А |  | 3.7358 | 3.0339 | 2.372 | 31158.5055 | 32188.9363 | 3.8105 | 3.0946 | 2.4194 | 39665.141 | 40585.9 | 7.3959 | 6.0064 | 4.6959 | 53083.6423 | 54481.1799 | 7.5438 | 6.1265 | 4.7898 | 59380.502 | 60463.1793
2050 | 420А |  | 3.9518 | 3.2093 | 2.5091 | 32287.6754 | 33320.638 | 4.0308 | 3.2735 | 2.5593 | 41093.405 | 42016.5808 | 7.8234 | 6.3535 | 4.9673 | 55468.5705 | 56866.1081 | 7.9798 | 6.4806 | 5.0667 | 61707.7749 | 65327.9773
2150 | 421А |  | 4.1677 | 3.3847 | 2.6462 | 33457.3536 | 34490.3162 | 4.2511 | 3.4524 | 2.6991 | 42521.6691 | 43444.8449 | 8.2509 | 6.7007 | 5.2387 | 57357.2717 | 58754.8093 | 8.4159 | 6.8347 | 5.3435 | 67473.9984 | 68612.2596
2250 | 422А |  | 4.3836 | 3.5601 | 2.7833 | 34627.0318 | 35659.9943 | 4.4713 | 3.6313 | 2.839 | 43949.9332 | 44873.109 | 8.6784 | 7.0479 | 5.5102 | 59770.0495 | 61167.587 | 8.852 | 7.1889 | 5.6204 | 70062.2739 | 71200.5351
2350 | 423А |  | 4.5996 | 3.7354 | 2.9204 | 35758.7334 | 36791.696 | 4.6916 | 3.8101 | 2.9788 | 45380.614 | 46303.7897 | 9.1059 | 7.3951 | 5.7816 | 61557.4798 | 62955.0174 | 9.288 | 7.543 | 5.8973 | 72338.7964 | 73477.0576
2450 | 424А |  | 4.8155 | 3.9108 | 3.0575 | 36890.435 | 37920.8658 | 4.9118 | 3.989 | 3.1187 | 46808.878 | 47732.0538 | 9.5334 | 7.7423 | 6.0531 | 63993.0435 | 65390.581 | 9.7241 | 7.8971 | 6.1741 | 74924.6552 | 76062.9164
2550 | 425А |  | 5.0315 | 4.0862 | 3.1946 | 38019.6049 | 39052.5675 | 5.1321 | 4.1679 | 3.2585 | 48169.4748 | 49090.2339 | 9.9609 | 8.0895 | 6.3245 | 65689.33 | 67086.8676 | 10.1601 | 8.2513 | 6.451 | 77099.6766 | 78237.9378
L, мм. | Типоразмер | H=550 мм | [20 empty] | L, мм. | Типоразмер | H=650 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный | [7 empty] | настенный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное |  |  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С | [5 empty] | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН | ПКНН* |  |  |  | ПКО | ПКОН* |  |  |  | ПКНД | ПКНДН* |  |  |  | ПКД | ПКДН* | [6 empty] | ПКН | ПКНН*
[6 empty] | B=131 мм |  |  |  |  | B=156 мм |  |  |  |  | B=231 мм |  |  |  |  | B=256 мм | [7 empty] | B=135 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. | [7 empty] | Цена, руб.
450 | 504А |  | 0.53293 | 0.4328 | 0.33837 | 13570.2925 | 14666.5493 | 0.54358 | 0.44146 | 0.34514 | 17286.5871 | 18422.4316 | 1.055 | 0.85683 | 0.66988 | 21039.0169 | 22403.6415 | 1.0761 | 0.87396 | 0.68328 | 23614.0839 | 24648.4111 | 450 | 604А |  | 0.55269 | 0.44885 | 0.35092 | 14197.6653 | 15293.9222
550 | 505А |  | 0.76463 | 0.62098 | 0.48549 | 14701.9941 | 15798.251 | 0.77992 | 0.63339 | 0.4952 | 18666.5173 | 19802.3619 | 1.5138 | 1.2294 | 0.96113 | 22788.4707 | 24153.0952 | 1.544 | 1.2539 | 0.98036 | 25623.821 | 26658.1483 | 550 | 605А |  | 0.79299 | 0.64401 | 0.50349 | 15430.3846 | 16526.6415
650 | 506А |  | 0.99634 | 0.80915 | 0.63261 | 15833.6958 | 16929.9526 | 1.0163 | 0.82533 | 0.64526 | 20044.0309 | 21182.2921 | 1.9725 | 1.6019 | 1.2524 | 25110.1046 | 26474.7292 | 2.0119 | 1.6339 | 1.2774 | 27878.3926 | 28912.7198 | 650 | 606А |  | 1.0333 | 0.83916 | 0.65607 | 16665.7623 | 17762.0191
750 | 507А |  | 1.228 | 0.99732 | 0.77973 | 16962.8656 | 18061.6542 | 1.2526 | 1.0173 | 0.79532 | 21358.7105 | 22496.9717 | 2.4312 | 1.9744 | 1.5436 | 26910.1938 | 28274.8184 | 2.4798 | 2.0139 | 1.5745 | 30194.5 | 31228.8273 | 750 | 607А |  | 1.2736 | 1.0343 | 0.80864 | 17853.4161 | 18952.2047
850 | 508А |  | 1.4598 | 1.1855 | 0.92684 | 18094.5672 | 19190.8241 | 1.4889 | 1.2092 | 0.94538 | 22738.6408 | 23874.4853 | 2.8899 | 2.347 | 1.8349 | 28872.3163 | 30236.9409 | 2.9477 | 2.3939 | 1.8716 | 32144.0105 | 33178.3378 | 850 | 608А |  | 1.5139 | 1.2295 | 0.96122 | 19088.7937 | 20185.0505
950 | 509А |  | 1.6915 | 1.3737 | 1.074 | 19226.2689 | 20322.5257 | 1.7253 | 1.4011 | 1.0954 | 24118.5711 | 25254.4156 | 3.3486 | 2.7195 | 2.1261 | 31201.5456 | 32563.6384 | 3.4156 | 2.7739 | 2.1687 | 34460.118 | 35494.4452 | 950 | 609А |  | 1.7542 | 1.4246 | 1.1138 | 20281.6376 | 21377.8944
1050 | 510А |  | 1.9232 | 1.5618 | 1.2211 | 20355.4387 | 21454.2273 | 1.9616 | 1.5931 | 1.2455 | 25433.2507 | 26569.0952 | 3.8073 | 3.092 | 2.4174 | 33482.6713 | 34847.2959 | 3.8835 | 3.1539 | 2.4657 | 36774.9162 | 37809.2434 | 1050 | 610А |  | 1.9945 | 1.6198 | 1.2664 | 21471.9497 | 22570.7383
1150 | 511А |  | 2.1549 | 1.75 | 1.3682 | 22011.217 | 23135.3233 | 2.198 | 1.785 | 1.3956 | 27465.6874 | 28630.5322 | 4.266 | 3.4646 | 2.7086 | 36062.5459 | 37460.0835 | 4.3514 | 3.5338 | 2.7628 | 39792.7951 | 40854.6171 | 1150 | 611А |  | 2.2348 | 1.8149 | 1.4189 | 23257.9876 | 24382.0939
1250 | 512А |  | 2.3866 | 1.9382 | 1.5153 | 23208.7446 | 24332.851 | 2.4343 | 1.977 | 1.5456 | 28811.784 | 29976.6288 | 4.7248 | 3.8371 | 2.9999 | 38531.0226 | 39928.5602 | 4.8193 | 3.9138 | 3.0599 | 42415.2729 | 43475.7857 | 1250 | 612А |  | 2.4751 | 2.0101 | 1.5715 | 24561.8496 | 25685.956
1350 | 513А |  | 2.6183 | 2.1264 | 1.6624 | 24368.2957 | 25489.8703 | 2.6707 | 2.1689 | 1.6957 | 30160.2973 | 31325.1421 | 5.1835 | 4.2096 | 3.2912 | 40283.0082 | 41680.5458 | 5.2871 | 4.2938 | 3.357 | 44414.5358 | 45475.0486 | 1350 | 613А |  | 2.7154 | 2.2052 | 1.7241 | 25785.2014 | 26906.7759
1450 | 514А |  | 2.85 | 2.3145 | 1.8096 | 25525.3151 | 26649.4214 | 2.907 | 2.3608 | 1.8457 | 31506.3939 | 32671.2387 | 5.6422 | 4.5822 | 3.5824 | 42969.2172 | 44366.7548 | 5.755 | 4.6738 | 3.6541 | 46784.3236 | 47846.1456 | 1450 | 614А |  | 2.9557 | 2.4004 | 1.8767 | 27003.363 | 28127.4693
1550 | 515А |  | 3.0817 | 2.5027 | 1.9567 | 26684.8662 | 27806.4407 | 3.1433 | 2.5528 | 1.9958 | 33906.1675 | 35107.2627 | 6.1009 | 4.9547 | 3.8737 | 44855.3866 | 46252.9242 | 6.2229 | 5.0538 | 3.9511 | 51320.9615 | 52435.1545 | 1550 | 615А |  | 3.196 | 2.5955 | 2.0292 | 27434.5236 | 28556.0981
1650 | 516А |  | 3.3134 | 2.6909 | 2.1038 | 28383.6845 | 29507.7909 | 3.3797 | 2.7447 | 2.1459 | 36206.8569 | 37407.9521 | 6.5596 | 5.3272 | 4.1649 | 47979.592 | 49377.1296 | 6.6908 | 5.4338 | 4.2482 | 54694.9631 | 55809.1562 | 1650 | 616А |  | 3.4363 | 2.7907 | 2.1818 | 29074.858 | 30198.9643
1750 | 517А |  | 3.5451 | 2.8791 | 2.2509 | 29581.2122 | 30702.7868 | 3.616 | 2.9366 | 2.2959 | 37695.5382 | 38896.6334 | 7.0183 | 5.6997 | 4.4562 | 50022.7312 | 51420.2687 | 7.1587 | 5.8137 | 4.5453 | 57055.586 | 58169.779 | 1750 | 617А |  | 3.6766 | 2.9858 | 2.3344 | 30301.6276 | 31423.2022
1850 | 518А |  | 3.7768 | 3.0672 | 2.398 | 30778.7399 | 31900.3144 | 3.8524 | 3.1286 | 2.446 | 39186.6363 | 40385.3147 | 7.477 | 6.0723 | 4.7474 | 52468.4219 | 53865.9595 | 7.6266 | 6.1937 | 4.8424 | 59544.5177 | 60658.7107 | 1850 | 618А |  | 3.9169 | 3.181 | 2.487 | 31568.2727 | 32689.8472
1950 | 519А |  | 4.0085 | 3.2554 | 2.5451 | 31935.7592 | 33059.8655 | 4.0887 | 3.3205 | 2.596 | 40641.4839 | 41840.1624 | 7.9358 | 6.4448 | 5.0387 | 54260.9158 | 55658.4534 | 8.0945 | 6.5737 | 5.1394 | 61806.9449 | 62921.1379 | 1950 | 619А |  | 4.1572 | 3.3761 | 2.6395 | 32751.8756 | 33875.9819
2050 | 520А |  | 4.2402 | 3.4436 | 2.6923 | 33095.3103 | 34216.8849 | 4.325 | 3.5125 | 2.7461 | 42130.1653 | 43328.8437 | 8.3945 | 6.8173 | 5.3299 | 56681.2889 | 58078.8264 | 8.5624 | 6.9537 | 5.4365 | 64164.9492 | 69087.8232 | 2050 | 620А |  | 4.3975 | 3.5713 | 2.7921 | 33943.327 | 35064.9016
2150 | 521А |  | 4.4719 | 3.6318 | 2.8394 | 34292.838 | 35414.4126 | 4.5614 | 3.7044 | 2.8962 | 43618.8466 | 44817.5251 | 8.8532 | 7.1899 | 5.6212 | 58605.4348 | 60002.9724 | 9.0303 | 7.3337 | 5.7336 | 70199.3977 | 71372.5081 | 2150 | 621А |  | 4.6378 | 3.7665 | 2.9447 | 35170.0967 | 36291.6712
2250 | 522А |  | 4.7036 | 3.8199 | 2.9865 | 35487.8339 | 36611.9402 | 4.7977 | 3.8963 | 3.0462 | 45107.5279 | 46306.2064 | 9.3119 | 7.5624 | 5.9124 | 61056.1891 | 62456.2585 | 9.4981 | 7.7137 | 6.0307 | 72855.9166 | 74027.7178 | 2250 | 622А |  | 4.8781 | 3.9616 | 3.0973 | 36391.6762 | 37515.7825
2350 | 523А |  | 4.9354 | 4.0081 | 3.1336 | 36685.3616 | 37809.4679 | 5.0341 | 4.0883 | 3.1963 | 46596.2093 | 47794.8878 | 9.7706 | 7.9349 | 6.2037 | 62879.0642 | 64276.6018 | 9.966 | 8.0936 | 6.3278 | 75236.1786 | 76407.9797 | 2350 | 623А |  | 5.1184 | 4.1568 | 3.2498 | 37658.3212 | 38782.4275
2450 | 524А |  | 5.1671 | 4.1963 | 3.2807 | 37844.9127 | 38969.019 | 5.2704 | 4.2802 | 3.3463 | 48084.8906 | 49285.9858 | 10.2293 | 8.3075 | 6.4949 | 65352.6045 | 66750.1421 | 10.4339 | 8.4736 | 6.6248 | 77892.6976 | 79064.4987 | 2450 | 624А |  | 5.3587 | 4.3519 | 3.4024 | 38847.1143 | 39971.2206
2550 | 525А |  | 5.3988 | 4.3845 | 3.4278 | 38963.9555 | 40088.0618 | 5.5067 | 4.4722 | 3.4964 | 49472.071 | 50673.1661 | 10.688 | 8.68 | 6.7862 | 67084.3358 | 68484.4052 | 10.9018 | 8.8536 | 6.9219 | 80169.5268 | 81341.3279 | 2550 | 625А |  | 5.599 | 4.5471 | 3.555 | 39955.5236 | 41079.6299
Межосевое расстояние подключения: ПКН, ПКО - 50 мм, ПКД-104...125-100 мм, ПКД 204...525 - 50 мм. Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т1(Т2) - 1,0 мПа) Испытательное давление 2,4 МПа Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С (Для Т1 (Т2) - до 120 С) Настенный и напольный вариант крепления Проходное и концевое исполнение Донное, боковое подключение - резьба G1/2, внутренняя
*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном.
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический
Стандартные цвета: RAL 9006 RAL 9016 RAL 7021 RAL 1013 Наценка за 1 нестандартный цвет - 20% Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%
Доп. опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами - плюс 1490 руб. к цене конвектора
Цена комплекта боковин:
h, мм | Цена, руб.
150 | 968.8635
250 | 1139.0693
350 | 1335.4605
450 | 1531.8518
550 | 1728.243
650 | 1872.2633

## Атолл 2
Медно-алюминиевые конвекторы серии "Атолл 2" | [19 empty] | www.isoterm.ru
sale@isoterm.ru
Описание:
Конвектор «Атолл 2» - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Атолл 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Атолл», но за счет увеличенного по высоте теплообменника, имеет повышенную теплоотдачу, при тех же габаритах прибора. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами. Выпускается высотой 350,450,550 мм.
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
Н - высота панели конвектора | [6 empty] | "L" - длина конвектора |  |  |  | "В" - глубина конвектора
Размер | L, мм. | Н=350 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН 2 | ПКНН 2* |  |  |  | ПКО 2 | ПКОН 2* |  |  |  | ПКНД 2 | ПКНДН 2* |  |  |  | ПКД 2 | ПКДН 2*
[6 empty] | В=128 мм |  |  |  |  | B=150 мм |  |  |  |  | В=228 мм |  |  |  |  | B=250 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
304А | 450 |  | 0.47549 | 0.38437 | 0.29887 | 14241.2118 | 15248.8567 | 0.48024 | 0.38822 | 0.30186 | 19031.4376 | 19993.2804 | 0.929 | 0.75098 | 0.58393 | 24634.1317 | 25998.7563 | 0.9355 | 0.75624 | 0.58802 | 28864.9512 | 29838.8774
305А | 550 |  | 0.68387 | 0.55283 | 0.42985 | 15638.7494 | 16646.3942 | 0.69071 | 0.55836 | 0.43415 | 20899.5393 | 21861.3821 | 1.338 | 1.0816 | 0.84101 | 27745.6782 | 29110.3028 | 1.3474 | 1.0892 | 0.84689 | 31395.2261 | 32371.5691
306А | 650 |  | 0.91831 | 0.74234 | 0.57721 | 17036.287 | 18043.9318 | 0.92749 | 0.74976 | 0.58298 | 22765.2244 | 23727.0672 | 1.796 | 1.4518 | 1.1289 | 31396.492 | 32761.1166 | 1.8086 | 1.462 | 1.1368 | 34254.171 | 35228.0972
307А | 750 |  | 1.1267 | 0.91079 | 0.70819 | 18484.46 | 19492.1048 | 1.138 | 0.9199 | 0.71527 | 24700.9935 | 25662.8363 | 2.204 | 1.7817 | 1.3853 | 34591.587 | 35956.2116 | 2.2194 | 1.7941 | 1.395 | 37028.5316 | 38004.8746
308А | 850 |  | 1.3351 | 1.0792 | 0.83917 | 21451.6956 | 22459.3404 | 1.3484 | 1.09 | 0.84756 | 28666.7826 | 29628.6254 | 2.611 | 2.1107 | 1.6412 | 37533.5049 | 38898.1294 | 2.6293 | 2.1254 | 1.6526 | 39479.0558 | 40455.3988
309А | 950 |  | 1.5695 | 1.2688 | 0.98653 | 23527.7478 | 24535.3926 | 1.5852 | 1.2814 | 0.99639 | 31441.1432 | 31806.0635 | 3.071 | 2.4825 | 1.9303 | 41417.2416 | 42781.8661 | 3.0925 | 2.4999 | 1.9438 | 42417.7514 | 43394.0944
310А | 1050 |  | 1.7779 | 1.4372 | 1.1175 | 25603.8 | 26613.9766 | 1.7957 | 1.4516 | 1.1287 | 32448.9032 | 33507.4136 | 3.478 | 2.8115 | 2.1861 | 45187.0486 | 46549.1414 | 3.5023 | 2.8312 | 2.2014 | 45276.6963 | 46250.6225
311А | 1150 |  | 1.9863 | 1.6057 | 1.2485 | 28302.6679 | 29335.6304 | 2.0061 | 1.6217 | 1.261 | 34967.0947 | 36052.1887 | 3.885 | 3.1405 | 2.4419 | 49415.1061 | 50812.6437 | 3.9122 | 3.1625 | 2.459 | 48974.2327 | 49972.3259
312А | 1250 |  | 2.2207 | 1.7952 | 1.3958 | 29788.8174 | 30819.2482 | 2.2429 | 1.8131 | 1.4098 | 36709.5285 | 37794.6225 | 4.344 | 3.5116 | 2.7304 | 53349.4782 | 54747.0158 | 4.3744 | 3.5362 | 2.7496 | 52236.7649 | 53234.8581
313А | 1350 |  | 2.4291 | 1.9636 | 1.5268 | 31272.4352 | 32305.3978 | 2.4534 | 1.9833 | 1.5421 | 38451.9623 | 39534.6397 | 4.751 | 3.8406 | 2.9863 | 56471.1519 | 57868.6894 | 4.7843 | 3.8675 | 3.0072 | 54745.2896 | 55743.3828
314А | 1450 |  | 2.6375 | 2.1321 | 1.6578 | 32756.053 | 33789.0156 | 2.6639 | 2.1534 | 1.6744 | 40194.3962 | 41277.0735 | 5.158 | 4.1696 | 3.2421 | 60732.1224 | 62129.66 | 5.1941 | 4.1988 | 3.2648 | 60557.4302 | 61606.2739
315А | 1550 |  | 2.8719 | 2.3216 | 1.8052 | 34239.6708 | 35272.6334 | 2.9006 | 2.3448 | 1.8232 | 41934.4133 | 43019.5074 | 5.618 | 4.5415 | 3.5312 | 64117.1002 | 65514.6378 | 5.6573 | 4.5732 | 3.5559 | 63322.1241 | 64370.9678
316А | 1650 |  | 3.0803 | 2.4901 | 1.9361 | 36414.4621 | 37444.8929 | 3.1111 | 2.515 | 1.9555 | 44696.6906 | 45779.3679 | 6.024 | 4.8697 | 3.7864 | 68436.3015 | 69833.8391 | 6.0662 | 4.9037 | 3.8129 | 69508.8518 | 70557.6955
317А | 1750 |  | 3.2887 | 2.6585 | 2.0671 | 37951.2471 | 38984.2097 | 3.3216 | 2.6851 | 2.0878 | 46489.8749 | 47572.5522 | 6.433 | 5.2003 | 4.0435 | 71674.4366 | 73071.9742 | 6.478 | 5.2367 | 4.0718 | 72493.4645 | 73542.3082
318А | 1850 |  | 3.5231 | 2.848 | 2.2145 | 39488.0321 | 40520.9946 | 3.5584 | 2.8765 | 2.2366 | 48280.6426 | 49365.7366 | 6.891 | 5.5705 | 4.3314 | 75548.0462 | 76945.5838 | 6.9392 | 5.6095 | 4.3617 | 75751.1633 | 76800.007
319А | 1950 |  | 3.7315 | 3.0165 | 2.3455 | 40971.6499 | 42004.6124 | 3.7688 | 3.0466 | 2.3689 | 50023.0764 | 51108.1704 | 7.3 | 5.9011 | 4.5885 | 78733.0141 | 80130.5517 | 7.3511 | 5.9425 | 4.6206 | 78600.4414 | 79649.2851
320А | 2050 |  | 3.9399 | 3.1849 | 2.4764 | 42455.2677 | 43488.2302 | 3.9793 | 3.2168 | 2.5012 | 51801.7606 | 52884.4379 | 7.707 | 6.2302 | 4.8443 | 82826.8878 | 84224.4254 | 7.7609 | 6.2738 | 4.8782 | 81766.3059 | 84083.9121
321А | 2150 |  | 4.1743 | 3.3744 | 2.6238 | 43938.8855 | 44971.848 | 4.2161 | 3.4082 | 2.65 | 53578.0281 | 54663.1221 | 8.164 | 6.5996 | 5.1315 | 85956.1568 | 87353.6944 | 8.2211 | 6.6458 | 5.1674 | 89354.7141 | 90456.7249
322А | 2250 |  | 4.3827 | 3.5429 | 2.7548 | 45475.6705 | 46508.633 | 4.4266 | 3.5783 | 2.7823 | 55371.2124 | 56456.3065 | 8.573 | 6.9302 | 5.3886 | 89847.4888 | 91245.0264 | 8.633 | 6.9787 | 5.4263 | 92829.915 | 93931.9259
323А | 2350 |  | 4.5911 | 3.7113 | 2.8858 | 46961.82 | 47994.7826 | 4.637 | 3.7485 | 2.9146 | 57149.8966 | 58234.9907 | 8.98 | 7.2592 | 5.6444 | 93007.139 | 94404.6766 | 9.0429 | 7.31 | 5.6839 | 95829.0279 | 96931.0388
324А | 2450 |  | 4.8255 | 3.9009 | 3.0331 | 48445.4378 | 49478.4004 | 4.8738 | 3.9399 | 3.0635 | 58928.5808 | 60011.2582 | 9.44 | 7.6311 | 5.9336 | 96931.384 | 98328.9216 | 9.5061 | 7.6845 | 5.9751 | 99301.8121 | 100406.2397
325А | 2550 |  | 5.0339 | 4.0693 | 3.1641 | 49875.8884 | 50908.851 | 5.0843 | 4.11 | 3.1957 | 60654.0979 | 61739.1919 | 9.847 | 7.9601 | 6.1894 | 100022.6764 | 101420.214 | 9.9159 | 8.0158 | 6.2327 | 102158.3403 | 103262.7678
Размер | L, мм. | Н=450 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН 2 | ПКНН 2* |  |  |  | ПКО 2 | ПКОН 2* |  |  |  | ПКНД 2 | ПКНДН 2* |  |  |  | ПКД 2 | ПКДН 2*
[6 empty] | В=128 мм |  |  |  |  | B=150 мм |  |  |  |  | В=228 мм |  |  |  |  | B=250 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
404А | 450 |  | 0.55453 | 0.44827 | 0.34855 | 16737.538 | 18297.1089 | 0.56562 | 0.45723 | 0.35552 | 22136.8849 | 23238.8957 | 1.098 | 0.88761 | 0.69017 | 25244.2885 | 26608.9131 | 1.12 | 0.90537 | 0.70397 | 30252.1315 | 31257.4748
405А | 550 |  | 0.79563 | 0.64317 | 0.5001 | 18418.6339 | 19681.9877 | 0.81154 | 0.65603 | 0.5101 | 23862.4019 | 24964.4127 | 1.5754 | 1.2735 | 0.99024 | 28386.2163 | 29750.8409 | 1.6069 | 1.299 | 1.01 | 32864.5739 | 33869.9172
406А | 650 |  | 1.0367 | 0.83807 | 0.65164 | 19502.2319 | 21064.3346 | 1.0575 | 0.85483 | 0.66467 | 25585.5022 | 26687.5131 | 2.0528 | 1.6595 | 1.2903 | 32069.9431 | 33434.5677 | 2.0939 | 1.6926 | 1.3161 | 35805.6863 | 36811.0295
407А | 750 |  | 1.2778 | 1.033 | 0.80319 | 20666.8466 | 22494.7852 | 1.3034 | 1.0536 | 0.81925 | 27289.269 | 28391.2798 | 2.5302 | 2.0454 | 1.5904 | 35295.4193 | 36660.0439 | 2.5808 | 2.0863 | 1.6222 | 38744.3819 | 39749.7251
408А | 850 |  | 1.5189 | 1.2279 | 0.95473 | 23353.0556 | 24332.851 | 1.5493 | 1.2524 | 0.97383 | 29565.7914 | 30689.5525 | 3.0076 | 2.4313 | 1.8905 | 38270.2502 | 39634.8748 | 3.0678 | 2.4799 | 1.9283 | 41274.6568 | 42280.0001
409А | 950 |  | 1.76 | 1.4228 | 1.1063 | 24813.8874 | 25793.6828 | 1.7952 | 1.4512 | 1.1284 | 31337.2255 | 32460.9866 | 3.485 | 2.8172 | 2.1905 | 42184.3682 | 43546.461 | 3.5547 | 2.8736 | 2.2343 | 44297.9366 | 45303.2799
410А | 1050 |  | 2.0011 | 1.6177 | 1.2578 | 27008.9329 | 28016.5777 | 2.0412 | 1.65 | 1.283 | 33074.826 | 34196.1704 | 3.9624 | 3.2031 | 2.4906 | 45976.9611 | 47341.5857 | 4.0417 | 3.2672 | 2.5404 | 47277.716 | 48283.0592
411А | 1150 |  | 2.2422 | 1.8126 | 1.4094 | 29150.8111 | 30183.7737 | 2.2871 | 1.8488 | 1.4376 | 35680.0184 | 36830.363 | 4.4398 | 3.589 | 2.7907 | 50255.6541 | 51653.1917 | 4.5286 | 3.6608 | 2.8465 | 51149.2542 | 52178.7643
412А | 1250 |  | 2.4833 | 2.0075 | 1.5609 | 30690.1279 | 31720.5587 | 2.533 | 2.0476 | 1.5921 | 37458.7026 | 38609.0472 | 4.9172 | 3.975 | 3.0907 | 54220.4075 | 55617.945 | 5.0156 | 4.0545 | 3.1526 | 54537.4542 | 55566.9644
413А | 1350 |  | 2.7244 | 2.2024 | 1.7125 | 32226.9129 | 33257.3437 | 2.7789 | 2.2464 | 1.7467 | 39237.3868 | 40387.7314 | 5.3946 | 4.3609 | 3.3908 | 57374.9941 | 58772.5317 | 5.5025 | 4.4481 | 3.4586 | 57128.1464 | 58160.0733
414А | 1450 |  | 2.9655 | 2.3973 | 1.864 | 33763.6979 | 34796.6604 | 3.0248 | 2.4452 | 1.9013 | 42166.4156 | 43348.1773 | 5.872 | 4.7468 | 3.6909 | 61666.3459 | 63063.8835 | 5.9895 | 4.8417 | 3.7647 | 63191.6229 | 64271.8835
415А | 1550 |  | 3.2066 | 2.5922 | 2.0155 | 35300.4829 | 36333.4454 | 3.2708 | 2.644 | 2.0559 | 44032.1007 | 45213.8623 | 6.3494 | 5.1327 | 3.991 | 65084.2368 | 66481.7743 | 6.4764 | 5.2354 | 4.0708 | 66045.7343 | 67128.4117
416А | 1650 |  | 3.4477 | 2.7871 | 2.1671 | 37685.4111 | 38718.3737 | 3.5167 | 2.8428 | 2.2104 | 46994.9632 | 48176.7249 | 6.8268 | 5.5186 | 4.291 | 69623.7021 | 71021.2397 | 6.9634 | 5.629 | 4.3769 | 72493.4645 | 73576.1419
417А | 1750 |  | 3.6888 | 2.982 | 2.3186 | 39275.3633 | 40308.3259 | 3.7626 | 3.0416 | 2.365 | 48908.9821 | 50093.1604 | 7.3042 | 5.9046 | 4.5911 | 72732.7169 | 74130.2545 | 7.4503 | 6.0226 | 4.6829 | 75615.8287 | 76696.0893
418А | 1850 |  | 3.9299 | 3.1769 | 2.4702 | 40812.1483 | 41845.1109 | 4.0085 | 3.2404 | 2.5196 | 50810.9175 | 51992.6791 | 7.7816 | 6.2905 | 4.8912 | 76636.7078 | 78034.2454 | 7.9373 | 6.4163 | 4.989 | 78960.5283 | 80043.2056
419А | 1950 |  | 4.171 | 3.3718 | 2.6217 | 42348.9333 | 43381.8959 | 4.2545 | 3.4392 | 2.6742 | 52676.6026 | 53858.3642 | 8.259 | 6.6764 | 5.1912 | 79854.5887 | 81252.1263 | 8.4242 | 6.8099 | 5.2951 | 81947.5577 | 83027.8184
420А | 2050 |  | 4.4121 | 3.5667 | 2.7733 | 43885.7183 | 44918.6808 | 4.5004 | 3.638 | 2.8287 | 54576.1213 | 55760.2996 | 8.7364 | 7.0623 | 5.4913 | 83978.8436 | 85376.3812 | 8.9111 | 7.2036 | 5.6011 | 85156.9227 | 88777.1251
421А | 2150 |  | 4.6532 | 3.7616 | 2.9248 | 45475.6705 | 46508.633 | 4.7463 | 3.8368 | 2.9833 | 56492.5568 | 57674.3185 | 9.2138 | 7.4482 | 5.7914 | 87141.0256 | 88538.5632 | 9.3981 | 7.5972 | 5.9072 | 93115.0845 | 94253.3457
422А | 2250 |  | 4.8943 | 3.9565 | 3.0764 | 47068.1544 | 48098.5852 | 4.9922 | 4.0356 | 3.1379 | 58406.5757 | 59590.754 | 9.6912 | 7.8342 | 6.0915 | 91065.2706 | 92462.8082 | 9.885 | 7.9908 | 6.2133 | 96684.5363 | 97822.7975
423А | 2350 |  | 5.1354 | 4.1514 | 3.2279 | 48604.9394 | 49635.3702 | 5.2381 | 4.2344 | 3.2925 | 60308.5111 | 61490.2728 | 10.1686 | 8.2201 | 6.3915 | 94255.3021 | 95652.8396 | 10.372 | 8.3845 | 6.5194 | 99826.234 | 100964.4952
424А | 2450 |  | 5.3765 | 4.3463 | 3.3794 | 50141.7244 | 51174.687 | 5.4841 | 4.4332 | 3.447 | 62208.0298 | 63392.2082 | 10.646 | 8.606 | 6.6916 | 98212.4601 | 99609.9977 | 10.8589 | 8.7781 | 6.8254 | 103398.1025 | 104536.3637
425А | 2550 |  | 5.6176 | 4.5412 | 3.531 | 51678.5094 | 52711.4719 | 5.73 | 4.632 | 3.6016 | 64037.4645 | 65221.6429 | 11.1234 | 8.9919 | 6.9917 | 101334.1337 | 102731.6713 | 11.3459 | 9.1717 | 7.1315 | 106397.2154 | 107535.4766
Размер | L, мм. | Н=550 мм | [20 empty] | L, мм.
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный | [5 empty] | Типоразмер | H=650 мм
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное |  |  |  | настенный |  |  | боковое | донное
Теплопроизводительность, кВт
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С | [5 empty] | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[29 empty] | ПКН | ПКНН*
[6 empty] | ПКН 2 | ПКНН 2* |  |  |  | ПКО 2 | ПКОН 2* |  |  |  | ПКНД 2 | ПКНДН 2* |  |  |  | ПКД 2 | ПКДН 2* | [6 empty] | B=135 мм
[6 empty] | В=131 мм |  |  |  |  | B=156 мм |  |  |  |  | В=231 мм |  |  |  |  | B=256 мм | [7 empty] | Цена, руб.
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  | 450
504А | 450 |  | 0.58236 | 0.47077 | 0.36605 | 18135.0756 | 19183.2288 | 0.59401 | 0.48018 | 0.37337 | 23096.311 | 24290.1561 | 1.153 | 0.93205 | 0.72472 | 25955.7162 | 27320.3407 | 1.176 | 0.95069 | 0.73921 | 31641.7286 | 32676.0721 | 550 | 604А |  | 0.59984 | 0.48707 | 0.3809 | 18762.4484 | 19810.6016
505А | 550 |  | 0.83556 | 0.67545 | 0.5252 | 19646.5429 | 20694.696 | 0.85227 | 0.68896 | 0.5357 | 24957.1627 | 26151.0078 | 1.6543 | 1.3373 | 1.0398 | 29130.557 | 30492.6498 | 1.6874 | 1.364 | 1.0606 | 34333.9218 | 35370.682 | 650 | 605А |  | 0.86064 | 0.69884 | 0.54651 | 20374.9334 | 21423.0866
506А | 650 |  | 1.0888 | 0.88013 | 0.68435 | 21158.0101 | 22206.1633 | 1.1105 | 0.89773 | 0.69803 | 26818.0143 | 28011.8594 | 2.1556 | 1.7425 | 1.3549 | 32844.665 | 34209.2896 | 2.1987 | 1.7774 | 1.382 | 37357.2016 | 38391.5451 | 750 | 606А |  | 1.1214 | 0.91061 | 0.71211 | 21990.0767 | 23038.2299
507А | 750 |  | 1.342 | 1.0848 | 0.8435 | 22669.4774 | 23717.6306 | 1.3688 | 1.1065 | 0.86037 | 28611.1987 | 29805.0438 | 2.6569 | 2.1478 | 1.67 | 36105.586 | 37470.2106 | 2.71 | 2.1907 | 1.7034 | 40460.2321 | 41494.5757 | 850 | 607А |  | 1.3822 | 1.1224 | 0.87772 | 23560.0279 | 24608.181
508А | 850 |  | 1.5952 | 1.2895 | 1.0026 | 24180.9447 | 25229.0979 | 1.6271 | 1.3153 | 1.0227 | 31049.6394 | 32267.6514 | 3.1582 | 2.553 | 1.9851 | 39108.2664 | 40472.891 | 3.2214 | 2.6041 | 2.0248 | 43072.6746 | 44107.0181 | 950 | 608А |  | 1.643 | 1.3341 | 1.0433 | 25175.1712 | 26223.3243
509А | 950 |  | 1.8484 | 1.4942 | 1.1618 | 25692.412 | 26738.0334 | 1.8853 | 1.5241 | 1.185 | 32946.7414 | 34162.3367 | 3.6595 | 2.9582 | 2.3002 | 43055.2974 | 44419.922 | 3.7327 | 3.0174 | 2.3462 | 46175.7051 | 47210.0487 | 1050 | 609А |  | 1.9038 | 1.5459 | 1.2089 | 26747.7807 | 27793.4021
510А | 1050 |  | 2.1016 | 1.6989 | 1.3209 | 27203.8793 | 28249.5007 | 2.1436 | 1.7328 | 1.3474 | 34773.7594 | 35989.3547 | 4.1608 | 3.3635 | 2.6153 | 46890.9304 | 48255.555 | 4.244 | 3.4308 | 2.6676 | 49278.7357 | 50313.0793 | 1150 | 610А |  | 2.1646 | 1.7577 | 1.3745 | 28320.3903 | 29366.0117
511А | 1150 |  | 2.3548 | 1.9035 | 1.4801 | 29416.6471 | 30487.5862 | 2.4019 | 1.9416 | 1.5097 | 37562.6202 | 38809.6325 | 4.6621 | 3.7687 | 2.9304 | 51225.3224 | 52622.86 | 4.7553 | 3.8441 | 2.989 | 53324.2756 | 54385.2027 | 1250 | 611А |  | 2.4254 | 1.9695 | 1.5402 | 30663.4177 | 31734.3568
512А | 1250 |  | 2.608 | 2.1082 | 1.6392 | 31014.1946 | 32087.6655 | 2.6601 | 2.1504 | 1.672 | 39450.0555 | 40694.6511 | 5.1634 | 4.174 | 3.2455 | 55225.5205 | 56623.0581 | 5.2667 | 4.2574 | 3.3104 | 56835.7269 | 57896.654 | 1350 | 612А |  | 2.6862 | 2.1812 | 1.7058 | 32367.2996 | 33440.7705
513А | 1350 |  | 2.8612 | 2.3129 | 1.7984 | 32563.6384 | 33634.5776 | 2.9184 | 2.3592 | 1.8344 | 41320.574 | 42567.5862 | 5.6647 | 4.5792 | 3.5606 | 58413.0202 | 59810.5578 | 5.778 | 4.6708 | 3.6318 | 59513.4199 | 60574.3471 | 1450 | 613А |  | 2.947 | 2.393 | 1.8714 | 33980.5441 | 35051.4832
514А | 1450 |  | 3.1144 | 2.5176 | 1.9575 | 34110.5505 | 35184.0214 | 3.1766 | 2.5679 | 1.9967 | 44404.271 | 45685.117 | 6.166 | 4.9844 | 3.8757 | 62739.8168 | 64137.3544 | 6.2893 | 5.0841 | 3.9532 | 65825.8155 | 66939.9098 | 1550 | 614А |  | 3.2078 | 2.6048 | 2.037 | 35588.5984 | 36662.0693
515А | 1550 |  | 3.3676 | 2.7223 | 2.1167 | 37358.8127 | 38480.3872 | 3.4349 | 2.7767 | 2.159 | 46400.4574 | 47681.3033 | 6.6673 | 5.3897 | 4.1908 | 66190.6207 | 67588.1583 | 6.8006 | 5.4975 | 4.2746 | 68769.3445 | 69883.4388 | 1650 | 615А |  | 3.4686 | 2.8165 | 2.2026 | 38108.4701 | 39230.0446
516А | 1650 |  | 3.6208 | 2.9269 | 2.2758 | 39736.1456 | 40860.252 | 3.6932 | 2.9855 | 2.3214 | 49505.9046 | 50786.7506 | 7.1686 | 5.7949 | 4.5059 | 70793.3803 | 72190.9179 | 7.312 | 5.9108 | 4.596 | 75480.494 | 76594.5883 | 1750 | 616А |  | 3.7294 | 3.0283 | 2.3682 | 40427.3191 | 41551.4254
517А | 1750 |  | 3.874 | 3.1316 | 2.435 | 41412.178 | 42536.2843 | 3.9514 | 3.1942 | 2.4837 | 51552.8415 | 52833.6874 | 7.6699 | 6.2002 | 4.8209 | 73935.3081 | 75332.8457 | 7.8233 | 6.3242 | 4.9174 | 79306.115 | 80420.2093 | 1850 | 617А |  | 3.9902 | 3.2401 | 2.5338 | 42132.5935 | 43256.6998
518А | 1850 |  | 4.1272 | 3.3363 | 2.5941 | 43088.2104 | 44212.3167 | 4.2097 | 3.403 | 2.646 | 53599.7783 | 54880.6243 | 8.1712 | 6.6054 | 5.136 | 77874.7438 | 79272.2814 | 8.3346 | 6.7375 | 5.2388 | 82766.8158 | 83883.3268 | 1950 | 618А |  | 4.251 | 3.4518 | 2.6994 | 43877.7432 | 45001.8495
519А | 1950 |  | 4.3804 | 3.541 | 2.7533 | 44711.0756 | 45832.6502 | 4.468 | 3.6118 | 2.8084 | 55595.9647 | 56876.8106 | 8.6725 | 7.0106 | 5.4511 | 81125.5377 | 82523.0753 | 8.8459 | 7.1508 | 5.5602 | 85910.9301 | 87025.0244 | 2050 | 619А |  | 4.5118 | 3.6636 | 2.865 | 45527.192 | 46648.7666
520А | 2050 |  | 4.6336 | 3.7457 | 2.9124 | 46331.4091 | 47455.5154 | 4.7262 | 3.8206 | 2.9707 | 57628.4014 | 58909.2473 | 9.1738 | 7.4159 | 5.7662 | 85285.2375 | 86682.775 | 9.3573 | 7.5642 | 5.8816 | 89190.3791 | 94113.1776 | 2150 | 620А |  | 4.7726 | 3.8754 | 3.0306 | 47179.4257 | 48303.5321
521А | 2150 |  | 4.8868 | 3.9503 | 3.0716 | 48007.4415 | 49131.5478 | 4.9845 | 4.0293 | 3.133 | 59675.3382 | 60956.1842 | 9.6751 | 7.8211 | 6.0813 | 88480.3324 | 89880.4018 | 9.8686 | 7.9775 | 6.203 | 97576.2951 | 98750.8067 | 2250 | 621А |  | 5.0334 | 4.0872 | 3.1962 | 48884.7001 | 50008.8064
522А | 2250 |  | 5.14 | 4.155 | 3.2307 | 49683.4738 | 50807.5802 | 5.2428 | 4.2381 | 3.2954 | 61722.275 | 63005.5377 | 10.1764 | 8.2263 | 6.3964 | 92437.4905 | 93835.0281 | 10.3799 | 8.3909 | 6.5243 | 101268.9982 | 102441.0931 | 2350 | 622А |  | 5.2942 | 4.2989 | 3.3618 | 50587.3161 | 51711.4224
523А | 2350 |  | 5.3932 | 4.3597 | 3.3899 | 51359.5062 | 52483.6126 | 5.501 | 4.4469 | 3.4577 | 63769.2119 | 65052.4745 | 10.6777 | 8.6316 | 6.7115 | 95662.9667 | 97060.5043 | 10.8912 | 8.8042 | 6.8457 | 104577.4475 | 105749.5423 | 2450 | 623А |  | 5.555 | 4.5107 | 3.5275 | 52332.4658 | 53456.5721
524А | 2450 |  | 5.6464 | 4.5644 | 3.549 | 52982.3714 | 54106.4778 | 5.7593 | 4.6557 | 3.62 | 65801.6486 | 67084.9112 | 11.179 | 9.0368 | 7.0266 | 99653.0378 | 101053.1072 | 11.4026 | 9.2176 | 7.1671 | 108270.1505 | 109442.2454 | 2550 | 624А |  | 5.8158 | 4.7225 | 3.6931 | 53984.573 | 55108.6793
525А | 2550 |  | 5.8996 | 4.7691 | 3.7082 | 54549.5377 | 55673.644 | 6.0176 | 4.8644 | 3.7824 | 67710.8341 | 68994.0967 | 11.6803 | 9.4421 | 7.3417 | 102810.1562 | 104210.2256 | 11.9139 | 9.6309 | 7.4885 | 111433.5984 | 112608.1099 |  | 625А |  | 6.0766 | 4.9342 | 3.8587 | 55541.1058 | 56665.2121
Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение - 50 мм. Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т1(Т2) - 1,0 МПа) Испытательное давление 2,4 МПа Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С (Для Т1 (Т2) - до 120 С) Настенный и напольный вариант крепления Проходное и концевое исполнение Донное, боковое, проходное подключение - резьба G1/2, внутренняя
*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном.
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический
Мощность конвектора с терморегулятором от 19% до 2% меньше, в зависимости от длины конвектора
Стандартные цвета: RAL 9016 RAL 7021 RAL 1013 Наценка за 1 нестандартный цвет - 20% Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%
Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами - плюс 1490 руб. к цене конвектора
Цена комплекта боковин:
h, мм | Цена, руб.
150 | 968.8635
250 | 1139.0693
350 | 1335.4605
450 | 1531.8518
550 | 1728.243
650 | 1872.2633

## Атолл Про
Медно-алюминиевые конвекторы серии "Атолл Прo" | [17 empty] | www.isoterm.ru
sale@isoterm.ru
Описание:
Конвектор "Атолл Прo" - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конструкция конвектора "Атолл Прo" представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Кожух конвектора состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной решеткой. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота панели конвектора | [6 empty] | "L" - длина конвектора |  |  |  |  | "В" - глубина конвектора
L, мм. | Типоразмер | H=150 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН* | ПКНН* |  |  |  | ПКО | ПКОН* |  |  |  | ПКНД | ПКНДН* |  |  |  | ПКД | ПКДН*
[6 empty] | B=120 мм |  |  |  |  | B=135 мм |  |  |  |  | B=220 мм |  |  |  |  | B=235 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
450 | 104 Р |  | 0.2356 | 0.19222 | 0.15111 | 12241.7457 | 13065.8371 | 0.24031 | 0.19607 | 0.15413 | 15684.4421 | 16471.0749 | 0.466 | 0.3802 | 0.29888 | 18090.0561 | 19521.4752 | 0.47532 | 0.38781 | 0.30486 | 23395.9806 | 24246.0515
550 | 105 Р |  | 0.3596 | 0.29339 | 0.23064 | 13073.8122 | 13897.9037 | 0.36679 | 0.29926 | 0.23525 | 16608.1012 | 17394.734 | 0.71195 | 0.58087 | 0.45663 | 18895.6196 | 20327.0387 | 0.72619 | 0.59249 | 0.46576 | 24852.52 | 25700.0533
650 | 106 Р |  | 0.4836 | 0.39456 | 0.31017 | 13908.5371 | 14732.6285 | 0.49327 | 0.40245 | 0.31637 | 17534.2978 | 18320.9306 | 0.95745 | 0.78117 | 0.61408 | 20676.7205 | 22110.3198 | 0.9766 | 0.79679 | 0.62636 | 26669.3879 | 27519.4588
750 | 107 Р |  | 0.6076 | 0.49573 | 0.3897 | 14793.7708 | 15617.8623 | 0.61975 | 0.50565 | 0.39749 | 18506.1699 | 19292.8027 | 1.2029 | 0.98147 | 0.77154 | 21867.6655 | 23300.8437 | 1.227 | 1.0011 | 0.78697 | 28285.7913 | 29135.8622
850 | 108 Р |  | 0.7316 | 0.5969 | 0.46923 | 15628.4957 | 16449.9288 | 0.74623 | 0.60884 | 0.47861 | 19478.042 | 20264.6747 | 1.4485 | 1.1818 | 0.929 | 23444.0727 | 24877.1659 | 1.4774 | 1.2054 | 0.94758 | 29902.1947 | 30752.2656
950 | 109 Р |  | 0.8556 | 0.69807 | 0.54876 | 16460.5622 | 17284.6537 | 0.87271 | 0.71203 | 0.55973 | 20449.9141 | 21234.0093 | 1.694 | 1.3821 | 1.0865 | 24993.8964 | 26426.4461 | 1.7278 | 1.4097 | 1.1082 | 31559.1986 | 32409.2694
1050 | 110 Р |  | 0.9796 | 0.79924 | 0.62829 | 17345.796 | 18169.8874 | 0.99919 | 0.81523 | 0.64086 | 21421.7861 | 22205.8814 | 1.9395 | 1.5824 | 1.2439 | 26753.7304 | 28187.1419 | 1.9782 | 1.614 | 1.2688 | 33419.2044 | 34266.7378
1150 | 111 Р |  | 1.1036 | 0.90041 | 0.70782 | 18624.4669 | 19467.1669 | 1.1257 | 0.91842 | 0.72198 | 22891.0131 | 23695.4086 | 2.185 | 1.7827 | 1.4014 | 28521.5395 | 29987.926 | 2.2286 | 1.8183 | 1.4294 | 35682.6767 | 36553.0478
1250 | 112 Р |  | 1.2276 | 1.0016 | 0.78735 | 19530.9675 | 20373.6675 | 1.2522 | 1.0216 | 0.8031 | 23885.7229 | 24692.6559 | 2.4304 | 1.983 | 1.5588 | 30411.6331 | 31878.9321 | 2.4791 | 2.0226 | 1.59 | 37834.4979 | 38704.869
1350 | 113 Р |  | 1.3516 | 1.1028 | 0.86688 | 20437.4681 | 21280.1681 | 1.3786 | 1.1248 | 0.88422 | 24880.4327 | 25687.3657 | 2.676 | 2.1833 | 1.7163 | 31544.0943 | 33010.6433 | 2.7295 | 2.2269 | 1.7506 | 39283.4247 | 40153.7958
1450 | 114 Р |  | 1.4756 | 1.2039 | 0.94641 | 21343.9687 | 22189.327 | 1.5051 | 1.228 | 0.96534 | 25877.6801 | 26682.0755 | 2.9215 | 2.3836 | 1.8737 | 33753.191 | 35222.0163 | 2.9799 | 2.4312 | 1.9112 | 41145.9681 | 42016.3391
1550 | 115 Р |  | 1.5996 | 1.3051 | 1.0259 | 23220.7705 | 24063.4705 | 1.6316 | 1.3312 | 1.0465 | 27626.0348 | 28430.4302 | 3.167 | 2.5839 | 2.0312 | 34989.3282 | 36457.7933 | 3.2303 | 2.6356 | 2.0718 | 47994.7481 | 48786.4559
1650 | 116 Р |  | 1.7236 | 1.4063 | 1.1055 | 24722.7437 | 25565.4437 | 1.7581 | 1.4344 | 1.1276 | 29719.4929 | 30526.4259 | 3.4125 | 2.7842 | 2.1887 | 37599.8373 | 39068.0743 | 3.4807 | 2.8399 | 2.2324 | 51159.0418 | 51948.212
1750 | 117 Р |  | 1.8476 | 1.5074 | 1.185 | 25669.1197 | 26514.478 | 1.8846 | 1.5376 | 1.2087 | 30792.866 | 31597.2614 | 3.658 | 2.9845 | 2.3461 | 39069.9101 | 40538.3327 | 3.7311 | 3.0442 | 2.393 | 53064.723 | 53856.4308
1850 | 118 Р |  | 1.9716 | 1.6086 | 1.2645 | 26615.4957 | 27460.854 | 2.011 | 1.6408 | 1.2898 | 31863.7016 | 32670.6345 | 3.9035 | 3.1848 | 2.5036 | 40933.4201 | 42402.2242 | 3.9815 | 3.2485 | 2.5536 | 55203.8566 | 55995.5644
1950 | 119 Р |  | 2.0956 | 1.7098 | 1.3441 | 27561.8717 | 28407.23 | 2.1375 | 1.744 | 1.3709 | 32886.3242 | 33693.2571 | 4.149 | 3.3851 | 2.661 | 42079.1731 | 43548.0498 | 4.2319 | 3.4528 | 2.7142 | 56924.2986 | 57716.0064
2050 | 120 Р |  | 2.2196 | 1.8109 | 1.4236 | 28508.2477 | 29353.606 | 2.264 | 1.8472 | 1.4521 | 33911.4843 | 34715.8797 | 4.3944 | 3.5854 | 2.8185 | 43977.2418 | 45443.9018 | 4.4823 | 3.6571 | 2.8749 | 59063.4322 | 59855.14
2150 | 121 Р |  | 2.3436 | 1.9121 | 1.5031 | 29457.282 | 30299.982 | 2.3905 | 1.9504 | 1.5332 | 34982.3198 | 35786.7152 | 4.64 | 3.7857 | 2.9759 | 45285.1547 | 46751.9375 | 4.7327 | 3.8614 | 3.0355 | 61065.5394 | 61854.7097
2250 | 122 Р |  | 2.4676 | 2.0133 | 1.5827 | 30403.658 | 31246.358 | 2.517 | 2.0535 | 1.6143 | 36053.1554 | 36860.0883 | 4.8855 | 3.986 | 3.1334 | 47161.9565 | 48630.446 | 4.9832 | 4.0657 | 3.1961 | 63250.3484 | 64039.5187
2350 | 123 Р |  | 2.5916 | 2.1145 | 1.6622 | 31350.034 | 32192.734 | 2.6434 | 2.1567 | 1.6954 | 37126.5284 | 37930.9239 | 5.131 | 4.1863 | 3.2909 | 48360.8767 | 49827.3744 | 5.2336 | 4.27 | 3.3567 | 65016.4658 | 65808.1737
2450 | 124 Р |  | 2.7156 | 2.2156 | 1.7417 | 32296.41 | 33139.11 | 2.7699 | 2.2599 | 1.7765 | 38149.151 | 38953.5465 | 5.3765 | 4.3866 | 3.4483 | 50240.3369 | 51707.2743 | 5.484 | 4.4743 | 3.5173 | 67155.5994 | 67947.3072
2550 | 125 Р |  | 2.8396 | 2.3168 | 1.8212 | 33242.786 | 34085.486 | 2.8964 | 2.3631 | 1.8577 | 39171.7736 | 39978.7066 | 5.622 | 4.5869 | 3.6058 | 51346.2144 | 52814.4837 | 5.7344 | 4.6786 | 3.6779 | 68784.6905 | 69573.8608
L, мм. | Типоразмер | H=250 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН* | ПКНН* |  |  |  | ПКО | ПКОН* |  |  |  | ПКНД | ПКНДН* |  |  |  | ПКД | ПКДН*
[6 empty] | B=121 мм |  |  |  |  | B=136 мм |  |  |  |  | B=221 мм |  |  |  |  | B=236 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. | 0 |  |  |  | Цена, руб.
450 | 204Р |  | 0.29982 | 0.24349 | 0.19037 | 14795.6696 | 15972.9432 | 0.30582 | 0.24836 | 0.19417 | 18202.5128 | 19253.7731 | 0.594 | 0.4824 | 0.37715 | 22704.4619 | 25313.0713 | 0.60588 | 0.49205 | 0.38469 | 24606.7425 | 25740.1704
550 | 205Р |  | 0.45762 | 0.37164 | 0.29056 | 15952.689 | 17127.4307 | 0.46677 | 0.37908 | 0.29637 | 19512.359 | 20561.2027 | 0.90596 | 0.73575 | 0.57522 | 23510.0254 | 26118.6348 | 0.92408 | 0.75047 | 0.58673 | 26798.6808 | 27932.1087
650 | 206Р |  | 0.61542 | 0.4998 | 0.39075 | 17107.1766 | 18284.4501 | 0.62773 | 0.50979 | 0.39856 | 20819.7885 | 21871.0489 | 1.2184 | 0.98946 | 0.77358 | 26026.6057 | 28761.707 | 1.2427 | 1.0092 | 0.78905 | 29285.4553 | 30418.8832
750 | 207Р |  | 0.77322 | 0.62795 | 0.49094 | 18307.236 | 19484.5095 | 0.78868 | 0.64051 | 0.50076 | 22168.3018 | 23217.1455 | 1.5308 | 1.2432 | 0.97193 | 27965.9423 | 30797.1579 | 1.5614 | 1.268 | 0.99137 | 31624.8117 | 32758.2396
850 | 208Р |  | 0.93102 | 0.7561 | 0.59113 | 19461.7236 | 20638.9971 | 0.94964 | 0.77122 | 0.60296 | 23475.7314 | 24524.5751 | 1.8432 | 1.4969 | 1.1703 | 30092.6299 | 33029.0958 | 1.88 | 1.5268 | 1.1937 | 33746.666 | 34880.0938
950 | 209Р |  | 1.0888 | 0.88426 | 0.69133 | 20618.7429 | 21793.4847 | 1.1106 | 0.90194 | 0.70515 | 24785.5776 | 25834.4213 | 2.1556 | 1.7506 | 1.3686 | 32614.2739 | 35676.4783 | 2.1987 | 1.7856 | 1.396 | 36305.9412 | 37439.369
1050 | 210Р |  | 1.2466 | 1.0124 | 0.79152 | 21773.2305 | 22950.504 | 1.2716 | 1.0327 | 0.80735 | 26131.6742 | 27180.5179 | 2.468 | 2.0043 | 1.567 | 35072.6235 | 38259.663 | 2.5173 | 2.0444 | 1.5983 | 38754.0487 | 39887.4765
1150 | 211Р |  | 1.4044 | 1.1406 | 0.89171 | 23487.2394 | 24692.3624 | 1.4325 | 1.1634 | 0.90955 | 28108.5271 | 29183.9543 | 2.7804 | 2.258 | 1.7653 | 37829.7221 | 41187.7939 | 2.836 | 2.3032 | 1.8006 | 41910.2464 | 43070.2579
1250 | 212Р |  | 1.5622 | 1.2687 | 0.9919 | 24715.1484 | 25922.8031 | 1.5935 | 1.2941 | 1.0117 | 29488.4573 | 30563.8846 | 3.0928 | 2.5117 | 1.9637 | 40503.2722 | 43994.9792 | 3.1546 | 2.5619 | 2.003 | 44718.4408 | 45880.8689
1350 | 213Р |  | 1.72 | 1.3969 | 1.0921 | 25945.5891 | 27150.7121 | 1.7544 | 1.4248 | 1.1139 | 30868.3876 | 31943.8149 | 3.4052 | 2.7654 | 2.162 | 42389.4416 | 45976.9975 | 3.4733 | 2.8207 | 2.2053 | 46891.0455 | 48051.057
1450 | 214Р |  | 1.8778 | 1.525 | 1.1923 | 27173.498 | 28378.621 | 1.9154 | 1.5555 | 1.2161 | 32248.3179 | 33323.7451 | 3.7176 | 3.0191 | 2.3604 | 45300.9783 | 49033.8457 | 3.7919 | 3.0795 | 2.4076 | 49399.5703 | 50561.9984
1550 | 215Р |  | 2.0356 | 1.6532 | 1.2925 | 30333.1482 | 31538.2712 | 2.0763 | 1.6862 | 1.3183 | 37018.8649 | 38125.7091 | 4.03 | 3.2728 | 2.5588 | 47336.5221 | 51169.7033 | 4.1106 | 3.3383 | 2.6099 | 54269.2016 | 55487.2136
1650 | 216Р |  | 2.1934 | 1.7813 | 1.3927 | 32277.5483 | 33482.6713 | 2.2373 | 1.817 | 1.4205 | 39452.4722 | 40559.3164 | 4.3424 | 3.5265 | 2.7571 | 50688.5869 | 54689.6398 | 4.4292 | 3.5971 | 2.8122 | 57848.3202 | 59066.3322
1750 | 217Р |  | 2.3512 | 1.9095 | 1.4929 | 33591.5375 | 34796.6604 | 2.3982 | 1.9477 | 1.5227 | 40972.5705 | 42079.4148 | 4.6548 | 3.7802 | 2.9555 | 52893.7595 | 57005.5302 | 4.7479 | 3.8558 | 3.0146 | 60325.4279 | 61543.44
1850 | 218Р |  | 2.509 | 2.0376 | 1.5931 | 34902.9948 | 36108.1178 | 2.5592 | 2.0784 | 1.6249 | 42492.6688 | 43601.9298 | 4.9672 | 4.0339 | 3.1538 | 55544.5237 | 59789.1856 | 5.0665 | 4.1146 | 3.2169 | 63078.0384 | 64296.0504
1950 | 219Р |  | 2.6668 | 2.1658 | 1.6932 | 36166.3485 | 37371.4715 | 2.7202 | 2.2091 | 1.7271 | 43971.6834 | 45078.5277 | 5.2796 | 4.2877 | 3.3522 | 57471.2014 | 61813.668 | 5.3852 | 4.3734 | 3.4192 | 65436.7283 | 66657.157
2050 | 220Р |  | 2.8246 | 2.2939 | 1.7934 | 37480.3377 | 38685.4607 | 2.8811 | 2.3398 | 1.8293 | 45491.7817 | 46598.626 | 5.592 | 4.5414 | 3.5505 | 60094.1161 | 64565.2665 | 5.7038 | 4.6322 | 3.6215 | 68150.6717 | 69371.1004
2150 | 221Р |  | 2.9824 | 2.4221 | 1.8936 | 38791.7951 | 39996.918 | 3.0421 | 2.4705 | 1.9315 | 47011.88 | 48118.7243 | 5.9044 | 4.7951 | 3.7489 | 62172.7001 | 66748.379 | 6.0224 | 4.891 | 3.8238 | 74429.2336 | 75712.4963
2250 | 222Р |  | 3.1402 | 2.5502 | 1.9938 | 40105.7842 | 41310.9072 | 3.203 | 2.6012 | 2.0337 | 48531.9784 | 49641.2393 | 6.2168 | 5.0488 | 3.9472 | 64825.9961 | 69534.5646 | 6.3411 | 5.1497 | 4.0262 | 77367.9293 | 78651.1919
2350 | 223Р |  | 3.298 | 2.6784 | 2.094 | 41417.2416 | 42622.3646 | 3.364 | 2.732 | 2.1359 | 50054.4934 | 51161.3376 | 6.5292 | 5.3025 | 4.1456 | 66790.6504 | 71598.7022 | 6.6597 | 5.4085 | 4.2285 | 79852.2871 | 81135.5497
2450 | 224Р |  | 3.4558 | 2.8066 | 2.1942 | 42728.6989 | 43933.8219 | 3.5249 | 2.8627 | 2.2381 | 51574.5917 | 52681.4359 | 6.8416 | 5.5562 | 4.3439 | 69469.2641 | 74409.707 | 6.9784 | 5.6673 | 4.4308 | 82790.9827 | 84074.2454
2550 | 225Р |  | 3.6136 | 2.9347 | 2.2944 | 44042.6881 | 45247.8111 | 3.6859 | 2.9934 | 2.3403 | 53094.69 | 54201.5342 | 7.154 | 5.8099 | 4.5423 | 71332.6476 | 76367.0538 | 7.297 | 5.9261 | 4.6331 | 85149.6726 | 86432.9353
L, мм. | Типоразмер | H=350 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН* | ПКНН* |  |  |  | ПКО | ПКОН* |  |  |  | ПКНД | ПКНДН* |  |  |  | ПКД | ПКДН*
[6 empty] | B=128 мм |  |  |  |  | B=150 мм |  |  |  |  | B=228 мм |  |  |  |  | B=250 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
450 | 304Р |  | 0.35709 | 0.29 | 0.22673 | 15167.84 | 16378.0265 | 0.36423 | 0.2958 | 0.23126 | 19050.7711 | 20205.9492 | 0.70745 | 0.57454 | 0.44919 | 23132.3312 | 25762.6664 | 0.7216 | 0.58603 | 0.45817 | 25848.9215 | 27018.5996
550 | 305Р |  | 0.54503 | 0.44263 | 0.34605 | 16365.3677 | 17575.5542 | 0.55593 | 0.45148 | 0.35298 | 20474.2018 | 21629.3799 | 1.079 | 0.87628 | 0.68509 | 23937.8947 | 26568.2299 | 1.1006 | 0.89381 | 0.69879 | 28115.7771 | 29285.4553
650 | 306Р |  | 0.73297 | 0.59526 | 0.46538 | 17562.8953 | 18773.0819 | 0.74762 | 0.60716 | 0.47469 | 21897.6325 | 23052.8106 | 1.4511 | 1.1784 | 0.92133 | 26457.0068 | 29211.302 | 1.4801 | 1.202 | 0.93976 | 30675.0524 | 31844.7306
750 | 307Р |  | 0.92091 | 0.74789 | 0.58471 | 18803.4631 | 20013.6497 | 0.93932 | 0.76285 | 0.59641 | 23321.0632 | 24476.2413 | 1.8231 | 1.4806 | 1.1576 | 28393.8116 | 31246.7529 | 1.8596 | 1.5102 | 1.1807 | 33161.8269 | 34331.5051
850 | 308Р |  | 1.1088 | 0.90052 | 0.70404 | 20000.9908 | 21211.1773 | 1.131 | 0.91853 | 0.71812 | 24746.9106 | 25899.672 | 2.1952 | 1.7828 | 1.3938 | 30520.4992 | 33478.6909 | 2.2391 | 1.8184 | 1.4217 | 35353.7651 | 36523.4433
950 | 309Р |  | 1.2968 | 1.0531 | 0.82337 | 21244.0903 | 22454.2769 | 1.3227 | 1.0742 | 0.83984 | 26170.3413 | 27325.5193 | 2.5673 | 2.0849 | 1.63 | 33042.1431 | 36126.0734 | 2.6186 | 2.1266 | 1.6626 | 37987.9578 | 39157.636
1050 | 310Р |  | 1.4847 | 1.2058 | 0.9427 | 22484.6581 | 23694.8447 | 1.5144 | 1.2299 | 0.96155 | 27593.772 | 28748.95 | 2.9393 | 2.3871 | 1.8663 | 35500.4928 | 38709.258 | 2.9981 | 2.4348 | 1.9036 | 40547.233 | 41716.9112
1150 | 311Р |  | 1.6727 | 1.3584 | 1.062 | 24259.4296 | 25499.9974 | 1.7061 | 1.3856 | 1.0833 | 29725.293 | 30909.4713 | 3.3114 | 2.6893 | 2.1025 | 38267.7185 | 41648.3547 | 3.3776 | 2.7431 | 2.1446 | 43858.099 | 45056.7774
1250 | 312Р |  | 1.8606 | 1.511 | 1.1814 | 25532.9104 | 26770.9464 | 1.8978 | 1.5413 | 1.205 | 31184.974 | 32366.7357 | 3.6835 | 2.9914 | 2.3388 | 40941.2686 | 44455.54 | 3.7571 | 3.0513 | 2.3855 | 46777.4611 | 47976.1396
1350 | 313Р |  | 2.0485 | 1.6637 | 1.3007 | 26803.8594 | 28044.4272 | 2.0895 | 1.6969 | 1.3267 | 32642.2384 | 33826.4168 | 4.0555 | 3.2936 | 2.575 | 42827.438 | 46437.5583 | 4.1367 | 3.3595 | 2.6265 | 49024.9832 | 50223.6617
1450 | 314Р |  | 2.2365 | 1.8163 | 1.42 | 28077.3402 | 29315.3763 | 2.2812 | 1.8526 | 1.4484 | 34101.9195 | 35283.6811 | 4.4276 | 3.5958 | 2.8112 | 45738.9746 | 49494.4065 | 4.5162 | 3.6677 | 2.8675 | 51647.0924 | 52845.7709
1550 | 315Р |  | 2.4244 | 1.9689 | 1.5393 | 30816.7165 | 32054.7525 | 2.4729 | 2.0083 | 1.5701 | 37726.9552 | 38833.7994 | 4.7997 | 3.8979 | 3.0475 | 47774.5185 | 51630.2641 | 4.8957 | 3.9759 | 3.1084 | 56707.6423 | 57966.738
1650 | 316Р |  | 2.6124 | 2.1216 | 1.6587 | 32771.2437 | 34011.8114 | 2.6646 | 2.164 | 1.6918 | 40235.4799 | 41342.3242 | 5.1718 | 4.2001 | 3.2837 | 51126.5833 | 55150.2006 | 5.2752 | 4.2841 | 3.3494 | 60443.8458 | 61700.5248
1750 | 317Р |  | 2.8003 | 2.2742 | 1.778 | 34156.1224 | 35394.1584 | 2.8563 | 2.3197 | 1.8136 | 41825.6623 | 42932.5065 | 5.5438 | 4.5023 | 3.5199 | 53331.7558 | 57466.091 | 5.6547 | 4.5923 | 3.5903 | 63039.3714 | 64296.0504
1850 | 318Р |  | 2.9882 | 2.4268 | 1.8973 | 35538.4693 | 36779.0371 | 3.048 | 2.4754 | 1.9353 | 43413.4279 | 44522.6888 | 5.9159 | 4.8044 | 3.7562 | 55982.5201 | 60249.7464 | 6.0342 | 4.9005 | 3.8313 | 65869.3159 | 67128.4117
1950 | 319Р |  | 3.1762 | 2.5795 | 2.0167 | 36875.2444 | 38113.2804 | 3.2397 | 2.631 | 2.057 | 44962.5265 | 46069.3708 | 6.288 | 5.1066 | 3.9924 | 57911.7296 | 62274.2288 | 6.4137 | 5.2087 | 4.0723 | 68346.4237 | 69605.5194
2050 | 320Р |  | 3.3641 | 2.7321 | 2.136 | 38209.4877 | 39450.0555 | 3.4314 | 2.7867 | 2.1787 | 46550.2922 | 47659.5531 | 6.66 | 5.4088 | 4.2287 | 60532.1125 | 65025.8273 | 6.7932 | 5.5169 | 4.3132 | 71101.4508 | 73883.0616
2150 | 321Р |  | 3.5521 | 2.8847 | 2.2553 | 39546.2628 | 40784.2988 | 3.6231 | 2.9424 | 2.3004 | 48140.4745 | 49247.3188 | 7.0321 | 5.7109 | 4.4649 | 62610.6965 | 67208.9398 | 7.1727 | 5.8251 | 4.5542 | 77699.0159 | 79023.3622
2250 | 322Р |  | 3.74 | 3.0373 | 2.3746 | 40928.6098 | 42169.1776 | 3.8148 | 3.0981 | 2.4221 | 49730.6568 | 50837.5011 | 7.4042 | 6.0131 | 4.7011 | 65263.9925 | 69995.1254 | 7.5522 | 6.1334 | 4.7952 | 80719.879 | 82044.2254
2350 | 323Р |  | 3.9279 | 3.19 | 2.494 | 42265.3849 | 43503.4209 | 4.0065 | 3.2538 | 2.5439 | 51318.4225 | 52427.6834 | 7.7762 | 6.3153 | 4.9374 | 67231.1786 | 72059.263 | 7.9318 | 6.4416 | 5.0361 | 83327.488 | 84654.2511
2450 | 324Р |  | 4.1159 | 3.3426 | 2.6133 | 43599.6282 | 44840.1959 | 4.1982 | 3.4095 | 2.6656 | 52908.6048 | 54015.4491 | 8.1483 | 6.6174 | 5.1736 | 69907.2605 | 74870.2678 | 8.3113 | 6.7498 | 5.2771 | 86350.7678 | 87675.1142
2550 | 325Р |  | 4.3038 | 3.4952 | 2.7326 | 44888.2996 | 46128.8674 | 4.3899 | 3.5651 | 2.7873 | 54455.2868 | 55564.5477 | 8.5204 | 6.9196 | 5.4099 | 71770.6439 | 76827.6146 | 8.6908 | 7.058 | 5.518 | 88835.1256 | 90159.472
L, мм. | Типоразмер | H=450 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН* | ПКНН* |  |  |  | ПКО | ПКОН* |  |  |  | ПКНД | ПКНДН* |  |  |  | ПКД | ПКДН*
[6 empty] | B=126 мм |  |  |  |  | B=145 мм |  |  |  |  | B=226 мм |  |  |  |  | B=245 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена с НДС руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
450 | 404Р |  | 0.41029 | 0.33321 | 0.26051 | 15567.8598 | 16775.5146 | 0.4185 | 0.33987 | 0.26572 | 19896.6128 | 21155.7085 | 0.81286 | 0.66015 | 0.51611 | 23582.9864 | 26235.9181 | 0.82912 | 0.67335 | 0.52644 | 27091.1004 | 28299.4456
550 | 405Р |  | 0.62623 | 0.50858 | 0.39762 | 16808.4276 | 18018.6141 | 0.63876 | 0.51875 | 0.40557 | 21436.0446 | 22695.1404 | 1.2398 | 1.0068 | 0.78717 | 24388.5499 | 27041.4816 | 1.2646 | 1.027 | 0.80291 | 29430.4568 | 30638.802
650 | 406Р |  | 0.84218 | 0.68395 | 0.53473 | 18051.5271 | 19259.1819 | 0.85902 | 0.69763 | 0.54542 | 22975.4765 | 24234.5722 | 1.6673 | 1.354 | 1.0586 | 26905.1303 | 29682.1129 | 1.7006 | 1.3811 | 1.0798 | 32064.6494 | 33270.5779
750 | 407Р |  | 1.0581 | 0.85932 | 0.67183 | 19337.6668 | 20545.3216 | 1.0793 | 0.87651 | 0.68527 | 24476.2413 | 25735.337 | 2.0948 | 1.7012 | 1.33 | 28844.4669 | 31719.484 | 2.1367 | 1.7352 | 1.3566 | 34696.4253 | 35902.3539
850 | 408Р |  | 1.2741 | 1.0347 | 0.80894 | 20578.2346 | 21788.4211 | 1.2995 | 1.0554 | 0.82512 | 26015.6731 | 27274.7688 | 2.5223 | 2.0484 | 1.6015 | 30968.6227 | 33948.9587 | 2.5727 | 2.0894 | 1.6335 | 36963.281 | 38169.2096
950 | 409Р |  | 1.49 | 1.2101 | 0.94605 | 21864.3742 | 23074.5608 | 1.5198 | 1.2343 | 0.96497 | 27555.1049 | 28814.2007 | 2.9498 | 2.3956 | 1.8729 | 33490.2666 | 36597.145 | 3.0088 | 2.4435 | 1.9104 | 39667.5577 | 40875.9029
1050 | 410Р |  | 1.7059 | 1.3854 | 1.0832 | 23150.5139 | 24360.7004 | 1.7401 | 1.4131 | 1.1048 | 29055.8697 | 30314.9655 | 3.3773 | 2.7428 | 2.1444 | 35951.148 | 39182.4098 | 3.4448 | 2.7976 | 2.1872 | 42338.0006 | 43543.9292
1150 | 411Р |  | 1.9219 | 1.5608 | 1.2203 | 24986.0479 | 26226.6157 | 1.9603 | 1.592 | 1.2447 | 31342.0589 | 32632.5717 | 3.8048 | 3.09 | 2.4158 | 38725.969 | 42131.0837 | 3.8809 | 3.1518 | 2.4641 | 45805.9515 | 47040.8803
1250 | 412Р |  | 2.1378 | 1.7362 | 1.3574 | 26305.1006 | 27543.1366 | 2.1806 | 1.7709 | 1.3845 | 32879.0741 | 34169.5868 | 4.2323 | 3.4372 | 2.6872 | 41402.0509 | 44940.2784 | 4.317 | 3.5059 | 2.741 | 48838.8981 | 50073.8269
1350 | 413Р |  | 2.3538 | 1.9116 | 1.4945 | 27621.6215 | 28862.1892 | 2.4009 | 1.9498 | 1.5244 | 34416.0892 | 35706.602 | 4.6598 | 3.7843 | 2.9587 | 43288.2203 | 46921.3223 | 4.753 | 3.86 | 3.0178 | 51161.3376 | 52396.2665
1450 | 414Р |  | 2.5697 | 2.0869 | 1.6316 | 28940.6741 | 30178.7102 | 2.6211 | 2.1287 | 1.6642 | 35955.5211 | 37246.0338 | 5.0873 | 4.1315 | 3.2301 | 46202.2887 | 49980.1799 | 5.1891 | 4.2142 | 3.2947 | 53894.6146 | 55129.5434
1550 | 415Р |  | 2.7857 | 2.2623 | 1.7687 | 31166.1008 | 32404.1369 | 2.8414 | 2.3075 | 1.8041 | 39817.3925 | 40924.2367 | 5.5148 | 4.4787 | 3.5015 | 48237.8326 | 52118.0469 | 5.6251 | 4.5683 | 3.5716 | 59146.083 | 60443.8458
1650 | 416Р |  | 3.0016 | 2.4377 | 1.9058 | 33270.0025 | 34510.5703 | 3.0616 | 2.4864 | 1.9439 | 42495.0855 | 43601.9298 | 5.9423 | 4.8259 | 3.773 | 51605.088 | 55651.7215 | 6.0612 | 4.9224 | 3.8484 | 63039.3714 | 64337.1342
1750 | 417Р |  | 3.2175 | 2.613 | 2.0429 | 34675.1354 | 35913.1714 | 3.2819 | 2.6653 | 2.0838 | 44208.5191 | 45315.3633 | 6.3698 | 5.1731 | 4.0444 | 53810.2606 | 57969.6213 | 6.4972 | 5.2766 | 4.1253 | 65753.3148 | 67051.0776
1850 | 418Р |  | 3.4335 | 2.7884 | 2.18 | 36032.1647 | 37270.2007 | 3.5022 | 2.8442 | 2.2236 | 45924.3693 | 47031.2136 | 6.7974 | 5.5203 | 4.3159 | 56461.0248 | 60751.6952 | 6.9333 | 5.6307 | 4.4022 | 68663.0101 | 69960.7729
1950 | 419Р |  | 3.6494 | 2.9638 | 2.3171 | 37389.1939 | 38627.2299 | 3.7224 | 3.0231 | 2.3635 | 47596.7191 | 48703.5634 | 7.2249 | 5.8675 | 4.5873 | 58392.766 | 62778.7941 | 7.3694 | 5.9848 | 4.679 | 71258.5357 | 72556.2985
2050 | 420Р |  | 3.8654 | 3.1392 | 2.4543 | 38746.2232 | 39984.2592 | 3.9427 | 3.2019 | 2.5033 | 49312.5694 | 50419.4136 | 7.6524 | 6.2147 | 4.8587 | 61013.149 | 65532.4019 | 7.8054 | 6.339 | 4.9559 | 74049.8132 | 78395.0227
2150 | 421Р |  | 4.0813 | 3.3145 | 2.5914 | 40148.8243 | 41389.3921 | 4.1629 | 3.3808 | 2.6432 | 51026.0029 | 52132.8472 | 8.0799 | 6.5619 | 5.1302 | 63091.733 | 67713.933 | 8.2415 | 6.6931 | 5.2328 | 80968.7981 | 82334.2282
2250 | 422Р |  | 4.2973 | 3.4899 | 2.7285 | 41553.9572 | 42791.9932 | 4.3832 | 3.5597 | 2.783 | 52741.8532 | 53848.6974 | 8.5074 | 6.909 | 5.4016 | 65747.5608 | 70502.7374 | 8.6775 | 7.0472 | 5.5096 | 84074.2454 | 85439.6755
2350 | 423Р |  | 4.5132 | 3.6653 | 2.8656 | 42910.9865 | 44149.0225 | 4.6035 | 3.7386 | 2.9229 | 54455.2868 | 55564.5477 | 8.9349 | 7.2562 | 5.673 | 67712.215 | 72565.2935 | 9.1136 | 7.4014 | 5.7865 | 86805.1056 | 88172.9524
2450 | 424Р |  | 4.7291 | 3.8407 | 3.0027 | 44268.0157 | 45506.0517 | 4.8237 | 3.9175 | 3.0627 | 56171.137 | 57277.9812 | 9.3624 | 7.6034 | 5.9445 | 70390.8287 | 75378.3077 | 9.5496 | 7.7555 | 6.0634 | 89910.5529 | 91275.983
2550 | 425Р |  | 4.9451 | 4.016 | 3.1398 | 45625.045 | 46863.081 | 5.044 | 4.0963 | 3.2026 | 57802.4031 | 58909.2473 | 9.7899 | 7.9506 | 6.2159 | 72256.744 | 77338.2709 | 9.9857 | 8.1096 | 6.3402 | 92518.1619 | 93883.5921
L, мм. | Типоразмер | H=550 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН* | ПКНН* |  |  |  | ПКО | ПКОН* |  |  |  | ПКНД | ПКНДН* |  |  |  | ПКД | ПКДН*
[6 empty] | B=131 мм |  |  |  |  | B=156 мм |  |  |  |  | B=231 мм |  |  |  |  | B=256 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
450 | 504Р |  | 0.44024 | 0.35753 | 0.27952 | 16284.351 | 17600.8719 | 0.44905 | 0.36468 | 0.28511 | 20742.4545 | 22107.8846 | 0.8722 | 0.70834 | 0.55379 | 24261.501 | 26948.0258 | 0.88965 | 0.7225 | 0.56487 | 28335.696 | 29577.8749
550 | 505Р |  | 0.67195 | 0.54571 | 0.42664 | 17641.3802 | 18957.9011 | 0.68539 | 0.55662 | 0.43517 | 22397.8874 | 23763.3176 | 1.3303 | 1.0803 | 0.84463 | 25067.0645 | 27753.5893 | 1.3569 | 1.102 | 0.86152 | 30747.5531 | 31989.732
650 | 506Р |  | 0.90366 | 0.73388 | 0.57376 | 18998.4095 | 20314.9304 | 0.92173 | 0.74856 | 0.58524 | 24053.3204 | 25418.7505 | 1.789 | 1.4529 | 1.1359 | 27621.6215 | 30435.6165 | 1.8248 | 1.4819 | 1.1586 | 33454.2464 | 34696.4253
750 | 507Р |  | 1.1354 | 0.92205 | 0.72088 | 20355.4387 | 21671.9596 | 1.1581 | 0.9405 | 0.7353 | 25631.4193 | 26996.8494 | 2.2477 | 1.8254 | 1.4271 | 29601.4664 | 32513.917 | 2.2927 | 1.8619 | 1.4557 | 36231.0238 | 37475.6194
850 | 508Р |  | 1.3671 | 1.1102 | 0.868 | 21712.468 | 23028.9889 | 1.3944 | 1.1324 | 0.88536 | 27286.8523 | 28649.8657 | 2.7064 | 2.1979 | 1.7184 | 31758.5353 | 34779.5036 | 2.7605 | 2.2419 | 1.7528 | 38572.7969 | 39814.9758
950 | 509Р |  | 1.5988 | 1.2984 | 1.0151 | 23069.4972 | 24386.0181 | 1.6308 | 1.3244 | 1.0354 | 28939.8686 | 30305.2987 | 3.1651 | 2.5705 | 2.0096 | 34320.6875 | 37469.1838 | 3.2284 | 2.6219 | 2.0498 | 41349.5742 | 42594.1698
1050 | 510Р |  | 1.8305 | 1.4866 | 1.1622 | 24429.0583 | 25743.0474 | 1.8671 | 1.5163 | 1.1855 | 30517.9675 | 31883.3976 | 3.6238 | 2.943 | 2.3009 | 36832.2043 | 40106.3299 | 3.6963 | 3.0019 | 2.3469 | 44128.7683 | 45373.3639
1150 | 511Р |  | 2.0622 | 1.6748 | 1.3093 | 26413.9667 | 27760.8689 | 2.1034 | 1.7082 | 1.3355 | 32958.8249 | 34355.672 | 4.0826 | 3.3155 | 2.5921 | 39670.3196 | 43120.1929 | 4.1642 | 3.3819 | 2.644 | 47751.3873 | 49024.9832
1250 | 512Р |  | 2.2939 | 1.8629 | 1.4565 | 27849.4809 | 29198.9148 | 2.3398 | 1.9002 | 1.4856 | 34575.5908 | 35972.4379 | 4.5413 | 3.6881 | 2.8834 | 42384.3781 | 45971.7332 | 4.6321 | 3.7618 | 2.9411 | 50897.9184 | 52171.5142
1350 | 513Р |  | 2.5256 | 2.0511 | 1.6036 | 29239.4231 | 30588.8571 | 2.5761 | 2.0921 | 1.6357 | 36192.3567 | 37589.2038 | 5 | 4.0606 | 3.1747 | 44311.0558 | 47995.1227 | 5.1 | 4.1418 | 3.2381 | 53295.2753 | 54568.8712
1450 | 514Р |  | 2.7573 | 2.2393 | 1.7507 | 30631.8972 | 31978.7993 | 2.8125 | 2.2841 | 1.7857 | 37806.706 | 39205.9698 | 5.4587 | 4.4331 | 3.4659 | 47265.6326 | 51096.3258 | 5.5679 | 4.5218 | 3.5352 | 56142.1367 | 57415.7326
1550 | 515Р |  | 2.989 | 2.4274 | 1.8978 | 32021.8394 | 33368.7416 | 3.0488 | 2.476 | 1.9358 | 40687.401 | 42127.7486 | 5.9174 | 4.8057 | 3.7572 | 49341.6848 | 53276.5385 | 6.0358 | 4.9018 | 3.8323 | 61584.5237 | 62920.9535
1650 | 516Р |  | 3.2207 | 2.6156 | 2.0449 | 34059.9151 | 35406.8172 | 3.2851 | 2.6679 | 2.0858 | 43449.6783 | 44890.0258 | 6.3761 | 5.1782 | 4.0484 | 52777.298 | 56883.6746 | 6.5037 | 5.2818 | 4.1294 | 65634.8969 | 66971.3268
1750 | 517Р |  | 3.4524 | 2.8038 | 2.1921 | 35495.4292 | 36844.8632 | 3.5215 | 2.8599 | 2.2359 | 45235.6125 | 46675.9601 | 6.8348 | 5.5507 | 4.3397 | 55025.5106 | 59243.9201 | 6.9715 | 5.6618 | 4.4265 | 68464.8415 | 69803.688
1850 | 518Р |  | 3.6841 | 2.992 | 2.3392 | 36933.4752 | 38280.3773 | 3.7578 | 3.0518 | 2.386 | 47021.5468 | 48461.8943 | 7.2936 | 5.9233 | 4.6309 | 57714.2514 | 62068.3396 | 7.4394 | 6.0417 | 4.7235 | 71454.2876 | 72790.7175
1950 | 519Р |  | 3.9158 | 3.1801 | 2.4863 | 38323.4174 | 39670.3196 | 3.9942 | 3.2437 | 2.536 | 48768.814 | 50209.1616 | 7.7523 | 6.2958 | 4.9222 | 59686.501 | 64137.7841 | 7.9073 | 6.4217 | 5.0206 | 74168.2311 | 75504.6609
2050 | 520Р |  | 4.1475 | 3.3683 | 2.6334 | 39713.3597 | 41062.7936 | 4.2305 | 3.4357 | 2.6861 | 50554.7483 | 51995.0958 | 8.211 | 6.6683 | 5.2134 | 62347.3923 | 66933.7375 | 8.3752 | 6.8017 | 5.3177 | 76998.1756 | 82906.9839
2150 | 521Р |  | 4.3793 | 3.5565 | 2.7805 | 41148.8738 | 42498.3078 | 4.4668 | 3.6276 | 2.8361 | 52343.0993 | 53781.0301 | 8.6697 | 7.0409 | 5.5047 | 64466.4846 | 69157.6141 | 8.8431 | 7.1817 | 5.6148 | 84238.5803 | 85647.5109
2250 | 522Р |  | 4.611 | 3.7447 | 2.9276 | 42586.9198 | 43933.8219 | 4.7032 | 3.8196 | 2.9862 | 54129.0335 | 55569.3811 | 9.1284 | 7.4134 | 5.7959 | 67162.8207 | 71988.7642 | 9.311 | 7.5617 | 5.9118 | 87426.1951 | 88835.1256
2350 | 523Р |  | 4.8427 | 3.9328 | 3.0748 | 44022.4339 | 45371.8679 | 4.9395 | 4.0115 | 3.1363 | 55914.9678 | 57355.3153 | 9.5871 | 7.7859 | 6.0872 | 69167.9834 | 74093.6659 | 9.7789 | 7.9417 | 6.2089 | 90282.7232 | 91689.2371
2450 | 524Р |  | 5.0744 | 4.121 | 3.2219 | 45412.3762 | 46761.8101 | 5.1759 | 4.2034 | 3.2863 | 57703.3188 | 59141.2496 | 10.0458 | 8.1585 | 6.3784 | 71887.1054 | 76949.0257 | 10.2468 | 8.3216 | 6.506 | 93470.338 | 94876.8518
2550 | 525Р |  | 5.3061 | 4.3092 | 3.369 | 46756.7466 | 48106.1805 | 5.4122 | 4.3954 | 3.4364 | 59366.0018 | 60806.3494 | 10.5046 | 8.531 | 6.6697 | 73793.529 | 78951.3345 | 10.7147 | 8.7016 | 6.8031 | 96203.6149 | 97610.1288
Межосевое расстояние подключения: ПКН, ПКО - 50 мм, ПКД-104...125-100 мм, ПКД 204...525 - 50мм. Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т1(Т2) - 1,0 МПа) Испытательное давление 2,4 МПа Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С (для Т1 (Т2) - до 120 С) Настенный и напольный вариант крепления Проходное и концевое исполнение Донное, боковое, проходное подключение - резьба G1/2, внутренняя
*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном.
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический
Стандартные цвета: RAL 9016 RAL 9005 RAL 1013 Наценка за 1 нестандартный цвет - 20% Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%
Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами - плюс 1490 руб. к цене конвектора
Цена комплекта боковин:
h, мм | Цена, руб.
150 | 968.8635
250 | 1139.0693
350 | 1335.4605
450 | 1531.8518
550 | 1728.243
650 | 1872.2633
| "Н" - высота конвектора | [16 empty] | "Q" - мощность конвектора |  |  |  |  | "В" - глубина конвектора

## Атолл Про 2
Медно-алюминиевые конвекторы серии "Атолл Про 2" | [18 empty] | www.isoterm.ru
sale@isoterm.ru
Описание:
Конвектор «Атолл Про 2» - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Атолл Про 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Атолл Про», но за счет увеличенного по высоте теплообменника, имеет повышенную теплоотдачу, при тех же габаритах прибора. Кожух конвектора состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной решеткой. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами. Выпускается высотой 350,450,550 мм.
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота панели конвектора
Типоразмер | L, мм. | Н=350 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН 2* | ПКНН 2* |  |  |  | ПКО 2 | ПКОН 2* |  |  |  | ПКНД 2 | ПКНДН 2* |  |  |  | ПКД 2 | ПКДН 2*
[6 empty] | В=128 мм |  |  |  |  | B=150 мм |  |  |  |  | B=228 мм |  |  |  |  | B=250 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
304Р | 450 |  | 0.41201 | 0.33306 | 0.25897 | 20335.1846 | 21342.8294 | 0.42025 | 0.33972 | 0.26415 | 25815.0878 | 26776.9306 | 0.816 | 0.65963 | 0.5129 | 29714.9357 | 31079.5603 | 0.83232 | 0.67283 | 0.52316 | 39597.4736 | 40559.3164
305Р | 550 |  | 0.63115 | 0.5102 | 0.39671 | 21730.1904 | 22740.367 | 0.64377 | 0.52041 | 0.40464 | 27588.9386 | 28550.7814 | 1.2497 | 1.0102 | 0.78549 | 30520.4992 | 31885.1238 | 1.2747 | 1.0304 | 0.80119 | 42316.2504 | 43278.0932
306Р | 650 |  | 0.87423 | 0.70671 | 0.5495 | 23127.728 | 24135.3728 | 0.89172 | 0.72084 | 0.56049 | 29362.7894 | 30324.6322 | 1.731 | 1.3993 | 1.088 | 34535.888 | 35900.5126 | 1.7656 | 1.4273 | 1.1098 | 45037.4439 | 45999.2867
307Р | 750 |  | 1.094 | 0.8844 | 0.68766 | 24575.901 | 25586.0776 | 1.1159 | 0.90208 | 0.70142 | 31201.8909 | 32163.7337 | 2.1662 | 1.7511 | 1.3616 | 38049.9862 | 39414.6107 | 2.2095 | 1.7861 | 1.3888 | 47857.7217 | 48819.5645
308Р | 850 |  | 1.3127 | 1.0612 | 0.82514 | 25973.4386 | 26981.0834 | 1.339 | 1.0824 | 0.84164 | 32975.7417 | 33937.5845 | 2.5992 | 2.1012 | 1.6338 | 41288.1213 | 42652.7458 | 2.6512 | 2.1432 | 1.6664 | 50578.9152 | 51540.758
309Р | 950 |  | 1.5582 | 1.2596 | 0.9794 | 27424.1433 | 28431.7882 | 1.5893 | 1.2848 | 0.99898 | 34814.8432 | 35776.686 | 3.0852 | 2.494 | 1.9392 | 45559.2189 | 46923.8435 | 3.1469 | 2.5439 | 1.978 | 53399.193 | 54361.0358
310Р | 1050 |  | 1.7769 | 1.4364 | 1.1169 | 28872.3163 | 29879.9612 | 1.8125 | 1.4652 | 1.1392 | 36653.9446 | 37615.7874 | 3.5183 | 2.8441 | 2.2115 | 49703.728 | 51068.3526 | 3.5887 | 2.901 | 2.2557 | 56221.8875 | 57183.7303
311Р | 1150 |  | 1.9956 | 1.6132 | 1.2544 | 31006.5993 | 32039.5618 | 2.0355 | 1.6455 | 1.2794 | 39365.4713 | 40351.4811 | 3.9513 | 3.1941 | 2.4836 | 54357.1231 | 55754.6607 | 4.0303 | 3.258 | 2.5333 | 60378.5951 | 61364.6049
312Р | 1250 |  | 2.2415 | 1.812 | 1.4089 | 32490.2171 | 33523.1796 | 2.2863 | 1.8482 | 1.4371 | 41248.0732 | 42234.083 | 4.4381 | 3.5877 | 2.7896 | 58683.9197 | 60083.9891 | 4.5269 | 3.6594 | 2.8454 | 63268.957 | 64254.9667
313Р | 1350 |  | 2.4602 | 1.9887 | 1.5464 | 33976.3666 | 35006.7974 | 2.5094 | 2.0285 | 1.5773 | 43133.0918 | 44119.1015 | 4.8711 | 3.9377 | 3.0618 | 62119.5329 | 63517.0705 | 4.9686 | 4.0165 | 3.123 | 66159.3188 | 67145.3285
314Р | 1450 |  | 2.6788 | 2.1655 | 1.6838 | 35459.9844 | 36492.947 | 2.7324 | 2.2088 | 1.7175 | 45018.1104 | 46001.7034 | 5.304 | 4.2877 | 3.3339 | 66805.841 | 68203.3786 | 5.4101 | 4.3734 | 3.4006 | 69049.6806 | 70033.2736
315Р | 1550 |  | 2.9249 | 2.3644 | 1.8385 | 36943.6022 | 37976.5648 | 2.9834 | 2.4117 | 1.8752 | 46900.7123 | 47886.722 | 5.7913 | 4.6816 | 3.6402 | 70530.0761 | 71927.6137 | 5.9071 | 4.7752 | 3.713 | 71937.6257 | 72923.6355
316Р | 1650 |  | 3.1435 | 2.5412 | 1.9759 | 39169.0289 | 40201.9915 | 3.2064 | 2.592 | 2.0154 | 49728.2402 | 50714.2499 | 6.2242 | 5.0315 | 3.9123 | 75279.6785 | 76677.2161 | 6.3487 | 5.1321 | 3.9905 | 76273.1685 | 77259.1782
317Р | 1750 |  | 3.3632 | 2.7187 | 2.1139 | 40705.8139 | 41738.7765 | 3.4304 | 2.7731 | 2.1562 | 51678.5094 | 52664.5191 | 6.6591 | 5.383 | 4.1856 | 78841.8803 | 80239.4179 | 6.7922 | 5.4907 | 4.2693 | 79267.448 | 80253.4577
318Р | 1850 |  | 3.6084 | 2.9169 | 2.2681 | 42242.5989 | 43275.5615 | 3.6805 | 2.9753 | 2.3134 | 53631.1953 | 54614.7883 | 7.1446 | 5.7755 | 4.4908 | 83102.8509 | 84500.3885 | 7.2875 | 5.891 | 4.5806 | 82259.3108 | 83245.3205
319Р | 1950 |  | 3.828 | 3.0945 | 2.4061 | 43728.7485 | 44759.1793 | 3.9046 | 3.1563 | 2.4542 | 55513.7972 | 56499.8069 | 7.5794 | 6.127 | 4.7641 | 86606.8219 | 88004.3595 | 7.731 | 6.2496 | 4.8594 | 85149.6726 | 86135.6823
320Р | 2050 |  | 4.0466 | 3.2712 | 2.5435 | 45212.3663 | 46245.3288 | 4.1275 | 3.3366 | 2.5944 | 57398.8158 | 58384.8255 | 8.0122 | 6.4769 | 5.0361 | 91108.3107 | 92508.3801 | 8.1725 | 6.6064 | 5.1368 | 88040.0345 | 89026.0442
321Р | 2150 |  | 4.2919 | 3.4694 | 2.6977 | 46749.1513 | 47782.1138 | 4.3777 | 3.5388 | 2.7516 | 59349.085 | 60335.0947 | 8.4979 | 6.8695 | 5.3414 | 94551.5193 | 95951.5886 | 8.6679 | 7.0069 | 5.4482 | 91031.8973 | 92017.907
322Р | 2250 |  | 4.5115 | 3.647 | 2.8357 | 48285.9363 | 49318.8988 | 4.6017 | 3.7199 | 2.8924 | 61301.7709 | 62287.7806 | 8.9327 | 7.221 | 5.6147 | 98830.2122 | 100230.2816 | 9.1114 | 7.3654 | 5.727 | 94026.1768 | 95012.1865
323Р | 2350 |  | 4.73 | 3.8236 | 2.9731 | 49769.5541 | 50802.5166 | 4.8246 | 3.9001 | 3.0325 | 63184.3728 | 64170.3825 | 9.3654 | 7.5708 | 5.8867 | 102306.3338 | 103703.8714 | 9.5528 | 7.7222 | 6.0044 | 96916.5386 | 97902.5483
324Р | 2450 |  | 4.9764 | 4.0228 | 3.1279 | 51253.1719 | 52286.1344 | 5.0759 | 4.1033 | 3.1905 | 65069.3914 | 66055.4011 | 9.8533 | 7.9652 | 6.1933 | 106625.5351 | 108023.0727 | 10.0504 | 8.1245 | 6.3172 | 99806.9004 | 100790.4935
325Р | 2550 |  | 5.195 | 4.1995 | 3.2653 | 52739.3214 | 53769.7522 | 5.2989 | 4.2835 | 3.3306 | 66954.41 | 67940.4197 | 10.286 | 8.315 | 6.4653 | 110025.7035 | 111423.2411 | 10.4917 | 8.4813 | 6.5946 | 102694.8456 | 103680.8553
Типоразмер | L, мм. | Н=450 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН 2* | ПКНН 2* |  |  |  | ПКО 2 | ПКОН 2* |  |  |  | ПКНД 2 | ПКНДН 2* |  |  |  | ПКД 2 | ПКДН 2*
[6 empty] | В=126 мм |  |  |  |  | B=145 мм |  |  |  |  | B=226 мм |  |  |  |  | B=245 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
404Р | 450 |  | 0.45809 | 0.37031 | 0.28793 | 21163.0737 | 22170.7185 | 0.46725 | 0.37772 | 0.29369 | 26866.3481 | 27828.191 | 0.907 | 0.7332 | 0.5701 | 30421.2999 | 31783.3926 | 0.92514 | 0.74786 | 0.5815 | 41209.4062 | 42171.249
405Р | 550 |  | 0.69919 | 0.56521 | 0.43948 | 22611.2467 | 23618.8915 | 0.71317 | 0.57651 | 0.44827 | 28705.4496 | 29667.2924 | 1.3845 | 1.1192 | 0.87021 | 31226.8634 | 32588.9561 | 1.4121 | 1.1415 | 0.88761 | 44029.684 | 44991.5268
406Р | 650 |  | 0.94029 | 0.76011 | 0.59102 | 24112.5869 | 25120.2317 | 0.9591 | 0.77531 | 0.60284 | 30609.8017 | 31571.6445 | 1.8619 | 1.5051 | 1.1703 | 35275.1652 | 36639.7897 | 1.8991 | 1.5352 | 1.1937 | 46951.4628 | 47913.3056
407Р | 750 |  | 1.1814 | 0.95501 | 0.74257 | 25611.3953 | 26619.0402 | 1.205 | 0.97411 | 0.75742 | 32516.5705 | 33478.4133 | 2.3393 | 1.891 | 1.4704 | 38824.7081 | 40189.3326 | 2.386 | 1.9288 | 1.4998 | 49873.2416 | 50835.0844
408Р | 850 |  | 1.4225 | 1.1499 | 0.89411 | 27059.5683 | 28069.7449 | 1.4509 | 1.1729 | 0.912 | 34355.672 | 35317.5148 | 2.8167 | 2.2769 | 1.7704 | 42095.7562 | 43460.3808 | 2.873 | 2.3225 | 1.8058 | 52693.5194 | 53657.7789
409Р | 950 |  | 1.6636 | 1.3448 | 1.0457 | 28560.9085 | 29568.5534 | 1.6969 | 1.3717 | 1.0666 | 36260.0241 | 37221.8669 | 3.2941 | 2.6628 | 2.0705 | 46402.2986 | 47766.9232 | 3.3599 | 2.7161 | 2.1119 | 55617.7149 | 56579.5577
410Р | 1050 |  | 1.9047 | 1.5397 | 1.1972 | 30062.2487 | 31069.8935 | 1.9428 | 1.5705 | 1.2211 | 38164.3762 | 39126.219 | 3.7715 | 3.0488 | 2.3706 | 50574.6572 | 51939.2818 | 3.8469 | 3.1097 | 2.418 | 58539.4937 | 59501.3365
411Р | 1150 |  | 2.1458 | 1.7346 | 1.3487 | 32280.0801 | 33310.5109 | 2.1887 | 1.7693 | 1.3757 | 40979.8206 | 41965.8303 | 4.2489 | 3.4347 | 2.6706 | 55281.2195 | 56678.7571 | 4.3338 | 3.5034 | 2.7241 | 62855.7029 | 63841.7126
412Р | 1250 |  | 2.3869 | 1.9295 | 1.5003 | 33816.8651 | 34849.8276 | 2.4346 | 1.9681 | 1.5303 | 42930.0898 | 43916.0995 | 4.7263 | 3.8206 | 2.9707 | 59643.4609 | 61040.9985 | 4.8208 | 3.897 | 3.0301 | 65849.9824 | 66835.9921
413Р | 1350 |  | 2.628 | 2.1244 | 1.6518 | 35353.6501 | 36386.6126 | 2.6805 | 2.1669 | 1.6849 | 44882.7757 | 45868.7854 | 5.2037 | 4.2065 | 3.2708 | 63111.9872 | 64509.5247 | 5.3077 | 4.2906 | 3.3362 | 68841.8452 | 69827.8549
414Р | 1450 |  | 2.8691 | 2.3193 | 1.8034 | 36890.435 | 37923.3976 | 2.9265 | 2.3657 | 1.8394 | 46833.045 | 47819.0547 | 5.6811 | 4.5924 | 3.5709 | 67833.74 | 69231.2776 | 5.7947 | 4.6843 | 3.6423 | 71836.1247 | 72822.1345
415Р | 1550 |  | 3.1102 | 2.5142 | 1.9549 | 38374.0528 | 39407.0154 | 3.1724 | 2.5645 | 1.994 | 48718.0635 | 49704.0733 | 6.1585 | 4.9784 | 3.8709 | 71590.8882 | 72988.4258 | 6.2816 | 5.0779 | 3.9483 | 74726.4866 | 75710.0796
416Р | 1650 |  | 3.3513 | 2.7091 | 2.1065 | 40812.1483 | 41845.1109 | 3.4183 | 2.7633 | 2.1486 | 51813.844 | 52799.8538 | 6.6359 | 5.3643 | 4.171 | 76586.0723 | 77983.6099 | 6.7686 | 5.4716 | 4.2544 | 79472.8667 | 80458.8764
417Р | 1750 |  | 3.5924 | 2.904 | 2.258 | 42402.1005 | 43435.063 | 3.6642 | 2.9621 | 2.3032 | 53831.7806 | 54817.7903 | 7.1133 | 5.7502 | 4.4711 | 80006.495 | 81404.0325 | 7.2555 | 5.8652 | 4.5605 | 82568.6472 | 83554.6569
418Р | 1850 |  | 3.8335 | 3.0989 | 2.4096 | 43992.0527 | 45025.0152 | 3.9102 | 3.1609 | 2.4578 | 55849.7172 | 56835.7269 | 7.5907 | 6.1361 | 4.7711 | 84300.3785 | 85697.9161 | 7.7425 | 6.2588 | 4.8666 | 85666.8444 | 86650.4374
419Р | 1950 |  | 4.0746 | 3.2938 | 2.5611 | 45528.8377 | 46561.8002 | 4.1561 | 3.3597 | 2.6123 | 57802.4031 | 58788.4128 | 8.0681 | 6.522 | 5.0712 | 87839.7944 | 89237.332 | 8.2294 | 6.6525 | 5.1726 | 88658.7072 | 89644.7169
420Р | 2050 |  | 4.3157 | 3.4887 | 2.7126 | 47068.1544 | 48098.5852 | 4.402 | 3.5585 | 2.7669 | 59752.6723 | 60738.682 | 8.5455 | 6.9079 | 5.3713 | 92376.728 | 93774.2656 | 8.7164 | 7.0461 | 5.4787 | 91652.9867 | 92638.9965
421Р | 2150 |  | 4.5568 | 3.6836 | 2.8642 | 48658.1066 | 49688.5374 | 4.6479 | 3.7573 | 2.9215 | 61773.0255 | 62759.0353 | 9.0229 | 7.2939 | 5.6714 | 95855.3813 | 97252.9189 | 9.2033 | 7.4397 | 5.7848 | 94748.7672 | 95734.777
422Р | 2250 |  | 4.7979 | 3.8785 | 3.0157 | 50248.0588 | 51278.4896 | 4.8938 | 3.9561 | 3.0761 | 63790.9621 | 64776.9718 | 9.5003 | 7.6798 | 5.9714 | 100169.5191 | 101567.0567 | 9.6903 | 7.8334 | 6.0909 | 97844.5478 | 98830.5575
423Р | 2350 |  | 5.039 | 4.0734 | 3.1673 | 51784.8438 | 52817.8063 | 5.1398 | 4.1549 | 3.2306 | 65743.648 | 66727.241 | 9.9777 | 8.0657 | 6.2715 | 103681.0854 | 105078.623 | 10.1772 | 8.227 | 6.3969 | 100838.8273 | 101824.837
424Р | 2450 |  | 5.2801 | 4.2683 | 3.3188 | 53374.7959 | 54407.7585 | 5.3857 | 4.3537 | 3.3852 | 67761.5846 | 68747.5943 | 10.4551 | 8.4516 | 6.5716 | 108033.1998 | 109430.7374 | 10.6642 | 8.6207 | 6.703 | 103934.6078 | 104920.6175
425Р | 2550 |  | 5.5212 | 4.4632 | 3.4704 | 54911.5809 | 55944.5435 | 5.6316 | 4.5525 | 3.5398 | 69711.8538 | 70697.8635 | 10.9325 | 8.8375 | 6.8717 | 111468.813 | 112866.3506 | 11.1511 | 9.0143 | 7.0091 | 106926.4706 | 107912.4803
Типоразмер | L, мм. | Н=550 мм
|  |  | настенный |  |  |  |  | напольный |  |  |  |  | настенный |  |  |  |  | напольный
|  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[6 empty] | ПКН 2* | ПКНН 2* |  |  |  | ПКО 2 | ПКОН 2* |  |  |  | ПКНД 2 | ПКНДН 2* |  |  |  | ПКД 2 | ПКДН 2*
[6 empty] | В=131 мм |  |  |  |  | B=156 мм |  |  |  |  | B=231 мм |  |  |  |  | B=256 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
504Р | 450 |  | 0.48108 | 0.38889 | 0.30239 | 21887.1602 | 22894.805 | 0.4907 | 0.39667 | 0.30843 | 27787.1072 | 28748.95 | 0.952 | 0.76957 | 0.59838 | 31236.5301 | 32601.1547 | 0.97104 | 0.78497 | 0.61035 | 42618.3367 | 43580.1796
505Р | 550 |  | 0.73428 | 0.59357 | 0.46154 | 23439.1358 | 24446.7806 | 0.74897 | 0.60545 | 0.47077 | 29756.71 | 30718.5528 | 1.4538 | 1.1752 | 0.91377 | 32042.0936 | 33406.7182 | 1.4828 | 1.1987 | 0.93205 | 45641.6165 | 46603.4594
506Р | 650 |  | 0.98748 | 0.79826 | 0.62069 | 24991.1114 | 25998.7563 | 1.0072 | 0.81422 | 0.6331 | 31726.3127 | 32690.5722 | 1.9551 | 1.5804 | 1.2289 | 36130.9038 | 37492.9965 | 1.9942 | 1.612 | 1.2534 | 48664.8963 | 49626.7392
507Р | 750 |  | 1.2407 | 1.0029 | 0.77984 | 26596.2542 | 27603.8991 | 1.2655 | 1.023 | 0.79543 | 33763.5828 | 34725.4256 | 2.4564 | 1.9857 | 1.544 | 39715.8915 | 41080.516 | 2.5055 | 2.0254 | 1.5748 | 51787.2605 | 52749.1033
508Р | 850 |  | 1.4939 | 1.2076 | 0.93899 | 28148.2298 | 29155.8747 | 1.5238 | 1.2318 | 0.95777 | 35733.1855 | 36697.4451 | 2.9577 | 2.3909 | 1.8591 | 43017.3208 | 44381.9454 | 3.0168 | 2.4387 | 1.8962 | 54810.5403 | 55772.3831
509Р | 950 |  | 1.7471 | 1.4123 | 1.0981 | 29700.2054 | 30707.8503 | 1.782 | 1.4405 | 1.1201 | 37705.205 | 38667.0478 | 3.459 | 2.7961 | 2.1742 | 47359.3081 | 48723.9326 | 3.5281 | 2.8521 | 2.2176 | 57833.8201 | 58795.6629
510Р | 1050 |  | 2.0003 | 1.617 | 1.2573 | 31252.1811 | 32259.8259 | 2.0403 | 1.6493 | 1.2824 | 39674.8077 | 40636.6505 | 3.9603 | 3.2014 | 2.4892 | 51579.7703 | 52944.3949 | 4.0395 | 3.2654 | 2.539 | 60854.6832 | 61818.9427
511Р | 1150 |  | 2.2535 | 1.8217 | 1.4164 | 33604.1963 | 34637.1589 | 2.2985 | 1.8581 | 1.4448 | 42661.8372 | 43647.8469 | 4.4616 | 3.6066 | 2.8043 | 56349.6269 | 57747.1644 | 4.5508 | 3.6788 | 2.8604 | 65436.7283 | 66422.738
512Р | 1250 |  | 2.5067 | 2.0263 | 1.5756 | 35247.3157 | 36280.2782 | 2.5568 | 2.0669 | 1.6071 | 44747.4411 | 45733.4508 | 4.9629 | 4.0119 | 3.1194 | 60747.3131 | 62147.3824 | 5.0621 | 4.0921 | 3.1818 | 68636.4265 | 69622.4362
513Р | 1350 |  | 2.7599 | 2.231 | 1.7347 | 36837.2679 | 37870.2304 | 2.8151 | 2.2756 | 1.7694 | 46767.7943 | 47751.3873 | 5.4642 | 4.4171 | 3.4345 | 64253.8159 | 65653.8852 | 5.5735 | 4.5054 | 3.5032 | 71732.207 | 72718.2168
514Р | 1450 |  | 3.0131 | 2.4357 | 1.8939 | 38427.22 | 39460.1826 | 3.0733 | 2.4844 | 1.9318 | 48785.7309 | 49771.7406 | 5.9655 | 4.8223 | 3.7496 | 69013.5453 | 70411.0829 | 6.0848 | 4.9188 | 3.8246 | 74827.9876 | 75813.9973
515Р | 1550 |  | 3.2663 | 2.6404 | 2.053 | 40017.1722 | 41050.1348 | 3.3316 | 2.6932 | 2.0941 | 50803.6674 | 51789.6771 | 6.4668 | 5.2276 | 4.0647 | 72811.2018 | 74208.7394 | 6.5961 | 5.3321 | 4.146 | 77926.1848 | 78909.7778
516Р | 1650 |  | 3.5195 | 2.8451 | 2.2122 | 42295.7661 | 43328.7287 | 3.5899 | 2.902 | 2.2564 | 53696.4459 | 54682.4557 | 6.9681 | 5.6328 | 4.3798 | 77872.212 | 79269.7496 | 7.1074 | 5.7455 | 4.4674 | 82363.2285 | 83349.2382
517Р | 1750 |  | 3.7727 | 3.0497 | 2.3713 | 43938.8855 | 44971.848 | 3.8481 | 3.1107 | 2.4188 | 55784.4665 | 56768.0595 | 7.4694 | 6.0381 | 4.6949 | 81330.6112 | 82728.1488 | 7.6188 | 6.1588 | 4.7888 | 85562.9267 | 86548.9364
518Р | 1850 |  | 4.0259 | 3.2544 | 2.5305 | 45582.0048 | 46614.9674 | 4.1064 | 3.3195 | 2.5811 | 57870.0704 | 58856.0801 | 7.9707 | 6.4433 | 5.01 | 85662.4713 | 87060.0089 | 8.1301 | 6.5722 | 5.1102 | 88762.6249 | 89748.6346
519Р | 1950 |  | 4.2791 | 3.4591 | 2.6896 | 47171.957 | 48204.9196 | 4.3647 | 3.5283 | 2.7434 | 59888.007 | 60874.0167 | 8.472 | 6.8485 | 5.3251 | 89237.332 | 90634.8696 | 8.6414 | 6.9855 | 5.4316 | 91858.4054 | 92844.4151
520Р | 2050 |  | 4.5323 | 3.6638 | 2.8488 | 48761.9092 | 49794.8718 | 4.6229 | 3.7371 | 2.9058 | 61905.9435 | 62891.9532 | 8.9733 | 7.2538 | 5.6402 | 93814.7739 | 95212.3115 | 9.1527 | 7.3989 | 5.753 | 94954.1859 | 95940.1957
521Р | 2150 |  | 4.7855 | 3.8685 | 3.0079 | 50405.0286 | 51437.9911 | 4.8812 | 3.9458 | 3.0681 | 63993.9641 | 64977.5571 | 9.4746 | 7.659 | 5.9553 | 97328.872 | 98726.4096 | 9.6641 | 7.8122 | 6.0744 | 98153.8841 | 99139.8939
522Р | 2250 |  | 5.0387 | 4.0731 | 3.1671 | 52048.1479 | 53081.1105 | 5.1395 | 4.1546 | 3.2304 | 66079.568 | 67065.5777 | 9.9759 | 8.0643 | 6.2704 | 101680.9864 | 103078.524 | 10.1754 | 8.2255 | 6.3958 | 101353.5823 | 102339.5921
523Р | 2350 |  | 5.2919 | 4.2778 | 3.3262 | 53691.2673 | 54724.2299 | 5.3977 | 4.3634 | 3.3928 | 68165.1719 | 69151.1816 | 10.4772 | 8.4695 | 6.5855 | 105230.5293 | 106628.0669 | 10.6867 | 8.6389 | 6.7172 | 104553.2806 | 105539.2903
524Р | 2450 |  | 5.5451 | 4.4825 | 3.4854 | 55334.3867 | 56367.3492 | 5.656 | 4.5722 | 3.5551 | 70250.7758 | 71236.7855 | 10.9785 | 8.8747 | 6.9006 | 109620.6202 | 111018.1578 | 11.198 | 9.0522 | 7.0386 | 107752.9788 | 108738.9885
525Р | 2550 |  | 5.7983 | 4.6872 | 3.6445 | 56926.8706 | 57957.3014 | 5.9142 | 4.7809 | 3.7174 | 72268.7123 | 73254.7221 | 11.4798 | 9.28 | 7.2157 | 113091.6782 | 114489.2158 | 11.7094 | 9.4656 | 7.36 | 110848.7593 | 111834.769
Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение - 50 мм. Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т1(Т2) - 1,0 мПа) Испытательное давление 2,4 мПа Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С (Для Т1 (Т2) - до 120 С) Настенный и напольный вариант крепления Донное, боковое подключение - резьба G1/2, внутренняя
*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном.
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический
Стандартные цвета: RAL 9016 RAL 9005 RAL 1013 Наценка за 1 нестандартный цвет - 20% Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%
Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами - плюс 1490 руб. к цене конвектора
Цена комплекта боковин:
h, мм | Цена, руб.
150 | 968.8635
250 | 1139.0693
350 | 1335.4605
450 | 1531.8518
550 | 1728.243
650 | 1872.2633

## Родос
Медно-алюминиевые конвекторы серии "Родос" | [16 empty] | www.isoterm.ru
sale@isoterm.ru
Описание:
Конвектор «Родос» - медно-алюминиевый конвектор настенного исполнения. Конструкция конвектора «Родос» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из шлифованной нержавеющей стали и решетки из оцинкованной стали, окрашенной методом порошкового напыления. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота панели конвектора | [11 empty] | "В" - глубина конвектора
L, мм. | H=150 мм | [5 empty] | H=250 мм | [5 empty] | H=350 мм
| Типоразмер | настенный |  |  |  |  | Типоразмер | настенный |  |  |  |  | Типоразмер | настенный
|  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[5 empty] | ПКН | ПКНН* |  |  |  |  | ПКН | ПКНН* |  |  |  |  | ПКН | ПКНН*
[5 empty] | B=120 мм | [5 empty] | B=119 мм | [5 empty] | B=128 мм
[5 empty] | Цена, руб. | [5 empty] | Цена, руб. | [5 empty] | Цена, руб.
450 | 104R | 0.2852 | 0.23269 | 0.18292 | 12417.1974 | 13124.321 | 204R | 0.36294 | 0.29475 | 0.23044 | 17666.6979 | 18674.3428 | 304R | 0.43226 | 0.35105 | 0.27446 | 18823.7173 | 19889.5929
550 | 105R | 0.4092 | 0.33386 | 0.26245 | 13544.3418 | 14248.8071 | 205R | 0.52074 | 0.4229 | 0.33063 | 19218.6736 | 20226.3184 | 305R | 0.6202 | 0.50368 | 0.39379 | 20585.8299 | 21626.3878
650 | 106R | 0.5332 | 0.43503 | 0.34198 | 14708.7033 | 15413.1686 | 206R | 0.67854 | 0.55106 | 0.43083 | 20808.6257 | 21816.2706 | 306R | 0.80814 | 0.65631 | 0.51311 | 22360.6014 | 23401.1592
750 | 107R | 0.6572 | 0.5362 | 0.42151 | 15833.1894 | 16537.6547 | 207R | 0.83634 | 0.67921 | 0.53102 | 22360.6014 | 23368.2462 | 307R | 0.99608 | 0.80894 | 0.63244 | 24097.3963 | 25137.9541
850 | 108R | 0.7812 | 0.63737 | 0.50104 | 16957.6755 | 17664.7991 | 208R | 0.99414 | 0.80736 | 0.63121 | 23912.577 | 24920.2218 | 308R | 1.184 | 0.96157 | 0.75177 | 25834.1911 | 26874.749
950 | 109R | 0.9052 | 0.73854 | 0.58057 | 18084.8199 | 18789.2852 | 209R | 1.1519 | 0.93552 | 0.7314 | 25464.5526 | 26472.1974 | 309R | 1.372 | 1.1142 | 0.8711 | 27608.9626 | 28649.5205
1050 | 110R | 1.0292 | 0.83971 | 0.6601 | 19246.523 | 19953.6467 | 210R | 1.3097 | 1.0637 | 0.8316 | 27054.5048 | 28062.1496 | 310R | 1.5599 | 1.2668 | 0.99043 | 29381.2023 | 30424.2919
1150 | 111R | 1.1532 | 0.94088 | 0.73963 | 20870.7807 | 21593.8545 | 211R | 1.4675 | 1.1918 | 0.93179 | 29302.7174 | 30335.68 | 311R | 1.7478 | 1.4195 | 1.1098 | 31915.5051 | 32981.3806
1250 | 112R | 1.2772 | 1.0421 | 0.81916 | 22061.7258 | 22784.7996 | 212R | 1.6253 | 1.32 | 1.032 | 30930.6461 | 31963.6087 | 312R | 1.9358 | 1.5721 | 1.2291 | 33733.3166 | 34799.1922
1350 | 113R | 1.4012 | 1.1432 | 0.89869 | 23215.4538 | 23938.5276 | 213R | 1.7831 | 1.4481 | 1.1322 | 32520.5983 | 33553.5609 | 313R | 2.1237 | 1.7247 | 1.3484 | 35551.1282 | 36617.0038
1450 | 114R | 1.5252 | 1.2444 | 0.97822 | 24409.0573 | 25132.1311 | 214R | 1.9409 | 1.5763 | 1.2324 | 34148.5271 | 35181.4896 | 314R | 2.3117 | 1.8774 | 1.4677 | 37366.408 | 38434.8153
1550 | 115R | 1.6492 | 1.3456 | 1.0578 | 25560.1269 | 26283.2007 | 215R | 2.0987 | 1.7044 | 1.3326 | 35738.4792 | 36771.4418 | 315R | 2.4996 | 2.03 | 1.5871 | 39184.2196 | 40252.6269
1650 | 116R | 1.7732 | 1.4467 | 1.1373 | 27269.4521 | 27992.5259 | 216R | 2.2565 | 1.8326 | 1.4327 | 37936.0565 | 38969.019 | 316R | 2.6875 | 2.1826 | 1.7064 | 41607.1244 | 42675.5318
1750 | 117R | 1.8972 | 1.5479 | 1.2168 | 28423.1802 | 29146.254 | 217R | 2.4143 | 1.9607 | 1.5329 | 39526.0086 | 40558.9712 | 317R | 2.8755 | 2.3352 | 1.8257 | 43386.9594 | 44452.835
1850 | 118R | 2.0212 | 1.6491 | 1.2963 | 29616.7836 | 30337.199 | 218R | 2.5721 | 2.0889 | 1.6331 | 41153.9374 | 42186.9 | 318R | 3.0634 | 2.4879 | 1.9451 | 45204.771 | 46270.6466
1950 | 119R | 2.1452 | 1.7502 | 1.3759 | 30767.8533 | 31490.9271 | 219R | 2.7299 | 2.217 | 1.7333 | 42743.8896 | 43776.8521 | 319R | 3.2514 | 2.6405 | 2.0644 | 47022.5825 | 48088.4581
2050 | 120R | 2.2692 | 1.8514 | 1.4554 | 31961.4567 | 32684.5305 | 220R | 2.8877 | 2.3452 | 1.8335 | 44371.8183 | 45404.7809 | 320R | 3.4393 | 2.7931 | 2.1837 | 48837.8623 | 49906.2697
2150 | 121R | 2.3932 | 1.9526 | 1.5349 | 33115.1847 | 33835.6002 | 221R | 3.0455 | 2.4734 | 1.9337 | 45961.7705 | 46994.7331 | 321R | 3.6272 | 2.9458 | 2.303 | 50655.6739 | 51724.0813
2250 | 122R | 2.5172 | 2.0538 | 1.6145 | 34306.1298 | 35029.2036 | 222R | 3.2033 | 2.6015 | 2.0339 | 47589.6992 | 48622.6618 | 322R | 3.8152 | 3.0984 | 2.4224 | 52473.4855 | 53539.3611
2350 | 123R | 2.6412 | 2.1549 | 1.694 | 35459.8579 | 36182.9316 | 223R | 3.3611 | 2.7297 | 2.1341 | 49179.6514 | 50212.614 | 323R | 4.0031 | 3.251 | 2.5417 | 54291.297 | 55357.1726
2450 | 124R | 2.7652 | 2.2561 | 1.7735 | 36650.8029 | 37373.8767 | 224R | 3.5189 | 2.8578 | 2.2343 | 50807.5802 | 51840.5427 | 324R | 4.1911 | 3.4037 | 2.661 | 56109.1086 | 57174.9842
2550 | 125R | 2.8892 | 2.3573 | 1.8531 | 37804.531 | 38527.6048 | 225R | 3.6767 | 2.986 | 2.3345 | 52397.5323 | 53430.4949 | 325R | 4.379 | 3.5563 | 2.7804 | 57924.3884 | 58992.7958
L, мм. | H=450 мм | [5 empty] | H=550 мм | [5 empty] | L, мм. | Типоразмер | H=650 мм
| Типоразмер | настенный |  |  |  |  | Типоразмер | настенный | [7 empty] | настенный
|  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное |  |  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |  | боковое | донное
|  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С |  |  |  | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С | [5 empty] | 95/85/20°С ∆Т=70°С | 90/70/20°С ∆Т=60°С | 75/65/20°С ∆Т=50°С
[5 empty] | ПКН | ПКНН* |  |  |  |  | ПКН | ПКНН* | [6 empty] | ПКН | ПКНН*
[5 empty] | B=128 мм | [5 empty] | B=131 мм | [7 empty] | B=135 мм
[5 empty] | Цена, руб. | [5 empty] | Цена, руб. | [7 empty] | Цена, руб.
450 | 404R | 0.49667 | 0.40336 | 0.31535 | 20104.7934 | 21180.7961 | 504R | 0.53293 | 0.4328 | 0.33837 | 21325.107 | 22401.1097 | 450 | 604R |  | 0.55269 | 0.44885 | 0.35092 | 22606.4363 | 23682.439
550 | 405R | 0.71261 | 0.57873 | 0.45246 | 22064.3841 | 23140.3868 | 505R | 0.76463 | 0.62098 | 0.48549 | 23469.517 | 24542.9879 | 550 | 605R |  | 0.79299 | 0.64401 | 0.50349 | 24944.9066 | 26018.3775
650 | 406R | 0.92855 | 0.7541 | 0.58957 | 24023.9749 | 25097.4458 | 506R | 0.99634 | 0.80915 | 0.63261 | 25649.3719 | 26722.8428 | 650 | 606R |  | 1.0333 | 0.83916 | 0.65607 | 27356.0387 | 28429.5096
750 | 407R | 1.1445 | 0.92947 | 0.72668 | 25981.0339 | 27057.0365 | 507R | 1.228 | 0.99732 | 0.77973 | 27793.7819 | 28867.2528 | 750 | 607R |  | 1.2736 | 1.0343 | 0.80864 | 29697.1673 | 30770.6382
850 | 408R | 1.3604 | 1.1048 | 0.86379 | 27940.6246 | 29016.6273 | 508R | 1.4598 | 1.1855 | 0.92684 | 29935.6601 | 31011.6628 | 850 | 608R |  | 1.5139 | 1.2295 | 0.96122 | 32030.4475 | 33106.4501
950 | 409R | 1.5764 | 1.2802 | 1.0009 | 29900.2154 | 30973.6863 | 509R | 1.6915 | 1.3737 | 1.074 | 32115.515 | 33191.5176 | 950 | 609R |  | 1.7542 | 1.4246 | 1.1138 | 34441.5796 | 35517.5822
1050 | 410R | 1.7923 | 1.4556 | 1.138 | 31895.2509 | 32971.2536 | 510R | 1.9232 | 1.5618 | 1.2211 | 34297.9016 | 35371.3725 | 1050 | 610R |  | 1.9945 | 1.6198 | 1.2664 | 36820.6848 | 37894.1557
1150 | 411R | 2.0083 | 1.631 | 1.2751 | 34680.199 | 35781.5194 | 511R | 2.1549 | 1.75 | 1.3682 | 37328.4314 | 38429.7518 | 1150 | 611R |  | 2.2348 | 1.8149 | 1.4189 | 40109.0755 | 41210.3959
1250 | 412R | 2.2242 | 1.8063 | 1.4122 | 36723.3382 | 37824.6585 | 512R | 2.3866 | 1.9382 | 1.5153 | 39563.9852 | 40665.3056 | 1250 | 612R |  | 2.4751 | 2.0101 | 1.5715 | 42546.6646 | 43647.985
1350 | 413R | 2.4402 | 1.9817 | 1.5493 | 38731.0326 | 39832.3529 | 513R | 2.6183 | 2.1264 | 1.6624 | 41797.0072 | 42898.3276 | 1350 | 613R |  | 2.7154 | 2.2052 | 1.7241 | 45016.2806 | 46117.601
1450 | 414R | 2.6561 | 2.1571 | 1.6864 | 40736.1952 | 41837.5156 | 514R | 2.85 | 2.3145 | 1.8096 | 44030.0292 | 45131.3496 | 1450 | 614R |  | 2.9557 | 2.4004 | 1.8767 | 47488.555 | 48589.8754
1550 | 415R | 2.872 | 2.3324 | 1.8235 | 42743.8896 | 43845.2099 | 515R | 3.0817 | 2.5027 | 1.9567 | 46265.583 | 47366.9034 | 1550 | 615R |  | 3.196 | 2.5955 | 2.0292 | 49963.3611 | 51064.6815
1650 | 416R | 3.088 | 2.5078 | 1.9607 | 45356.6772 | 46457.9976 | 516R | 3.3134 | 2.6909 | 2.1038 | 49179.6514 | 50280.9718 | 1650 | 616R |  | 3.4363 | 2.7907 | 2.1818 | 53193.7743 | 54295.0947
1750 | 417R | 3.3039 | 2.6832 | 2.0978 | 47361.8398 | 48463.1602 | 517R | 3.5451 | 2.8791 | 2.2509 | 51412.6734 | 52513.9938 | 1750 | 617R |  | 3.6766 | 2.9858 | 2.3344 | 55666.0487 | 56767.3691
1850 | 418R | 3.5199 | 2.8586 | 2.2349 | 49407.5108 | 50508.8312 | 518R | 3.7768 | 3.0672 | 2.398 | 53648.2272 | 54749.5476 | 1850 | 618R |  | 3.9169 | 3.181 | 2.487 | 58100.9794 | 59202.2998
1950 | 419R | 3.7358 | 3.0339 | 2.372 | 51412.6734 | 52513.9938 | 519R | 4.0085 | 3.2554 | 2.5451 | 55881.2492 | 56982.5696 | 1950 | 619R |  | 4.1572 | 3.3761 | 2.6395 | 60573.2538 | 61674.5742
2050 | 420R | 3.9518 | 3.2093 | 2.5091 | 53420.3678 | 54521.6882 | 520R | 4.2402 | 3.4436 | 2.6923 | 58114.2712 | 59215.5916 | 2050 | 620R |  | 4.3975 | 3.5713 | 2.7921 | 63042.8698 | 64144.1902
2150 | 421R | 4.1677 | 3.3847 | 2.6462 | 55425.5304 | 56526.8508 | 521R | 4.4719 | 3.6318 | 2.8394 | 60347.2932 | 61448.6136 | 2150 | 621R |  | 4.6378 | 3.7665 | 2.9447 | 65515.1442 | 66616.4646
2250 | 422R | 4.3836 | 3.5601 | 2.7833 | 57471.2014 | 58572.5218 | 522R | 4.7036 | 3.8199 | 2.9865 | 62582.847 | 63684.1674 | 2250 | 622R |  | 4.8781 | 3.9616 | 3.0973 | 67950.0749 | 69051.3953
2350 | 423R | 4.5996 | 3.7354 | 2.9204 | 59476.364 | 60577.6844 | 523R | 4.9354 | 4.0081 | 3.1336 | 64815.869 | 65917.1894 | 2350 | 623R |  | 5.1184 | 4.1568 | 3.2498 | 70422.3493 | 71523.6697
2450 | 424R | 4.8155 | 3.9108 | 3.0575 | 61522.035 | 62623.3554 | 524R | 5.1671 | 4.1963 | 3.2807 | 67086.8676 | 68188.188 | 2450 | 624R |  | 5.3587 | 4.3519 | 3.4024 | 72929.9419 | 74031.2622
2550 | 425R | 5.0315 | 4.0862 | 3.1946 | 63527.1976 | 64628.518 | 525R | 5.3988 | 4.3845 | 3.4278 | 69357.8662 | 70459.1866 | 2550 | 625R |  | 5.599 | 4.5471 | 3.555 | 75480.0682 | 76581.3886
Межосевое расстояние подключения: 50 мм. Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т1(Т2) - 1,0 МПа) Испытательное давление 2,4 МПа Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С (Для Т1 (Т2) - до 120 С) Настенный вариант крепления Проходное и концевое исполнение Донное, боковое, проходное подключение - резьба G1/2, внутренняя
*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном.
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический

## Доп. оборудование
Дополнительная запорно - регулирующая арматура:
Терморегулирующая арматура Herz
Herz | Вентиль запорный Herz | Вентиль запорный | 1870
Herz | Клапан Herz | Клапан термостатический | 2500
Herz | Термостатическая головка Herz | Термостатический элемент Herz дизайн "Мини" | 1650
Herz | Термостатическая головка Herz | Термостатический элемент Herz De Luxe, цвет черный матовый | 2970
Herz | Термостатическая головка Herz | Термостатический элемент Herz De Luxe, хромированная | 4895
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 2 м) | 5408
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 5 м) | 7161
Терморегулирующая арматура Pradex
Pradex | Клапан термостатический Pradex | Термостатический клапан | 1320
Pradex | Запорный вентиль Pradex | Запорный вентиль обратного потока | 660
Pradex | Термостатическая головка Pradex | Головка термостатическая M30x1,5 | 660