## Прайс Новотерм
Стальные конвекторы "Новотерм "
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота конвектора (без кронштейнов). | [11 empty] | "В" - глубина конвектора
L, мм. | Типоразмер | H=162 мм
|  |  | Qну, (ΔT = 70) Вт. | Qну, (ΔT = 60) Вт. | Qну, (ΔT = 50) Вт. | настенный |  | Qну, (ΔT = 70) Вт. | Qну, (ΔT = 60) Вт. | Qну, (ΔT = 50) Вт. | напольный |  | Qну, (ΔT = 70) Вт. | Qну, (ΔT = 60) Вт. | Qну, (ΔT = 50) Вт. | настенный |  | напольный
[6 empty] | боковое | донное |  |  |  | боковое | донное |  |  |  | боковое | донное | боковое | донное
[6 empty] | СКН* | СКНН* |  |  |  | СКО* | СКОН* |  |  |  | СКНД | СКНДН* | СКД* | СКДН*
[6 empty] | B=77мм |  |  |  |  | B=77мм |  |  |  |  | B=157 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
400 | 204 |  | 210 | 174.5352 | 140.238 | 3663.9512 | 6315.9308 | 214.2 | 178.026 | 143.0427 | 4299.7581 | 6951.7377 | 351 | 291.7232 | 234.3978 | 7471.8631 | 10123.7342 | 7724.815 | 10376.7946
500 | 205 |  | 304 | 252.6605 | 203.0112 | 4170.297 | 6822.2765 | 310.08 | 257.7138 | 207.0714 | 4811.5988 | 7463.5784 | 504 | 418.8846 | 336.5712 | 8472.0807 | 11123.9518 | 8725.0327 | 11377.0122
600 | 206 |  | 390 | 324.1369 | 260.442 | 4693.4636 | 7345.4432 | 397.8 | 330.6196 | 265.6508 | 5302.039 | 7954.0186 | 657 | 546.046 | 438.7445 | 9421.701 | 12073.572 | 9674.6529 | 12326.6325
700 | 207 |  | 475 | 394.7821 | 317.205 | 5219.073 | 7871.0525 | 484.5 | 402.6778 | 323.5491 | 5795.19 | 8447.1696 | 809 | 672.3763 | 540.2501 | 10380.2576 | 13032.1287 | 10633.2096 | 13285.1892
800 | 208 |  | 561 | 466.2584 | 374.6358 | 5709.9207 | 8361.9003 | 572.22 | 475.5836 | 382.1285 | 6292.3375 | 8944.3171 | 962 | 799.5377 | 642.4235 | 11343.1153 | 13994.9863 | 11596.0672 | 14248.0468
900 | 209 |  | 646 | 536.9037 | 431.3987 | 6220.4942 | 8872.4738 | 658.92 | 547.6417 | 440.0267 | 6809.5083 | 9461.4879 | 1114 | 925.8679 | 743.9291 | 12347.6798 | 14999.5508 | 12600.6317 | 15252.6113
1000 | 210 |  | 730 | 606.7178 | 487.4939 | 6795.0793 | 9447.0589 | 744.6 | 618.8521 | 497.2438 | 7312.3195 | 9964.2991 | 1268 | 1053.8604 | 846.7703 | 13322.395 | 15974.266 | 13575.3469 | 16227.3265
1100 | 211 |  | 817 | 679.0252 | 545.5925 | 7247.8341 | 9899.8137 | 833.34 | 692.6057 | 556.5044 | 7812.5254 | 10464.505 | 1421 | 1181.0218 | 948.9437 | 14296.0107 | 16947.8818 | 14548.9626 | 17200.9422
1200 | 212 |  | 903 | 750.5016 | 603.0233 | 7747.9656 | 10399.9451 | 921.06 | 765.5116 | 615.0838 | 8320.2474 | 10972.2269 | 1575 | 1309.0144 | 1051.7849 | 15282.6619 | 17934.533 | 15535.6139 | 18187.5935
1300 | 213 |  | 988 | 821.1468 | 659.7863 | 8304.5587 | 10956.5383 | 1007.76 | 837.5697 | 672.982 | 8959.9238 | 11611.9033 | 1726 | 1434.5135 | 1152.6226 | 16434.8088 | 19086.6798 | 16687.7607 | 19339.7403
1400 | 214 |  | 1074 | 892.6231 | 717.2171 | 8811.9013 | 11463.8809 | 1095.48 | 910.4756 | 731.5614 | 9466.722 | 12118.7016 | 1877 | 1560.0127 | 1253.4604 | 17412.5668 | 20064.4378 | 17665.5187 | 20317.4983
1500 | 215 |  | 1159 | 963.2683 | 773.9801 | 9316.7013 | 11968.6809 | 1182.18 | 982.5337 | 789.4597 | 9984.2341 | 12636.2137 | 2029 | 1686.3429 | 1354.966 | 18416.3414 | 21068.2125 | 18669.2933 | 21321.2729
1600 | 216 |  | 1255 | 1043.0559 | 838.0889 | 9851.1298 | 12503.1094 | 1280.1 | 1063.917 | 854.8507 | 10531.8061 | 13183.7857 | 2199 | 1827.6334 | 1468.492 | 19472.6068 | 22124.4779 | 19725.5587 | 22377.5383
1700 | 217 |  | 1300 | 1080.4563 | 868.1399 | 11832.2321 | 14484.2117 | 1326 | 1102.0654 | 885.5027 | 12667.6649 | 15319.6445 | 2270 | 1886.6429 | 1515.9058 | 21600.1094 | 24251.9804 | 21979.5373 | 24631.5168
1800 | 218 |  | 1357 | 1127.8301 | 906.2045 | 12368.8642 | 15020.8437 | 1384.14 | 1150.3868 | 924.3286 | 13210.6168 | 15862.5964 | 2379 | 1977.235 | 1588.696 | 22611.6475 | 25263.5185 | 22991.0753 | 25643.0549
1900 | 219 |  | 1445 | 1200.9687 | 964.9709 | 12953.9464 | 15605.926 | 1473.9 | 1224.9881 | 984.2703 | 13802.3349 | 16454.3145 | 2532 | 2104.3964 | 1690.8694 | 23751.4659 | 26403.337 | 24130.8938 | 26782.8734
2000 | 220 |  | 1532 | 1273.2762 | 1023.0695 | 13497.3033 | 16149.2828 | 1562.64 | 1298.7417 | 1043.5309 | 14352.6614 | 17004.641 | 2685 | 2231.5578 | 1793.0428 | 24772.6173 | 27424.4883 | 25152.0452 | 27804.0248
2100 | 221 |  | 1618 | 1344.7525 | 1080.5003 | 14033.7893 | 16685.7688 | 1650.36 | 1371.6476 | 1102.1103 | 14896.4697 | 17548.4492 | 2837 | 2357.8881 | 1894.5483 | 25756.7723 | 28408.6433 | 26136.2002 | 28788.1797
2200 | 222 |  | 1706 | 1417.8911 | 1139.2666 | 14585.3318 | 17237.3113 | 1740.12 | 1446.2489 | 1162.052 | 15455.707 | 18107.6866 | 2990 | 2485.0495 | 1996.7217 | 26796.1711 | 29448.0422 | 27175.599 | 29827.5786
2300 | 223 |  | 1793 | 1490.1986 | 1197.3652 | 15150.1222 | 17802.1017 | 1828.86 | 1520.0025 | 1221.3125 | 16028.586 | 18680.5656 | 3142 | 2611.3798 | 2098.2273 | 27891.4206 | 30543.2917 | 28270.8485 | 30922.8281
2400 | 224 |  | 1880 | 1562.506 | 1255.4638 | 15715.7257 | 18367.7053 | 1917.6 | 1593.7561 | 1280.5731 | 16602.6945 | 19254.6741 | 3292 | 2736.0478 | 2198.3973 | 28957.3411 | 31609.2121 | 29336.769 | 31988.7485
2500 | 225 |  | 1968 | 1635.6446 | 1314.2302 | 16273.1829 | 18925.1625 | 2007.36 | 1668.3575 | 1340.5148 | 17169.0967 | 19821.0763 | 3448 | 2865.7025 | 2302.5741 | 29977.4107 | 32629.2818 | 30356.8386 | 33008.8182
L, мм. | Типоразмер | H=382 мм
|  |  | Qну, (ΔT = 70) Вт. | Qну, (ΔT = 60) Вт. | Qну, (ΔT = 50) Вт. | настенный |  | Qну, (ΔT = 70) Вт. | Qну, (ΔT = 60) Вт. | Qну, (ΔT = 50) Вт. | напольный |  | Qну, (ΔT = 70) Вт. | Qну, (ΔT = 60) Вт. | Qну, (ΔT = 50) Вт. | настенный |  | напольный
[6 empty] | боковое | донное |  |  |  | боковое | донное |  |  |  | боковое | донное | боковое | донное
[6 empty] | СКН* | СКНН* |  |  |  | СКО* | СКОН* |  |  |  | СКНД | СКНДН* | СКД* | СКДН*
[6 empty] | B=77мм |  |  |  |  | B=77мм |  |  |  |  | B=157 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
400 | 404 |  | 346 | 287.5676 | 231.0588 | 8801.124 | 11223.5584 | 352.92 | 293.319 | 235.6799 | 9200.3534 | 11622.7877 | 623 | 517.7879 | 416.0393 | 14922.7264 | 17345.1608 | 15183.9268 | 17606.3612
500 | 405 |  | 497 | 413.0668 | 331.8966 | 9689.0621 | 12111.4965 | 506.94 | 421.3281 | 338.5345 | 10255.2908 | 12677.7252 | 895 | 743.8526 | 597.6809 | 16887.6366 | 19310.071 | 17148.8369 | 19571.2713
600 | 406 |  | 647 | 537.7348 | 432.0665 | 10687.1121 | 13109.5465 | 659.94 | 548.4895 | 440.7079 | 11264.0421 | 13686.4765 | 1165 | 968.2551 | 777.9869 | 18760.5117 | 21182.9461 | 19021.7121 | 21444.1465
700 | 407 |  | 797 | 662.4028 | 532.2365 | 11671.3893 | 14093.8237 | 812.94 | 675.6509 | 542.8813 | 12285.5445 | 14707.9789 | 1435 | 1192.6575 | 958.2929 | 20657.3558 | 23079.7901 | 20918.5561 | 23340.9905
800 | 408 |  | 948 | 787.902 | 633.0743 | 12656.2128 | 15078.6472 | 966.96 | 803.66 | 645.7358 | 13302.0798 | 15724.5142 | 1706 | 1417.8911 | 1139.2666 | 22544.1874 | 24966.6218 | 22805.3877 | 25227.8221
900 | 409 |  | 1099 | 913.4011 | 733.9121 | 13682.0467 | 16104.4811 | 1120.98 | 931.6692 | 748.5903 | 14365.3692 | 16787.8036 | 1978 | 1643.9558 | 1320.9082 | 24518.8956 | 26941.33 | 24780.096 | 27202.5304
1000 | 410 |  | 1250 | 1038.9003 | 834.7499 | 14670.54 | 17092.9744 | 1275 | 1059.6783 | 851.4449 | 15396.8864 | 17819.3208 | 2250 | 1870.0205 | 1502.5498 | 26435.9094 | 28858.3438 | 26697.1098 | 29119.5442
1100 | 411 |  | 1400 | 1163.5683 | 934.9199 | 15670.3509 | 18092.7853 | 1428 | 1186.8397 | 953.6183 | 16427.0787 | 18849.5131 | 2520 | 2094.423 | 1682.8558 | 28342.2467 | 30764.6811 | 28603.447 | 31025.8814
1200 | 412 |  | 1552 | 1289.8986 | 1036.4255 | 16676.984 | 19099.4184 | 1583.04 | 1315.6966 | 1057.154 | 17465.1609 | 19887.5953 | 2794 | 2322.1499 | 1865.833 | 30255.751 | 32678.1853 | 30516.9513 | 32939.3857
1300 | 413 |  | 1702 | 1414.5666 | 1136.5954 | 17831.8703 | 20254.3047 | 1736.04 | 1442.858 | 1159.3274 | 18653.1701 | 21075.6045 | 3064 | 2546.5524 | 2046.1389 | 32295.3074 | 34717.7418 | 32556.5077 | 34978.9421
1400 | 414 |  | 1851 | 1538.4035 | 1236.0976 | 18857.7632 | 21280.1976 | 1888.02 | 1569.1716 | 1260.8196 | 19715.8292 | 22138.2636 | 3332 | 2769.2926 | 2225.1093 | 34252.0773 | 36674.5117 | 34513.2777 | 36935.7121
1500 | 415 |  | 2000 | 1662.2405 | 1335.5998 | 19877.4716 | 22299.906 | 2040 | 1695.4853 | 1362.3118 | 20772.5796 | 23195.014 | 3600 | 2992.0328 | 2404.0797 | 36195.0618 | 38617.4962 | 36456.2622 | 38878.6965
1600 | 416 |  | 2168 | 1801.8687 | 1447.7902 | 20973.4831 | 23395.9175 | 2211.36 | 1837.906 | 1476.746 | 21882.9273 | 24305.3617 | 3902 | 3243.0311 | 2605.7553 | 38232.1515 | 40654.5859 | 38493.3519 | 40915.7863
1700 | 417 |  | 2237.9778 | 1860.0286 | 1494.5214 | 22764.5474 | 25186.9817 | 2282.7374 | 1897.2292 | 1524.4118 | 22937.8584 | 25360.2928
1800 | 418 |  | 2345.1313 | 1949.0861 | 1566.0785 | 23809.2128 | 26231.6472 | 2392.034 | 1988.0678 | 1597.4001 | 23992.7895 | 26415.2239
1900 | 419 |  | 2496.021 | 2074.4935 | 1666.8426 | 24953.5848 | 27376.0192 | 2545.9414 | 2115.9834 | 1700.1794 | 25047.7206 | 27470.155
2000 | 420 |  | 2646.9106 | 2199.901 | 1767.6067 | 25999.9782 | 28422.4126 | 2699.8488 | 2243.899 | 1802.9588 | 26102.6517 | 28525.0861
2100 | 421 |  | 2797.3629 | 2324.9449 | 1868.0787 | 27026.7644 | 29449.1988 | 2853.3102 | 2371.4438 | 1905.4403 | 27157.5828 | 29580.0172
2200 | 422 |  | 2947.8152 | 2449.9889 | 1968.5507 | 28071.4299 | 30493.8642 | 3006.7715 | 2498.9886 | 2007.9218 | 28212.5139 | 30634.9483
2300 | 423 |  | 3098.2675 | 2575.0328 | 2069.0228 | 29132.9195 | 31555.3539 | 3160.2329 | 2626.5334 | 2110.4032 | 29267.445 | 31689.8794
2400 | 424 |  | 3248.7198 | 2700.0767 | 2169.4948 | 30185.2351 | 32607.6695 | 3313.6942 | 2754.0783 | 2212.8847 | 30322.3762 | 32744.8105
2500 | 425 |  | 3400.0468 | 2825.8477 | 2270.551 | 31212.0214 | 33634.4557 | 3468.0477 | 2882.3646 | 2315.962 | 31377.3073 | 33799.7416
Технические характеристики:
 Межосевое расстояние для бокового подключения – (80 мм для H =162 мм, 80, 300мм для Н=382 мм)  Межосевое расстояние для нижнего подключения - 50 мм  Избыточное давление в системе до 1.6 МПа  Испытательное давление 2.4 МПа  Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С  Настенный и напольный варианты крепления  Концевое исполнение  Боковое, донное подключение -резьба G1/2 наружная  Приборы высотой H=382 мм укомплектованы воздухоотводчиком (кроме конвекторов с межосевым расстоянием 300мм).
Подключение: СКН, СКО, СКД - боковое (концевое), СКНН, СКОН, СКДН - нижнее
Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном.
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический
Стандартный цвет - RAL 9016, RAL 9005

## Новотерм-Лайт
Стальные конвекторы "Новотерм Лайт"
Описание:
Конструкция конвектора «Новотерм Лайт» представляет собой тепловой пакет, состоящий из бесшовной стальной трубы и стальных пластин оребрения. Отсутствуют верхняя решетка и две боковины.
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота конвектора (без кронштейнов). | [10 empty] | "В" - глубина конвектора
L, мм. | Типоразмер | H=162 мм, B= 75 мм |  |  |  |  | L, мм. | Типоразмер | H=382 мм, B= 75 мм
|  | Qну, (ΔT = 70) Вт. | Qну, (ΔT = 60) Вт. | Qну, (ΔT = 50) Вт. | настенный | напольный |  |  | Qну, (ΔT = 70) Вт. | Qну, (ΔT = 60) Вт. | Qну, (ΔT = 50) Вт. | настенный | напольный
[5 empty] | боковое | боковое | [5 empty] | боковое | боковое
[5 empty] | СКН | СКО | [5 empty] | СКН | СКО
[5 empty] | Цена, руб. | [6 empty] | Цена, руб.
400 | 204L | 210 | 174.5352 | 140.238 | 3063.6076 | 3595.2117 | 400 | 404L | 346 | 287.5676 | 231.0588 | 7609.3508 | 7871.7536
500 | 205L | 304 | 252.6605 | 203.0112 | 3532.384 | 4068.374 | 500 | 405L | 497 | 413.0668 | 331.8966 | 8435.4576 | 8824.5323
600 | 206L | 390 | 324.1369 | 260.442 | 4017.9726 | 4520.0424 | 600 | 406L | 647 | 537.7348 | 432.0665 | 9363.1433 | 9730.9255
700 | 207L | 475 | 394.7821 | 317.205 | 4505.995 | 4974.3231 | 700 | 407L | 797 | 662.4028 | 532.2365 | 10276.9065 | 10649.8596
800 | 208L | 561 | 466.2584 | 374.6358 | 4959.2466 | 5432.4971 | 800 | 408L | 948 | 787.902 | 633.0743 | 11191.0578 | 11563.6047
900 | 209L | 646 | 536.9037 | 431.3987 | 5432.2146 | 5910.5858 | 900 | 409L | 1099 | 913.4011 | 733.9121 | 12146.0529 | 12523.8699
1000 | 210L | 730 | 606.7178 | 487.4939 | 5968.1047 | 6373.7622 | 1000 | 410L | 1250 | 1038.9003 | 834.7499 | 13063.5315 | 13452.1157
1100 | 211L | 817 | 679.0252 | 545.5925 | 6383.8759 | 6834.6519 | 1100 | 411L | 1400 | 1163.5683 | 934.9199 | 13992.1419 | 14378.7756
1200 | 212L | 903 | 750.5016 | 603.0233 | 6846.3726 | 7302.9315 | 1200 | 412L | 1552 | 1289.8986 | 1036.4255 | 14927.3786 | 15313.0499
1300 | 213L | 988 | 821.1468 | 659.7863 | 7365.3208 | 7903.0327 | 1300 | 413L | 1702 | 1414.5666 | 1136.5954 | 16010.223 | 16396.9604
1400 | 214L | 1074 | 892.6231 | 717.2171 | 7835.008 | 8370.1162 | 1400 | 414L | 1851 | 1538.4035 | 1236.0976 | 16964.2942 | 17355.2133
1500 | 215L | 1159 | 963.2683 | 773.9801 | 8302.1421 | 8847.7666 | 1500 | 415L | 2000 | 1662.2405 | 1335.5998 | 17911.9502 | 18307.2329
1600 | 216L | 1255 | 1043.0559 | 838.0889 | 8798.4552 | 9354.8836 | 1600 | 416L | 2168 | 1801.8687 | 1447.7902 | 18928.0661 | 19312.507
1700 | 217L | 1300 | 1080.4563 | 868.1399 | 10554.2294 | 11230.2804
1800 | 218L | 1357 | 1127.8301 | 906.2045 | 11052.7459 | 11733.0102
1900 | 219L | 1445 | 1200.9687 | 964.9709 | 11599.1972 | 12283.8854
2000 | 220L | 1532 | 1273.2762 | 1023.0695 | 12104.2804 | 12793.615
2100 | 221L | 1618 | 1344.7525 | 1080.5003 | 12602.4069 | 13296.6229
2200 | 222L | 1706 | 1417.8911 | 1139.2666 | 13115.499 | 13814.845
2300 | 223L | 1793 | 1490.1986 | 1197.3652 | 13641.7429 | 14346.4813
2400 | 224L | 1880 | 1562.506 | 1255.4638 | 14168.6984 | 14879.1067
2500 | 225L | 1968 | 1635.6446 | 1314.2302 | 14686.9614 | 15403.333
Технические характеристики:
 Межосевое расстояние для бокового подключения – (80 мм для H =162 мм, 80, 300мм для Н=382 мм)  Избыточное давление в системе до 1.6 МПа  Испытательное давление 2.4 МПа  Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С  Настенный и напольный варианты крепления  Концевое исполнение  Боковое -резьба G1/2 наружная  Приборы высотой H=382 мм укомплектованы воздухоотводчиком (кроме конвекторов с межосевым расстоянием 300мм).
Подключение: СКН, СКО - боковое (концевое)

## Доп. оборудование
Терморегулирующая арматура Danfoss/Ridan
Danfoss/Ridan | Термостатический элемент Danfoss/Ridan | Термостатический элемент Danfoss/Ridan для Новотерм | 1732.5
Danfoss/Ridan | Клапан U-образный Danfoss/Ridan | Клапан U-образный (приварной) Danfoss/Ridan для Новотерм | 2310